REGLAMENTO GENERAL

DE CONSTRUCCIÓN

Y SUS NORMAS TECNICAS PARA EL MUNICIPIO DE GUAYMAS

REGLAMENTO GENERAL DE CONSTRUCCION PARA EL MUNICIPIO DE GUAYMAS

INDICE

TÍTULO 1.00.00  DISPOSICIONES PRELIMINARES.

1.01.00 Generalidades.

1.01.01      Determinación de la materia.

1.01.02      Ámbito de aplicación.

1.01.03      Objeto.

1.01.04      Definiciones.

1.02.00 Autoridades y Facultades.

1.02.01      Aplicación.

1.02.02       Atribuciones y Obligaciones.

1.02.03      Concurrencia.

1.02.04      Nivel de capacitación de los funcionarios de la Dirección.

1.03.00 De las Comisiones y Órganos Auxiliares.

1.03.01      Comisión de Reglamento.

1.03.02      Reglamento Protectivo.

TÍTULO 2.00.00   DE LA ADMINISTRACIÓN URBANA.

2.01.00 Acciones Urbanas.

2.01.01      Ejecución.

2.01.02      Previsiones.

2.01.03      Clasificación.

2.01.04      Sistemas constructivos.

2.02.00 Licencias, Permisos, Constancias y Certificaciones.

2.02.01      Control Administrativo.

2.02.02      Licencia de Construcción.

2.02.03      Licencia de Autoconstrucción.

2.02.04      Licencia de Uso del Suelo.

2.02.05      Licencia de Subdivisión.

2.02.06      Licencia de Fusión.

2.02.07      Licencia de Relotificación.

2.02.08      Licencia de Anuncios Publicitarios.

2.02.09      Licencia de Apertura de Zanjas.

2.02.10      Renovación de Licencia de Obra.

2.02.11      Licencias específicas.

2.02.12      Excepción de Licencias.

2.02.13      Constancia de Zonificación.

2.02.14      Constancia de Alineamiento y Número Oficial.

2.02.15      Certificado de medidas y colindancias.

2.02.16      Certificado de Inafectabilidad por obra pública.

2.02.17      Programas específicos.

2.02.18	Modificaciones al Programa de Conurbación   Guaymas–Empalme– San Carlos.

2.03.00 Directores Responsables de Obra y Peritos Corresponsables de Obra.

2.03.01      Director Responsable de Obra.

2.03.02      Requisitos para registro de Director Responsable de Obra.

2.03.03      Obligaciones del Director Responsable de Obra.

2.03.04      Ejecución y Supervisión de Acciones Urbanas.

2.03.05      Perito Corresponsable de Obra.

2.03.06      Requisitos para registro de Perito Corresponsable de Obra.

2.03.07      Obligaciones de los Peritos Corresponsables de Obra.

2.03.08      Responsiva de Peritos.

2.03.09      Simultaneidad de registro.

2.03.10      Término de funciones.

2.03.11      Suspensión de registro.

2.04.00 De las medidas de Inspección Vigilancia y Seguridad.

2.04.01       Inspección y vigilancia.

2.04.02       Medidas de seguridad.

2.04.03       Certificado de Uso y Ocupación de obra.

2.04.04       Conservación de predios y edificaciones.

2.04.05       Ordenes de reparación, demolición o conservación.

2.04.06       Orden de desocupación.

2.04.07       Inconformidad de ocupantes.

TÍTULO 3.00.00   NORMAS TÉCNICAS DE DESARROLLO URBANO.

3.01.00 Usos, reservas y destinos.

3.01.01      Zonificación.

3.01.02      Generalidades.

3.01.03      Zona Habitacional.

3.01.04      Zona No Habitacional.

3.01.05      Zona Industrial.

3.01.06      Plan de ordenamiento costero urbano.

3.02.00 Lotificación.

3.02.01      Predios.

3.02.02      Lotes y Frentes Mínimos.

3.02.03      Corredores Urbanos.

3.03.00 Vialidades.

3.03.01      Vialidades.

3.03.02      Guarniciones.

3.03.03      Banquetas.

3.03.04      Pavimentos.

3.03.05      Señalamientos.

3.03.06      Forestación.

3.03.07      Clima.

3.04.00 Fraccionamientos.

3.04.01      Disposiciones generales.

3.04.02      Evaluación de anteproyecto.

3.04.03      Proyecto ejecutivo.

3.04.04      Levantamiento topográfico.

3.04.05      Proyecto geométrico.

3.04.06      Proyecto de red de agua potable.

3.04.07      Proyecto de red de agua tratada.

3.04.08      Proyecto de red de alcantarillado sanitario.

3.04.09      Proyecto de red de alcantarillado pluvial.

3.04.10      Proyecto de electrificación.

3.04.11      Proyecto de alumbrado público.

3.04.12      Proyecto de áreas verdes.

3.04.13      Proyecto de pavimentación.

3.04.14      Desechos sólidos.

3.04.15      Proyecto de hidrantes.

3.04.16      Construcción por etapas.

3.04.17      Donaciones.

3.04.18      Frente mínimo de áreas de donación.

3.04.19      Utilización de áreas de donación.

3.04.20      Criterios para la ubicación y utilización del área para servicios.

3.04.21      Reglamento protectivo.

3.04.22      Tiempo para revisión del proyecto.

3.04.23      Recepción de obras.

3.04.24      Recepción anticipada de las obras.

3.05.00 Condominios.

3.05.01      Condominios.

3.05.02      Normas generales.

3.05.03      Tamaño mínimo de lotes y áreas privativas.

3.05.04      Mantenimiento y conservación de los condominios.

TÍTULO 4.00.00   NORMAS TÉCNICAS DE LA VÍA PÚBLICA

4.01.00 Disposiciones Generales.

4.01.01 Patrimonio Municipal.

4.01.02 Bienes de dominio público.

4.01.03 Vía Pública.

4.02.00 Usos de la Vía Pública.

4.02.01 Ocupación de la Vía Pública.

4.02.02 Obras en Vía Pública.

4.02.03 Permisos o concesiones.

4.02.04 Prohibición de uso de Vía Pública.

4.02.05 Obras de emergencia en Vía Pública.

4.02.06 Ocupación provisional de la Vía Pública.

4.02.07 Escurrimientos pluviales.

4.02.08 Ruptura y reposición.

4.02.09 Trazo de guarniciones.

4.02.10 Medidas de seguridad.

4.02.11 Remoción de obstáculos.

4.02.12 Estacionamiento momentáneo.

4.02.13 Señalamientos durante la construcción.

4.02.14 Preservación de la vegetación.

4.02.15 Ochavos y curvaturas.

4.02.16 Anchura mínima de calles y retornos.

4.02.17 Instalaciones subterráneas.

4.02.18 Instalaciones aéreas.

4.02.19 Altura mínima de accesorios.

4.02.20 Postes.

4.02.21 Imagen Urbana.

4.02.22 Voladizos y salientes.

4.02.23 Banquetas.

4.03.00 Nomenclatura.

4.03.01 Nomenclatura Oficial.

4.04.00 Rótulos, Anuncios y Publicidad.

4.04.01 Normas aplicables.

TÍTULO 5.00.00  NORMAS TÉCNICAS DE PROYECTO ARQUITECTÓNICO

5.01.00  Disposiciones generales.

5.01.01 Generalidades.

5.02.00  Dimensiones mínimas.

5.02.01 Dimensiones mínimas en edificaciones.

5.02.02 Áreas libres de construcción.

5.02.03 Altura máxima permisible.

5.02.04 Restricción hacia las colindancias y separación entre edificios.

5.02.05 Delimitación de propiedad.

5.02.06 Estacionamientos.

5.02.07 Drenaje y señalización en estacionamientos.

5.02.08 Accesos en estacionamientos.

5.02.09 Áreas de espera en estacionamientos.

5.02.10 Control en estacionamientos.

5.02.11 Protección en estacionamientos.

5.02.12 Circulaciones y rampas en estacionamientos.

5.02.13 Circulaciones verticales en estacionamientos.

5.02.14 Estacionamientos privados.

5.03.00  Servicios

5.03.01 Depósitos para desperdicios.

5.04.00  Circulaciones y Elementos de Comunicación

5.04.01 Circulaciones horizontales en edificaciones.

5.04.02 Distancias máximas y medios de salida.

5.04.03 Áreas de dispersión y espera.

5.04.04 Escaleras.

5.04.05 Rampas.

5.04.06 Puertas.

5.04.07 Salidas de emergencia.

5.04.08 Medición de distancia a salida.

5.04.09 Ancho libre mínimo de pasillos en edificaciones de entretenimiento.

5.04.10 Escaleras en pasillos de gradas.

5.05.00 Iluminación y ventilación

5.05.01 Iluminación.

5.05.02 Área de ventanas.

5.05.03 Domos y tragaluces.

5.05.04 Bloques de vidrio.

5.05.05 Disposiciones para patios de iluminación.

5.05.06 Ventilación.

5.05.07 Cambios de volumen de aire.

5.05.08 Visibilidad.

5.06.00 Disposiciones de Seguridad y Protección.

5.06.01 Protección.

5.06.02 Señalamiento de cristales.

5.06.03 Primeros auxilios.

5.06.04 Albercas.

5.07.00 Instalaciones y requerimientos de accesibilidad para personas discapacitadas.

5.07.01 Disposiciones generales.

5.07.02 Objetivo.

5.07.03 Pisos y andadores.

5.07.04 Banquetas.

5.07.05 Esquinas en banquetas.

5.07.06 Cruceros de calle.

5.07.07 Estacionamientos.

5.07.08 Servicios sanitarios públicos.

5.07.09 Circulaciones.

5.07.10 Resguardos.

5.07.11 Vestíbulos.

5.07.12 Vestidores.

5.07.13 Espacios en auditorios.

5.07.14 Espacios en restaurantes.

5.07.15 Espacios para hospedaje.

5.07.16 Espacios en salas de espera

5.07.17 Espacios en bibliotecas.

5.07.18 Espacios en lavanderías de uso público.

5.07.19 Bebederos.

5.07.20 Elevadores.

5.07.21 Escaleras.

5.07.22 Rampas.

5.07.23 Mostradores y taquillas.

5.07.24 Requerimientos adicionales de diseño.

5.08.00 Integración al contexto e Imagen Urbana.

5.08.01 Preservación de monumentos.

5.08.02 Anexos para Licencia de Uso del Suelo.

5.08.03 Proyecto de sombras.

5.08.04 Fachadas con materiales reflejantes.

5.08.05 Colores en colindancia.

TÍTULO 6.00.00  NORMAS TÉCNICAS DE PROYECTO ESTRUCTURAL

6.01.00 Disposiciones Generales.

6.01.01 Requerimientos mínimos.

6.01.02 Complementación.

6.01.03 Sistemas especiales.

6.01.04 Clasificación de construcciones según su destino.

6.02.00 Criterios de Diseño.

6.02.01 Seguridad.

6.02.02 Rigidez.

6.02.03 Asentamientos estructurales.

6.02.04 Métodos de diseño.

6.02.05 Separación entre edificaciones para evitar daños por sismo.

6.03.00 Resistencia.

6.03.01 Estado límite de servicio.

6.03.02 Determinación de la resistencia.

6.04.00 Acciones.

6.04.01 Clasificación.

6.04.02 Acciones permanentes.

6.04.03 Acciones variables.

6.04.04 Acciones accidentales.

6.04.05 Intensidad nominal.

6.04.06 Combinación de acciones.

6.04.07 Normas técnicas para el diseño.

6.05.00 Cargas muertas.

6.05.01 Evaluación.

6.05.02 Carga de equipo estacionario.

6.06.00 Cargas vivas.

6.06.01 Consideraciones generales.

6.06.02 Valores nominales mínimos.

6.06.03 Valores nominales en techumbre.

6.06.04 Cargas concentradas mínimas.

6.06.05 Usos no previstos.

6.06.06 Carga de impacto.

6.06.07 Área de influencia.

6.06.08 Reducción de carga.

6.06.09 Cargas transitorias.

6.06.10 Señalización de carga máxima permitida.

6.07.00 Carga de viento.

6.07.01 Disposiciones generales.

6.07.02 Consideraciones de diseño.

6.07.03 Determinación de cargas de viento.

6.07.04 Velocidad.

6.07.05 Reducciones permisibles.

6.07.06 Factores de ráfaga.

6.07.07 Voladizos, bardas y anuncios.

6.08.00 Diseño por sismo.

6.08.01 Consideraciones.

6.08.02 Determinación de las cargas y análisis por sismo.

6.08.03 Regionalización sísmica.

6.09.00 Presión Hidrostática y empuje de suelo.

6.09.01 Presión lateral.

6.09.02 Sub presión del agua.

6.10.00 Carga por oleaje y mareas.

6.10.01 Consideraciones.

6.11.00 Carga de lluvia.

6.11.01 Consideraciones.

6.11.02 Encharcamientos.

6.12.00 Pruebas de carga.

6.12.01 Aplicación.

6.13.00 Cimentaciones.

6.13.01 Consideraciones.

6.13.02 Estudio de mecánica de suelos.

6.13.03 Seguridad contra daños a construcciones colindantes .

6.13.04 Profundidad mínima de desplante.

6.13.05 Pozos de bombeo.

6.14.00 Anexos Técnicos.

6.14.01 Planos detalles y especificaciones.

TÍTULO 7.00.00  NORMAS TÉCNICAS PARA INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

7.01.0   Disposiciones Generales.

7.01.01 Aguas pluviales.

7.01.02 Aguas residuales.

7.01.03 Normatividad.

7.01.04 Tablas de requerimientos mínimos.

TÍTULO 8.00.00  NORMAS TÉCNICAS PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS

8.00.01 Disposiciones Generales.

8.01.01 Requerimientos mínimos.

8.01.02 Complementación.

8.01.03 Alcances.

8.01.04 Excepciones.

8.01.05 Referencias.

TÍTULO 9.00.00  NORMAS TÉCNICAS PARA INSTALACIONES ESPECIALES

9.01.00   Disposiciones Generales.

9.01.01 Edificaciones contaminantes.

9.01.02 Residuos tóxicos.

9.01.03 Combustibles.

9.01.04 Ventilación artificial.

9.01.05 Instalaciones de vapor.

9.01.06 Instalaciones para la comunicación.

9.01.07 Instalaciones contra incendios.

9.02.00    Instalaciones Mecánicas.

9.02.01 Elevadores de pasajeros.

9.02.02 Elevadores de carga.

9.02.03 Escaleras eléctricas.

9.02.04 Bandas transportadoras.

9.02.05 Protección contra ruido.

9.02.06 Protección en aparatos mecánicos.

9.03.00  Instalaciones para gas LP.

9.03.01 Ubicación de recipientes y/o equipos de medición.

9.03.02 Instalación de tuberías de servicio.

9.03.03 Reguladores de presión.

9.03.04 Aparatos de consumo.

9.04.00   Clima artificial.

9.04.01 Instalación de clima artificial.

9.04.02 Densidad de ocupación en edificios.

9.05.00   Red electrónica.

9.05.01 Instalación telefónica.

9.05.02 Líneas de distribución horizontal.

9.05.03 Conmutadores.

9.05.04 Instalaciones en conjuntos habitacionales.

9.06.00   Prevención contra Incendios.

9.06.01 Equipos y sistemas contra incendios.

9.06.02 Resistencia al fuego.

9.06.03 Clasificación de riesgos.

9.06.04 Almacenamiento de agua contra incendio.

9.06.05 Protección de elementos estructurales de acero.

9.06.06 Protección de elementos estructurales de madera.

9.06.07 Instalaciones adicionales.

9.06.08 Recubrimientos.

9.06.09 Alarmas contra incendio.

9.06.10 Señalización preventiva.

9.06.11 Ductos para instalaciones.

9.06.12 Tiros y tolvas.

9.06.13 Decorados inflamables.

9.06.14 Plafones.

9.06.15 Chimeneas.

9.06.16 Campanas de estufas o fogones.

9.06.17 Pavimentos.

9.06.18 Extinguidores en estacionamientos.

9.06.19 Casetas de proyección.

9.06.20 Muros y pasillos.

9.07.00   Anexos Técnicos.

9.07.01 Dibujos, especificaciones y notas.

9.07.02 Almacenamiento y distribución de combustibles.

9.07.03 Dictamen del Departamento de Bomberos.

TÍTULO 10.00.00  NORMAS TÉCNICAS PARA EJECUCIÓN DE OBRA

10.01.00 Disposiciones Generales.

10.01.01 Ejecución de obra.

10.01.02 Planos en la obra.

10.01.03 Bitácora de obra.

10.01.04 Medidas de seguridad.

10.01.05 Limpieza.

10.01.06 Explosivos.

10.01.07 Preservación de la vegetación.

10.02.00 Procedimientos de construcción.

10.02.01 Trazo de la obra.

10.02.02 Nivelación de la obra.

10.02.03 Medidas de seguridad con predios vecinos.

10.02.04 Obras inconclusas.

10.02.05 Precaución en excavaciones.

10.02.06 Obras provisionales.

10.02.07 Tapiales.

10.02.08 Seguridad contra incendios.

10.02.09 Servicios sanitarios provisionales y botiquín.

10.02.10 Redes de seguridad.

10.02.11 Protección personal.

10.02.12 Calidad de los materiales de construcción.

10.02.13 Almacenamiento de materiales.

10.02.14 Nuevos procedimientos de construcción.

10.02.15 Protección de elementos estructurales.

10.02.16 Verificación de obra.

10.02.17 Transporte vertical durante la obra.

10.02.18 Especificaciones de elevadores para la ejecución de obra.

10.02.19 Grúas.

10.03.00 Anexos Técnicos.

10.03.01 Terminación de obra.

10.03.02  Aprobación de seguridad y operación.

10.03.03  Obras que requieren aprobación de seguridad y operación.

10.03.04  Inspección después de la terminación de la obra.

10.03.05  Autorización de operación.

10.03.06  Modificaciones a la obra.

10.03.07  Demolición de obras.

10.03.08  Cambio de uso de edificaciones.

TÍTULO 11.00.00  INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS

11.01.00  Disposiciones Generales.

11.01.01 Sujetos a infracciones.

11.01.02 Condiciones del infractor.

11.02.00 Sanciones.

11.02.01 Tipos de sanción.

11.02.02 Revocación de licencias.

TÍTULO 12.00.00  MEDIOS DE IMPUGNACIÓN

12.01.00 Disposiciones Generales.

12.01.01 Procedencia.

12.01.02 Personalidad.

12.01.03 Solicitud de suspensión.

12.01.04 Garantías.

12.01.05 Redacción.

12.01.06 Desahogo.

---------- X X X ----------

TÍTULO 1.00.00

DISPOSICIONES PRELIMINARES

CAPITULO 1.01.00 GENERALIDADES.

Artículo 1.01.01.  DETERMINACIÓN DE LA MATERIA.   Es de orden público e interés social el cumplimiento y observancia de las disposiciones de este Reglamento y de sus Normas Técnicas Complementarias, de las Declaratorias correspondientes y demás disposiciones legales y aplicables a las materias de desarrollo urbano y ecología, dentro de las zonas urbana, suburbana y  rural del Municipio de Guaymas.

Artículo 1.01.02. ÁMBITO DE APLICACIÓN.    Las disposiciones de este Reglamento y sus  Normas  Técnicas  Complementarias,  son  de  aplicación  en  todo  el  territorio  del Municipio de Guaymas, independientemente del o los sujetos, o el tipo de Acción Urbana a ejecutarse para el uso o aprovechamiento de áreas o predios.

Artículo 1.01.03. OBJETO.    El presente Reglamento y sus Normas Técnicas Complementarias, tienen por objeto establecer las normas y procedimientos que deberán aplicarse para:

1.  La ejecución de Acciones Urbanas.

2.  El Proyecto Arquitectónico y Estructural de toda clase de edificaciones.

3.  Instalaciones  hidráulicas,  sanitarias,  eléctricas  y  especiales  de  toda  clase  de edificaciones.

4.  Instalaciones provisionales tipo feria, o similares,  que alberguen simultáneamente más de 25 personas.

5.  El destino y conservación de predios y edificaciones.

6.  Las licencias y permisos para la ejecución de acciones urbanas.

7.  Las restricciones y modalidades que se impongan al uso o aprovechamiento  del suelo y las propias edificaciones.

8.  La utilización de la Vía Pública.

9.  Las  autorizaciones  para  fusión,  subdivisión,  relotificación  y  fraccionamiento  de terrenos que bajo cualquier régimen de tenencia de la tierra se realicen dentro de

los  límites  territoriales  del  Municipio  de  Guaymas,  para  la  construcción  de

fraccionamientos,   centros   comerciales   e   industriales,   parques   industriales, conjuntos urbanos y obras similares.

10.La conservación y mejoramiento del ambiente, prevención, control y atención de riesgos y contingencias ambientales y urbanas.

Artículo  1.01.04.  DEFINICIONES.    Para  efectos  del  presente  Reglamento  y  de  sus

Normas Técnicas Complementarias, se entenderá por:

Acción: Es todo agente externo inherente a la estructura y/o a su funcionamiento y cuyos efectos puedan hacer que ésta alcance un estado límite.

Acciones Accidentales: Son las que obran en una edificación solo durante lapsos breves y que puedan alcanzar valores superiores a los del diseño.

Acción   Constructiva:   Son   las   obras   de   construcción,   instalación,   modificación, ampliación, reparación o demolición que se pueden realizar en un predio o edificación.

Acciones de Diseño Estructural: Son las que se obtienen multiplicando las acciones nominales por un factor de carga de acuerdo con la Norma Técnica utilizada en el diseño.

Acciones Permanentes: Son las que obran en forma continua sobre la estructura y cuya intensidad puede considerarse que no varía con el tiempo.

Acción Urbana:   El acondicionamiento del espacio para el asentamiento humano, mediante la introducción o mejoramiento de infraestructura, el fraccionamiento, la urbanización, la fusión, la subdivisión, la relotificación, la edificación, demolición, ampliación, el cambio de régimen de propiedad en condominios y demás procesos tendientes a la transformación, uso o aprovechamiento del suelo urbano.

Acciones Variables: Son las que obran sobre la estructura con una intensidad variable en el tiempo.

Alineamiento Oficial: Es la línea o trazo sobre el terreno que limita el predio respectivo con la Vía Pública en uso o   futura, conforme a los planos y proyectos debidamente aprobados. La constancia de alineamiento contendrá las afectaciones y restricciones de carácter urbano con base en planos y proyectos de vialidad, que deberá elaborar la Dirección y aprobar el Ayuntamiento.

Altura: Es la dimensión vertical de la construcción tomada a partir del nivel medio longitudinal de la guarnición de la calle hacia arriba.

Área de Estacionamiento: La destinada exclusivamente a la permanencia temporal de vehículos, dentro de los predios y sin invadir el área de las calles ni de las banquetas públicas.

Asentamiento Humano: El establecimiento de un conglomerado demográfico con el conjunto de sus sistemas de convivencia, en un área físicamente localizada, considerando dentro de la misma los elementos naturales y las obras materiales que la integran.

Autoconstrucción: La edificación de una construcción destinada para habitación, realizada de manera directa por el propietario y cuya superficie máxima o total no rebasa sesenta metros cuadrados de construcción.

  Se derogó párrafo trece según Boletín Oficial del Estado de Sonora, 4-12-06

ACISG: Administración Costera Integral Sustentable de Guaymas, S.A. de C.V.

Ayuntamiento: El honorable Ayuntamiento del Municipio de Guaymas.

Bitácora de Obra: Es un libro foliado y encuadernado, donde se asientan todas las incidencias  de  la  construcción,  que  deberá  permanecer  en  la  obra  a  disposición

permanente de los inspectores de obra de la Dirección, siendo esta una obligación del

Director Responsable de Obra.

Camellón: Es la franja separadora entre dos cuerpos de una vialidad.

Cargas.- Son las fuerzas que actúan sobre una estructura (ver Acción).

Cargas Muertas: Son aquellas debidas al peso propio de los elementos estructurales y al de los no estructurales pero permanentes, como son las instalaciones eléctricas, tuberías, ductos, plafones, etc.

Cargas Vivas: Aquellas debidas al uso y ocupación de la estructura.  Las cargas vivas en un techo son aquellas producidas por los trabajadores, equipo y material durante el mantenimiento de la estructura o por los objetos móviles, equipos y gente, durante la vida de la misma.

Cargas Accidentales.-   Son aquellas fuerzas que obran ocasionalmente sobre la estructura y durante un lapso relativamente breve, como viento, lluvia sismo, etc. (ver Acciones Accidentales).

Cargas de Diseño para Edificaciones y otras Estructuras: Deberán ser las máximas cargas   probables,   obtenidas   de   las   combinaciones   de   cargas   muertas,   vivas   y accidentales, multiplicadas por un factor de seguridad conforme al Código y método de diseño que se utilice.

Centro de Población: Las áreas constituidas por las zonas urbanizadas, las que se reserven  a  su  extensión  y  las  que  se  consideren  no  urbanizables  por  causas  de prevención ecológica, prevención de riesgos y mantenimiento de actividades productivas dentro de los límites de dichos centros, así como las que por resolución de la autoridad competente, se provea para la fundación de los mismos.

CFE: La Comisión Federal de Electricidad.

CNA: La Comisión Nacional del Agua.

COAPAES: La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sonora.

Comisión de Reglamento: Comisión de consulta, Y DE  revisión, PARA LA actualización y propuestas de modificación del Reglamento General de Construcción y sus Normas Técnicas para el Municipio de Guaymas.

Condominio: El régimen de propiedad de un inmueble, que cuenta con unidades de propiedad individual susceptibles de aprovechamiento independiente, por tener salida propia a un elemento común de aquel o a la Vía Pública y que cuenta con elementos o partes comunes, necesarios para su adecuado uso y disfrute.  Sobre tales unidades existe un inseparable derecho de copropiedad.

Conjuntos Habitacionales: La construcción de infraestructura y viviendas, ejecutadas en las subdivisiones o fraccionamientos de predios por entidades de los sectores públicos, social o privado.

Conjunto Urbano: La modalidad de acción urbana, es un polígono determinado, donde se autorizan simultáneamente diversos aprovechamientos del suelo.

Consejo Técnico de Planeación Urbana Municipal: Órgano de colaboración integrado por profesionistas representantes de Colegios, los sectores público, social y privado de la Comunidad, nombrados por el C. Presidente Municipal, que serán auxiliares del Municipio en la Planeación Urbana.

Constancia de Zonificación: Es el documento donde se especifica el fin a que pueden dedicarse determinadas zonas o predios, por razón de la ubicación,  densidad e intensidad de uso, conforme al Programa de Conurbación Guaymas–Empalme–San Carlos.

Construcción: Acción o efecto de fabricar, erigir o edificar cualquier tipo de obra civil.

COS: Coeficiente de Ocupación del Suelo.   Es un factor por el cual debe multiplicarse el área total del predio, para determinar la superficie máxima de desplante a nivel de terreno natural, que debe ocupar una construcción.

CUS: Coeficiente de Utilización del Suelo.   Es un factor por el cual debe multiplicarse el área total del predio, para determinar los metros cuadrados máximos de construcción que se pueden alojar en un predio, en el se cuantifican todas las áreas techadas, de los distintos niveles.

Demolición: Acción de derribar parcial o totalmente un edificio o construcción.

Desarrollo Urbano: El conjunto de acciones y medidas técnicas, administrativas, económicas y sociales, encaminadas al mejoramiento y crecimiento racional y humano de los centros de población.

Dirección: La Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología del Municipio.

Dirección de Ecología: La Dirección de Ecología del Municipio.

DRO, o Director Responsable de Obra:  Es la persona física, Ingeniero Civil,  Arquitecto, Ingeniero-Arquitecto,  o Ingeniero Marítimo que acredita fehacientemente el conocimiento de este Reglamento, las Leyes y Normas relativas a la construcción, y que ante el Ayuntamiento y las autoridades correspondientes,  el propietario y la sociedad en general, se hace responsable de su cumplimiento y deberá hacer cumplir el presente reglamento tomando en cuenta el proyecto,  en las especificaciones,  y durante la ejecución de las obras, para las que otorga su responsiva.

Estado Límite: Es aquella etapa del comportamiento de una estructura o parte de ella, a partir del cual deja de cumplir con alguna función para la que fue proyectada.   Se consideran dos categorías de estado límite: los de falla y los de servicio.

Estado Límite de Falla: Corresponderá al agotamiento definitivo de la capacidad de carga de la estructura o cualquiera de sus miembros; o cuando aquella y éstos, sufran daños irreversibles que afecten su resistencia ante nuevas aplicaciones de carga.  Pueden ser de dos formas: como falla frágil o como falla dúctil.

Estado Límite de Servicio: Se considera así, cuando ocurren desplazamientos, agrietamientos, vibraciones o daños que afecten el funcionamiento de la estructura, pero no su capacidad para soportar cargas.  Bajo el efecto de las combinaciones de acciones clasificadas en este Reglamento, la respuesta de la estructura no excederá los límites de deformaciones, vibraciones, grietas, desprendimientos y otros daños.

Falla Dúctil: Se da cuando la capacidad de carga de la sección, elemento o estructura en cuestión, se reduzca paulatinamente al alcanzar el estado límite.

Falla Frágil: Se da cuando la capacidad de carga de la sección, elemento o estructura en cuestión, se pierde bruscamente al alcanzar el estado límite.

Folleto de Divulgación: Es la reproducción impresa del plano de “Usos, Reservas y

Destinos del Suelo” del Municipio de Guaymas.

Fraccionamiento: Es la división de un predio en lotes para la transmisión de su propiedad y que requiere el trazo o construcción de una o más vías públicas.

Fusión: Es la integración en una sola unidad de dos o más terrenos colindantes.

Industria  Micro  o  artesanal:  Es  aquella  que  no  produce  contaminantes  y  tiene  un máximo de 15 empleados.

Industria Ligera: Es aquella que no maneja productos tóxicos, inflamables ó radioactivos y cuenta con 16 a 30 empleados.

Industria Mediana: Es aquella que maneja productos tóxicos, inflamables ó radioactivos; pero que no realiza actividad altamente riesgosas y cuenta con 31 a 100 empleados.  Los casos en que no se manejen productos tóxicos, inflamables ó   radioactivos, pero que cuenten con una población de más de 31 empleados;   será facultad de la autoridad determinar si se clasificarán dentro de la industria ligera o mediana, atendiendo a la actividad y el impacto que en materia de riesgo pudiera generar en el entorno.

Industria Pesada: Es la que mejora productos tóxicos inflamables o radioactivos y cuenta con una población de más de 100 empleados.  Cuando la industria realice actividades de las denominadas altamente riesgosas por las leyes en la materia, sin importar el número de empleados, siempre será considerada como industria pesada.

Instalación: Acción o efecto de instalar en las edificaciones,  el conjunto de aparatos y accesorios para las conducciones de los servicios de electricidad, agua, gas, etc.

Intensidad de Construcción: Es la superficie máxima de metros cuadrados techados que se pueden construir en un predio y que equivale al CUS.

Ley 101 de Desarrollo Urbano: La Ley 101 de Desarrollo Urbano del Estado de Sonora.

Ley 217 del Equilibrio Ecológico: La Ley 217 del Equilibrio Ecológico y la Protección al

Ambiente para el Estado de Sonora.

Ley de Ordenamiento: La Ley de Ordenamiento Territorial y de Desarrollo Urbano para el

Estado de Sonora.

Licencia de Construcción: Es el documento expedido por la Dirección, por el que se autoriza a los propietarios o poseedores de un bien inmueble, para construir, ampliar, reparar o demoler una edificación o instalación.

Licencia de Uso de Suelo: Es el documento que expide la Dirección, en el que se aprueba o niega un uso o destino especifico solicitado para un predio determinado, dentro de un Centro de Población.

Límite de Centro de Población: Es el polígono que envuelve las áreas que conforman un centro de población.

Límite  de  Zonificación:  Es  la  línea  virtual,  generalmente  sobre  ejes  de  calles,  que delimita las zonificaciones en que se encuentra dividido un territorio, comprendido dentro del límite del centro de población.

Lote Mínimo: Es la superficie mínima en la cual podrá ubicarse una vivienda, no se permitirán subdivisiones en las que resulten áreas menores a éste.  Las dimensiones del lote mínimo serán de 7.00 m. de frente con una superficie de 126.00 m2.

Mantenimiento Correctivo: Son las acciones de reparación y reposición, de daños causados por el uso diario y las acciones naturales, indicadas para restablecer el funcionamiento de las construcciones.

Mantenimiento Preventivo: Son las acciones encaminadas a prever los daños que se pudieran ocasionar, en el uso normal de las edificaciones.

Método de Diseño Estructural: Es el conjunto unificado de criterios y procedimientos con los que se garantizan los requisitos de seguridad y servicio de una estructura o parte de ella.   Se considerarán métodos aceptables de diseño, los métodos de diseño por resistencia,  por  esfuerzo  de  trabajo  o  cualquier  método  alternativos  que  proporcione niveles de seguridad equivalentes a los que se obtendrían por los métodos anteriores.

Modificación: Es la acción y efecto de cambios que puede sufrir una construcción en cualquiera de sus elementos.

Municipio: El Municipio de Guaymas.

Normas Técnicas Complementarias: La descripción detallada de aspectos regulados por el presente Reglamento, que constituye una referencia importante para evaluar, dictaminar y en su caso autorizar acciones urbanas.

Nomenclatura Oficial: Relación de las nominaciones de vías públicas, desarrollos urbanos, jardines y plazas.

Nominación de Desarrollo Urbano: La asignación de un nombre oficial a una zona de asentamiento habitacional, comercial o industrial, con su debida delimitación física.

Nominación Oficial de Vía Pública: La asignación de un nombre alfabético o numérico a una vía pública, con el cual se identifica y localiza a través de uno o más desarrollos urbanos.

Numeración Oficial: La asignación de un número a un predio en sentido progresivo, referido al sistema de ejes rectores, para facilitar su localización e identificación, que consta de dos series de dígitos: la primera aumenta conforme se aleja calle a calle del origen; la segunda serie ubica al predio en la acera correspondiente dentro de la manzana.

Pavimentos: Es el conjunto de capas comprendidas entre el suelo natural y la superficie de rodamiento, cuya función principal es soportar las cargas rodantes y transmitirlas a las terracerías, distribuyéndolas  en  tal  forma  que  no  se  produzcan  deformaciones  y  que tengan las pendientes adecuadas para desalojar las aguas pluviales.

PCO, o Perito Corresponsable de Obra:   Es la persona física con los conocimientos técnicos adecuados, para responder legalmente, en forma solidaria con el Director Responsable de Obra, ante el Ayuntamiento, el Poder Judicial y la sociedad en general, en aquellos aspectos de las obras para las que otorga su responsiva.

PEMEX: Petróleos Mexicanos.

Permiso: Es el documento expedido por la Dirección, en el que se autoriza la ejecución de una acción urbana.

Plan  Director  de  Desarrollo  Urbano:    Al  Plan  Director  de  Desarrollo  Urbano  del

Municipio de Guaymas.

Plano Oficial: Es el documento gráfico denominado “Plano de Usos, Reservas y Destinos” cuyo original ha sido aprobado por el Ayuntamiento y obra en poder de las autoridades municipales.

Plan Parcial de Desarrollo Urbano: Es el proyecto autorizado que en mayor profundidad y detalle cubre un área delimitada del territorio del centro de población y es la base para tramitación de acciones urbanas.

Predio: Es el área territorial amparada por una escritura pública o documento legal de propiedad, que puede o no estar físicamente delimitado.

Programa de Conurbación: Al Programa de Desarrollo Urbano de la Zona Conurbada

Guaymas-Empalme-San Carlos.

Reglamento: Al Reglamento General de Construcción para el Municipio de Guaymas.

Reglamento  Protectivo:     Es  el  documento  donde  se  estipulan  los  derechos  y obligaciones tanto de los adquirientes de lotes y/o unidades construidas dentro de un conjunto urbano, fraccionamiento y/o condominio.

Relotificación:  La modificación total o parcial de la lotificación originalmente autorizada para un fraccionamiento.

Remodelación: Es la rehabilitación funcional de una obra.

Reparación:  Acción de reparar algunos elementos arquitectónicos o estructurales de las construcciones.

Resistencia:   Es la magnitud de una acción o de una combinación de acciones, que provocaría la aparición de un estado limite en la estructura.

Resistencia de diseño:  Es la que se obtiene multiplicando el valor nominal por un factor de resistencia o de acuerdo a la norma técnica utilizada en el diseño.  Se requiere que los factores de resistencia y los valores nominales de la misma, sean tomados de las mismas normas técnicas utilizadas en el diseño.

Restauración:     Conjunto  de  operaciones  tendientes  a  conservar  un  bien  cultural, mantener un sitio, un monumento histórico o artístico en estado de servicio, conforme a sus características originales históricas, constructivas y estéticas.

Restricción:     Es  la  franja  de  terreno  dentro  de  la  propiedad  privada,  que  debe conservarse permanentemente libre de obstáculos o construcciones.

SCT: La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, del Gobierno Federal. Secretaría de Economía: La Secretaría de Economía, del Gobierno Federal. Secretaría de Energía: La Secretaría de Energía, del Gobierno Federal.

SEMARNAT:  La  Secretaría  de  Medio  Ambiente  y  Recursos  Naturales,  del  Gobierno

Federal

Subdivisión:  La partición de un terreno en dos o más fracciones que no requiera el trazo de Vía Pública, referida únicamente a aquellos casos en que se trate de un predio.

Superficie vendible: Es aquella que resulte de reducir a la superficie total del terreno por fraccionar, la destinada a Vías Públicas y la de equipamiento urbano en virtud de que estas serán donadas al Municipio.

Uso:  Los fines particulares a que podrá dedicarse determinada área o predio a partir de un plan o programa.

Uso Condicionado:   Es el uso o los usos que desarrollan funciones complementarias, pero que por su importancia y magnitud requieren presentar para su aprobación, un estudio detallado que demuestre que no se causarán impactos negativos al entorno y específicamente deberán presentar los requisitos señalados por el Programa de Conurbación Guaymas – Empalme – San Carlos.

Uso Permitido:   El uso o los usos que caracterizan o complementan de una manera principal,  un  espacio  dentro  del  conjunto  urbano,  siendo  plenamente  permitida  su ubicación.

Vía Pública: es todo espacio de uso común, destinado al libre tránsito de las personas y de los vehículos en los términos de la Ley de Tránsito del Estado de Sonora, así como todo inmueble que de hecho se destine para tal fin. Es característica de la Vía Pública conformar la imagen urbana en todas sus necesidades, así como destinarlas para recreación, iluminación y asoleamiento de los edificios que la conforman y la limitan,  dar acceso a las viviendas y a cualquier instalación de una obra pública o servicio público. Este espacio está limitado por el plano virtual vertical sobre la traza del Alineamiento Oficial o el lindero de dicha Vía Pública.

Todo inmueble consignado como Vía Pública en algún plano o registro oficial existente en la Dirección, en el archivo del Ayuntamiento, museo, biblioteca u otra dependencia, se presumirá, salvo prueba de lo contrario, que es Vía Pública y que pertenece al Municipio.

Valor Nominal de la Resistencia de un Elemento o Sección Estructural:  Es el valor de su capacidad mínima para soportar los efectos de las acciones.  Este Valor se establece con bases probabilísticas y puede definirse como la resistencia tal, que sea pequeña la probabilidad de que el elemento o sección tenga una capacidad menor.

ZOFEMAT:    La  Dirección  General  de  Zona  Federal  Marítimo  Terrestre  y  Ambientes

Costeros.

Zonificación:  Es la división del entorno urbano en áreas en las que se definen los usos de suelo permitidos,  condicionados  o prohibidos,  de conformidad con lo dispuesto en el Programa de Conurbación.

CAPITULO 1.02.00  AUTORIDADES Y FACULTADES.

Artículo 1.02.01.  APLICACIÓN.   La aplicación del presente Reglamento corresponderá al Ayuntamiento de Guaymas, quien ejercerá sus funciones por conducto de la Dirección General de Infraestructura Urbana Y Ecología y con la colaboración de la Comisión de Reglamento, en el ámbito de su competencia.

Artículo 1.02.02. ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES. A la Dirección corresponde, además  de  las  atribuciones  y  obligaciones  que  le  confieren  la  Ley  de  Gobierno  y

Administración  Municipal,  el  Reglamento  Interior  del  Ayuntamiento  y  la    Ley  101  de

Desarrollo Urbano, las siguientes:

1.  Fijar   los   requisitos   y   documentos   a   que   deberán   sujetarse   acciones   de aprovechamiento urbano que requiera el fraccionamiento, fusión, subdivisión o relotificación de terrenos, el establecimiento de régimen de propiedad en condominio o la edificación, modificación, ampliación, reparación, uso, mantenimiento y demolición de construcciones definitivas dentro del territorio municipal.

2.  Llevar y realizar un registro clasificado de Directores Responsables de Obra y Peritos

Corresponsables  de  Obra,  ASI  COMO  con  la  colaboración  de  la  Comisión  de

Reglamento.

3. Revisar, vigilar y realizar inspecciones a las obras en proceso de construcción o terminadas, en los términos de este Reglamento y sus Normas Técnicas Complementarias.

4.  Las inspecciones mencionadas en el inciso anterior, tendrán por objeto verificar que el uso  de  un  predio,  estructura,  instalación,  edificio  o  construcción,  se  ajuste  a  las

características previamente autorizadas por el presente Reglamento y sus Normas

Técnicas Complementarias, así como constatar la observancia de las disposiciones que en materia ecológica establecen la Ley 217 de Equilibrio Ecológico y su Reglamento.

5. Acordar las medidas que fueren procedentes en relación con las edificaciones peligrosas, malsanas o que causen molestias.

6.  Ordenar la suspensión temporal a la clausura de obras en construcción o terminadas y

la desocupación en los casos previstos por este Reglamento,  previo dictamen técnico y notificación correspondientes.

7.  Ordenar demoliciones de edificaciones en los casos provistos por este Reglamento.

8.  Imponer las sanciones correspondientes tomando en cuenta el tipo de infracción a su gravedad.

9.  Modificar, de común acuerdo con la Comisión de Reglamento, cuando así se considere

necesario, las normas técnicas complementarias de este Reglamento, así como los acuerdos, instructivos, circulares y demás disposiciones administrativas que procedan para su cumplimiento.

10.Solicitar el auxilio de la fuerza pública cuando fuere necesario para hacer cumplir sus determinaciones.

11.Vigilar el cumplimiento de las restricciones a que deberán sujetar las edificaciones y

elementos tales como fuentes, esculturas, arcos, columnas, monumentos y similares: localizados en zonas de patrimonio artístico y cultural, de acuerdo con la Ley Federal sobre   Monumentos   y   Zonas   Arqueológicas,   Artísticas   e   Históricas,   u   otras disposiciones legales aplicables.

12.Otorgar o negar autorizaciones, licencias y permisos para la ejecución de acciones urbanas, para el uso o aprovechamiento de áreas o predios, a que se refiere este Reglamento.

13.Realizar y promover los estudios para establecer o modificar las limitaciones respecto a los usos destinos y reservas de construcción, tierra, agua y bosques, determinando las

densidades de población permisibles.

14.Coordinar las actividades del comité de planeación municipal y elaborar la zonificación y el programa de desarrollo urbano de la cabecera municipal y demás centros de población del Municipio.

15.Difundir públicamente y  otorgar  información  actualizada  a  quien  lo  solicite,  de  los Programas y declaratorias que definan los usos y destinos del suelo urbano, alineamientos y restricciones que han de regir los proyectos arquitectónicos de los distintos centros de población del Municipio.

16.Ejecutar con cargo a los responsables, las obras que hubiere ordenado realizar y que

los propietarios, en rebeldía, no las hayan llevado a cabo.

17.Autorizar el apoyo del departamento de bomberos para las acciones que lleven a mejorar las medidas de seguridad en las construcciones.

18.Las demás que le confiera este Reglamento y otras disposiciones legales aplicables.

Articulo 1.02.03   CONCURRENCIA.   La autoridad municipal, además de las facultades enumeradas en los artículos  anteriores,  tomará  en  cuenta  la  concurrencia  que  en  la presente materia le corresponda, por disposición de leyes y reglamentos de carácter federal  o  estatal,  así  mismo  concertará  convenios  con  las  autoridades  estatales  y federales, para coadyuvar en el cumplimiento de las disposiciones legales en las áreas de concurrencia y coordinará con ellas la simplificación y unificación de criterios para el tramite de los permisos y licencias relativas.

Artículo 1.02.04   NIVEL DE CAPACITACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN.    El Director General de Infraestructura Urbana y Ecología,  el Director de Planeación y Control Urbano, y los funcionarios encargados de la revisión de proyectos y documentos para el otorgamiento de licencias y los inspectores de obra, SON FACULTADES DEL PRESIDENTE MUNICIPAL SEGÚN LO ESTIPULA LA LEY DE GOBIERNO MUNICIPAL

CAPÍTULO 1.03.00  DE LAS COMISIONES Y ÓRGANOS AUXILIARES.

Artículo 1.03.01 COMISIÓN DE REGLAMENTO.

1. Tendrá funciones de asesoría y consulta de las autoridades municipales para la interpretación y aplicación de este Reglamento y sus Normas Técnicas complementarias, especialmente en el análisis previo a la expedición de licencias.

2.  En colaboración con la Dirección, se encargará de conformar, clasificar y actualizar un registro de los Directores Responsables de Obra y Peritos Corresponsables de Obra,

mediante la expedición de certificados y refrendo de los mismos, el cobro de derechos

municipales prevista en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos de Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, Sonora, para el ejercicio fiscal vigente para el Municipio de Guaymas.

3.  Revisará  periódicamente  lo  dispuesto  en  el  presente  Reglamento  y  sus  Normas

Técnicas Complementarias, HARA LA SOLICITUD A LA DIRECCION PARA EL ANALISIS Y EN SU CASO PARA LA APROBACIÓN DE   los cambios o modificaciones a los mismos.

4.  Revisará  anualmente  los  formatos  para  el  trámite  de  autorizaciones,  permisos  o licencias para la ejecución de acciones urbanas para el aprovechamiento del suelo, Y

HARA LA SOLICITUD A LA DIRECCION PARA EL ANALISIS Y EN SU CASO PARA

LA APROBACIÓN DE los cambios o modificaciones a los mismos.

5.  Se integrará de la siguiente manera:

A.  El Director General de Infraestructura Urbana y Ecología,  quien lo presidirá.

B.   REPRESENTANTE DE SECRETARIA El Director de Planeación y Control Urbano. C. Un Edil representante de LA COMISION DE ASENTAMIENTOS HUMANOS DE

Cabildo del H. Ayuntamiento.

D. El representante del Departamento Jurídico Municipal.

6.  La Comisión sesionará cuando menos una vez al mes, teniendo cada uno de sus integrantes derecho a voz y voto, sus decisiones se tomarán por mayoría simple de votos, y en caso de empate, el Presidente de la Comisión tendrá voto de calidad.

7. La Comisión propondrá y aprobará el reglamento interior que rija su operación y funcionamiento. SE RETIRA

8.  La asociación:   Ingenieros Civiles y Arquitectos de Guaymas, A. C., presentará a la

Dirección General de Planeación del Desarrollo, en el mes de enero de cada año,  a sus representantes y sus suplentes ante la Comisión, que ejercerán sus funciones del día 1º de febrero al 31 de enero del siguiente año.

Artículo 1.03.02 REGLAMENTO PROTECTIVO.

Los fraccionamientos, parques industriales, complejos turísticos y otros desarrollos podrán establecer un Reglamento Protectivo cuya función será regular ciertos aspectos arquitectónicos, ecológicos o de funcionamiento, particulares y exclusivos, mismo que en ningún caso podrá contravenir lo indicado en el presente Reglamento.

El Reglamento Protectivo cumplirá con lo dispuesto por el Artículo 344 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal,  señalando como sujetos obligados al propietario y al Director Responsable de Obra.  Deberá registrarse ante la Dirección y estará sujeto a la revisión de la Comisión de Reglamento y posteriormente se sujetará al procedimiento que marca el Artículo 165 del Reglamento interior del Ayuntamiento,  hasta su aprobación en el pleno del Cabildo.  Una vez aprobado pasará a formar parte integral de este Reglamento y la Dirección exigirá su cumplimiento.   En el caso de fraccionamientos nuevos, el fraccionador deberá incluirlo como parte de la escritura de venta de cada inmueble.

---------- X X X ----------

TÍTULO 2.00.00

DE LA ADMINISTRACIÓN URBANA

CAPÍTULO 2.01.00 ACCIONES URBANAS

Artículo 2.01.01  EJECUCIÓN.  En los términos del presento Reglamento, todo predio o construcción para poder ser usado u ocupado y toda construcción, instalación o parte de las mismas, deberá cumplir con los requisitos que establecen la Ley 101 de Desarrollo Urbano para el estado de Sonora, el presente Reglamento y sus Normas Técnicas Complementarias, el Programa de Conurbación Guaymas-San Carlos-Empalme, las leyes, reglamentos y normas relativas al medio ambiente y la Ecología y demás disposiciones legales y aplicables de la presente materia.

Artículo 2.01.02  PREVISIONES.  Serán nulos los actos, convenios y contratos relativos a la propiedad o cualquier otro derecho relacionado con la utilización de áreas y predios, que contravengan las disposiciones del presente ordenamiento, haciéndose acreedores además a las sanciones correspondientes.

Artículo 2.01.03   CLASIFICACIÓN.   Para los efectos de este Reglamento, las construcciones en el Municipio se clasifican  atendiendo, por un lado, a su género y rango de magnitud y por otro, al tipo de acción constructiva al que puedan estar sujetas cada edificación, en la forma siguiente:

I.   Atendiendo a su género y rango de magnitud se clasificará:

A. Habitación:

1.  Unifamiliar                                         Vivienda mínima, una vivienda

2.  Plurifamiliar                                        De 2 a 60 viviendas

3.  Multifamiliar                                       De más de 60 viviendas

B. Oficinas:

1.  Administración Pública                      Hasta 100 m2.

2. Administración Privada                      De 100 a 1000 m2.

Más 1000 m2.

C. Comercio:

1.  Almacenamiento y Abasto.               Para productos perecederos

De acopio y transferencias

De semillas, huevo, lácteos y abarrotes

Rastros, frigoríficos y obradores

2.  Tiendas de Básicos.                          Vivienda con abarrotes que ocupe 30 m2 de área construida.

Alimentos, abarrotes, comestibles, vinaterías,

panaderías.

Perecederos hasta 250 m2.

Farmacias, boticas y droguerías hasta 250 m2. Artículos en general hasta 500 m2.

| 3. | Tiendas de autoservicio. | Hasta 250 m2 De más de 250 m2 |
| --- | --- | --- |
| 4. | Tiendas departamentales. | Hasta 5000 m2 |
| 5. | Centros comerciales. | Hasta 25000 m2. |
| 6. | Central de abastos, mercados |  |
| 7. | y tianguis. Materiales de construcción. | Todos. Agregados, ferreterías, madererías, metales, pintura, |
| 8. | Vehículos y otros. | etc. Distribuidores de marcas. |
| 9. | Librerías y otros. | Maquinaría doméstica. Todas. |

10.  Alimentos y bebidas.                       Restaurantes,   centros   nocturnos,   bares,   café-

internet, etc

D. Servicios:                                         Renta de vehículos y maquinaría.

Taller   de   reparación,   corralones   para   autos, conservación y ajustes.

Lubricantes y lavado.

|  |  | tintorerías, secretarías. Limpieza y mantenimiento. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Mudanzas, paqueterías, vehículos de alquiler. |
| E. | Salud: | Hospitales, sanatorios, clínicas. Centros de salud. |
|  |  | Emergencia, hasta 75 camas. Centros de especialidades, todas. |
|  |  | Vivienda con consultorio hasta 30% de área construida. |
|  |  | Laboratorios, radiografías, consultorios médicos. Asistencia animal hasta 150 m2. |
| F. | Educación: |  |
| 1. | Elemental. | Guarderías, Jardines de niños, Escuelas Primarias, Academias. |
| 2. | Media. | Secundarias, Técnicas, Preparatorias, Vocacionales. |
| 3. | Superior. | Politécnicos, Tecnológicos, normales, Universidades,. |
| 4. | Científica. | Postgrado y especialización. |
| 5. | Técnica. | Computación. |
| G. | Cultura: |  |
| 1. | Exposición. | Galerías y exposiciones de arte, Casa de la cultura, Centros de arte y artesanías. |
| 2. | Información. | Bibliotecas, Hemerotecas, Videotecas. |
| H. 1. | Culto: Templos y capillas. | Catedrales, parroquias, templos, capillas. |
| 2. | Servicios comunales. | Dispensarios, talleres, deportes, etc. |

Salas    de    bellaza,    peluquerías,    lavanderías,

I.  Centros de Reunión:                        Teatros, cines, clubes, auditorios, salones de baile y salones de fiestas.

J.  Deportes:                                         Unidades deportivas, gimnasios, albercas olímpicas, centros de deporte de alto rendimiento

Clubes deportivos y sociales, canchas deportivas, (cerrados o al aire libre), estadios, lienzos charros,

arenas, velódromos, juegos de pie y de mesa.

K.  Alojamiento temporal:                    Hoteles, moteles, condominios, tiempo compartido, cabañas, albergues.

L.  Seguridad:                                       Policía, academias de policía, bomberos, puestos de socorro y primeros auxilios.

M.  Funerales:                                       Agencias, cementerios.

N.  Comunicaciones y Transportes:   Terminales de autotransporte urbano, suburbano y foráneo.

Terminales de carga. Terminales ferroviarias.

Terminales áreas. Estacionamientos públicos.

Centrales de correos, telégrafos, paquetería.

Antenas    de:    Telefonía    Celular,    Radio,    TV    y

Telecomunicaciones.

O. Industria:

1.  Ligera.                                               Ver definiciones en Artículo 1.01.04

2.  Mediana.

3.  Pesada.

P.  Infraestructura:

1. Agua pluvial.                                       Represas, canales de riego, alcantarillado.

2. Agua potable.                                     Pozos, cárcamos, estaciones de bombeo, plantas de tratamiento.

Rellenos sanitarios.

Q. Espacios abiertos:                         Plazas, jardines, parques, explanadas.

Establos, caballerizas, granjas.

R. Obra portuaria:                                Obra náutica: Marina, club de yates.

Servicios afines: Diques secos, muelles, escolleras, rompeolas, etc.

II.		Según el tipo de acción constructiva al que puede estar sujeta cada edificación, se clasificará en:

A.  OBRA O INSTALACIÓN TEMPORAL,  en los casos expresamente contemplados en el presente Reglamento y sus Normas Técnicas Complementarias.

B.  OBRA PROGRESIVA,  prevista para terminarse en varias etapas, limitada a viviendas populares, aisladas o en conjuntos, no mayores de 40 m2. de construcción por etapa, hasta un máximo de 120 m2.,   con dos niveles como máximo, y cuyos claros estructurales no sean mayores de 4 m.  Este tipo de acciones constructivas gozarán de los estímulos que fije el Reglamento, entre otros, que las obras puedan ser ocupadas en una etapa inicial cumpliendo los requisitos para una vivienda mínima.

C. OBRA NUEVA,  prevista para terminarse en una etapa definida; a cuyo término, y para

poder ser ocupada, debe cumplir con la totalidad de requisitos aplicables de este

Reglamento.

D. AMPLIACIÓN DE OBRA; al término de la cual, y para poder ser ocupada, la totalidad de la edificación resultante deberá cumplir con los requisitos de este Reglamento.

E.  REHABILITACIÓN O REPARACIÓN estructural o funcional de obra; al término de la cual, y para poder ser ocupada, deberá cumplir con los requisitos del este Reglamento.

Tratándose   de   monumentos   catalogados,   podrán   aplicarse   normas   especiales acordadas por la Dirección con las Instituciones a quienes legalmente corresponda su

tutela.

F.  DEMOLICIÓN DE OBRA:   con las limitaciones que impone el Reglamento y otros ordenamientos   jurídicos   concurrentes,   especialmente   en   lo   que   respecta   a

Monumentos y Zonas de Monumentos.

G. COMBINACIÓN DE DOS O MÁS de los tipos de acciones constructivas especificados en los incisos C) a F) de la presente fracción.

H. OPERACIONES DE MANTENIMIENTO correctivo o preventivo en una obra, en los términos que establece el Reglamento.

Artículo 2.01.04   SISTEMAS CONSTRUCTIVOS.   Este Reglamento es específico para los  sistemas convencionales  contemporáneos  de  construcción  que  se  registran  en  la realidad  urbana  estatal,  y  particularmente  en  la  práctica  constructiva  del  Municipio. Cuando se trate de otros sistemas constructivos, deberá observarse lo siguiente:

1.  Para sistemas contemporáneos de autoconstrucción en zonas urbanas o en proceso de urbanización la Dirección expedirá Normas Técnicas en forma de cartillas o planos tipo,  de fácil comprensión para autoconstructores,  que formen parte de la asistencia técnica que el Municipio brinde a los individuos o grupos organizados;

2.  Para sistemas tradicionales de construcción o autoconstrucción de viviendas urbanas o rurales, o pequeños edificios de servicio, la Dirección determinará, previo estudio y evaluación de los sistemas existentes de ese tipo en su territorio, los rangos de magnitud dentro de los cuales la construcción, ampliación, rehabilitación y mantenimiento   de   esas   edificaciones   podrá   autorizarse   en   forma   sumaria, respondiendo solo a Normas Técnicas en forma de cartillas o planos tipo de fácil comprensión para los artesanos de la construcción tradicional.

3.  Para  sistemas  constructivos  nuevos  no  mencionados  en  este  Reglamento,  o  en proceso de experimentación, el Municipio podrá solicitar asesoría técnica especializada o a alguna Institución o dependencia calificada, para determinar en un plazo no mayor de 10 días hábiles contados a partir de la recepción de la solicitud correspondiente, si procede la autorización de los proyectos, las obras y la forma como se supervisará su ejecución.

CAPÍTULO 2.02.00 LICENCIAS, PERMISOS, CONSTANCIAS Y CERTIFICACIONES.

Artículo 2.02.01  CONTROL ADMINISTRATIVO.  Toda acción urbana para ser ejecutada requerirá de la licencia, constancia o certificación expedida por la Dirección,  excepto en los casos previstos en el Artículo 2.02.12 de este Reglamento.

Artículo 2.02.02   LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN.   Es el documento expedido por la Dirección  en  el  que  se  le  autoriza  a  los  propietarios  o  poseedores,  según  el  caso, construir, ampliar, modificar, reparar o demoler una edificación o instalación.

Para  la  expedición  de  las  licencias  que  autoricen  la  ejecución  de  las  obras  de construcción, se requiere  que,  el  interesado  presente  ante  la   Dirección   la  solicitud correspondiente, acompañada de la siguiente documentación:

1.  Solicitud conteniendo los siguientes datos:

a)  Nombre del propietario. b)  Ubicación.

c)  Uso de la construcción. d)  Áreas de construcción.

e)  Determinación de COS y CUS .

f)   Número de cajones de estacionamiento. g)  Fecha de inicio y terminación.

h)  Nombre del Director Responsable de Obra.

i)   Nombre (s) de los Peritos Corresponsables de Obra.

2.  Título de propiedad CONSISTENTE EN LA ESCRITURA PÚBLICA DEBIDAMENTE REGISTRADA E INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD  o en

su defecto, la documentación que a juicio de   la Dirección   resulte suficiente para

acreditar la propiedad del inmueble, así como copia del recibo de pago predial al corriente hasta la fecha de solicitud.

3.  Licencia  de uso del suelo en los términos de este Reglamento.

4.  Constancia de Alineamiento y Número Oficial según 2.02.14

5.  Permiso  de  construcción  en  los  casos  que  así  se  requiera,  de  las  autoridades sanitarias, de la Secretaría de Economía,  PEMEX,  u otras dependencias estatales o federales.

6.  Tres tantos del proyecto de la obra en planos a escala conveniente para que sean legibles, dichos planos estarán debidamente   acotados y especificados y deberán

incluir como mínimo lo siguiente:

I. ARQUITECTÓNICO

a) Croquis de ubicación acotando el frente del lote con respecto a las esquinas más próximas.

b)  Planta de conjunto y de distribución.

c)  Fachadas suficientes para definir la obra. d)  Cortes suficientes para definir la obra.

II. ESTRUCTURAL

a)  Planta de cimentación, y sus detalles.

b)  Cadenas, castillos, columnas y trabes, en planta(s), corte(s) y detalles.

c)  Losas o sistema de cubiertas. III. INSTALACIONES

a)  Hidráulicas, sanitarias y pluviales, en planta(s) y corte(s).

b)  Eléctricas, en plantas, y en su caso la autorización expedida por la Secretaría de

Energía.

c)  Aire acondicionado. d)  Especiales

e) Destino de desechos y en su caso el resolutivo favorable de impacto ambiental expedido por la Dirección de Ecología u otras que correspondan.

7.  Para el caso de edificaciones de uso público o donde exista concentración de personas tales como: cines, teatros, iglesias, instalaciones deportivas, escuelas, hospitales, hoteles, mercados, restaurantes, bares, discotecas, bancos, conjuntos habitacionales, plazas  comerciales,  edificios  gubernamentales,  etc.,  además  de   los  requisitos señalados en el número anterior, deberá presentar lo siguiente:

a)  Memoria descriptiva.

b)  Memoria de cálculos estructurales.

c)  Memoria de cálculos de instalaciones.

d)  Sistema contra incendio, aprobado por el Departamento de Bomberos.

e)  Proyecto de rutas de evacuación indicando salidas de emergencia y ubicación de señalamientos, aprobado por el Departamento de Bomberos.

8.  Para el caso de construcciones especiales que puedan clasificarse como peligrosas o contaminantes como gasolineras, empacadoras de mariscos, etc.  La Dirección podrá exigir además de todo lo anterior, documentos o inclusive fianzas que garanticen la seguridad de las personas y del medio ambiente no solo al inicio sino durante toda la operación del inmueble.

9.  Para   la   expedición   de   licencias   que   autoricen   la   ampliación,   modificación   o restauración de edificaciones, además de los requisitos mencionados anteriormente deberá presentarse la licencia de obra de la construcción existente.   En el caso contrario, previamente deberá obtenerse dicha licencia demostrando que la construcción existente cumple con todos los requisitos de éste Reglamento, como si se tratase de obra nueva y de no ser así deberán hacerse las adecuaciones necesarias.

10.Toda la documentación deberá estar bajo la responsabilidad profesional del Director Responsable de Obra y los Peritos Corresponsables de Obra que participen según las especialidades que intervengan en el proyecto, los cuales firmarán de responsiva, indicando su nombre, cédula profesional y número del Director Responsable de Obra y Peritos Corresponsables de Obra expedido por la Dirección.

11.Carta de refrendo para el Director Responsable de Obra y cada uno de los Peritos Corresponsables de Obra, expedida por la asociación:  Ingenieros Civiles y Arquitectos de Guaymas, A. C.

El plazo máximo para resolver la evaluación del proyecto una vez cumplidos los requisitos será no mayor de 10 días hábiles; en caso contrario se entenderá que la autoridad resuelve  favorablemente.    Para  comprobar  este  hecho  el  solicitante  presentará  a  la

Dirección una carta especificando el plazo vencido,   misma que le deberá ser devuelta inmediatamente con el sello y firma de recibido.

El plazo máximo para extender la Licencia de Construcción, una vez cumplidos los requisitos y pagados los derechos correspondientes será de 48 horas.

La Licencia de Construcción tendrá vigencia por el tiempo indicado según tabulador para el cobro de derechos municipales prevista en la Ley de Ingresos   y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, Sonora, para el Ejercicio Fiscal vigente para el Municipio de Guaymas.

Si concluido el plazo de vigencia de la Licencia no se hubiere terminado la obra, para continuarla, el interesado deberá obtener de la Dirección, la autorización de prorroga de Licencia conforme al tabulador de renovaciones vigente señalado en la Ley de Ingresos del Municipio.

Se considerará una obra terminada cuando esté concluida al 100% en su obra negra y en sus acabados exteriores que tengan vista a Vía Pública.

Artículo 2.02.03   LICENCIA DE AUTOCONSTRUCCIÓN.     Las personas físicas que pretendan edificar o ampliar su habitación personal construyendo de manera directa,  con una superficie máxima o total de construcción que no rebase 60 m2. recibirán asesoría gratuita de la Dirección, con proyectos tipo para su tramitación; estará exento del pago de derechos cuando lo solicite por escrito a la Dirección y cumpla los siguientes requisitos:

1.  Acreditar que la posesión que ejerce sobre el terreno en que construirá, es a título de propietario.

2.  Que es el único bien inmueble que posee.

3.  La aprobación de la Licencia de Autoconstrucción será otorgado previo análisis por parte de la Dirección.

Artículo 2.02.04  LICENCIA DE USO DE SUELO.   Es un documento con valor oficial que expide la Dirección, previa solicitud del interesado en los formatos aprobados, donde se aprueba o se niega el uso de suelo previamente solicitado para un predio especifico teniendo como base la zonificación establecida en el Programa de Conurbación y Planes Parciales de Desarrollo Urbano.

Dicha licencia contendrá los siguientes datos relacionados al predio en cuestión:

1.  De acuerdo a la solicitud del interesado, se especificarán los usos del suelo que fueron autorizados por la Dirección; en el caso de que uno varios de los usos solicitados no

sean aprobados, se enumerarán los que puedan ser permitidos.

2.  Deberá contar con la anuencia vecinal previa a La Factibilidad de Uso de Suelo la cual se especifica de la siguiente manera:

Cuando se solicite un giro de uso de suelo para un predio, en que por su riesgo, o percepción de el , impacto en el tráfico, generación de ruido u otro factor pueda

representar molestias a las zonas habitacionales, se requerirá la firma de conformidad de los vecinos propietario de los lotes colindantes, Certificadas ante Notario Público por

lote individual.

En  forma general se requerirá  consulta  de  los  vecinos  comprendidos  en  un  área generada por un radio de influencia a partir de los puntos del predio determinados,

para los siguientes giros, con sus correspondientes radios:

•	Estaciones de Servicio de Gasolina en un radio de 100 metros del pinto central de la ubicación de los tanques de almacenamiento en el predio.

•	Bares y centros nocturnos en un radio de 50 metros medidos desde las puertas de acceso.

•	Funerarias y crematorios en un radio de 50 metros de cada uno de los vértices del predio.

•	Estaciones de Gas para carburación en un radio de 150 metros del punto central de la ubicación de los tanques de almacenamiento en el predio.

•	Antenas de telefonía celular en un radio de 100 metros a partir del eje central de cimentación.

Otros giros potencialmente ruidosos, que generen un aumento en la actividad vehicular en zona habitacional, o que puede representar molestia a las zonas habitacionales, se requerirá la firma de vecinos, en el radio de influencia o impacto , según se estime por la Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología.

En caso de controversia se determinara la procedencia de la autorización cuando al menos las dos terceras partes de los propietarios de los precios habitacionales comprendidos en el área de consulta estén a favor del proyecto. Se considerara para tal efecto como propietario el que aparece en tal carácter de los registros catastrales del Ayuntamiento.

Esta consulta solo será aplicable a las nuevas edificaciones y no a las ya establecidas siempre y cuando tengan La Licencia de Uso de Suelo.

En caso de edificaciones que no cuenten con la autorización respectiva, que habiendo iniciado obras y ante la denuncia de vecinos solo podrá autorizarse con la totalidad de

la firma de vecinos incluida en el área de consulta para lo cual La Dirección otorga un formato para su recabación.

3.		Si alguno de los usos de suelo solicitados se autoriza bajo ciertas condiciones, éstos deberán quedar perfectamente especificadas.

4.  Las  restricciones  de  áreas  no  construibles,  de  instalaciones,  de  separación  de  la construcción de los linderos del predio, áreas para jardín, etc.

5.  Las restricciones por características arquitectónicas o urbanas de la zona por ejemplo altura  de  las  construcciones  para  permitir  vista  de  paisaje,  uniformidad  de  estilo

arquitectónico, etc.

6.  Otro tipo de restricciones debido a elementos urbanos que ocasionen servidumbres a las  áreas  contiguas  como  restricciones  de  altura  por  cono  de  aproximación  a

aeropuertos, helipuertos, etc.

Las restricciones en las zonas de influencia de aeropuertos o helipuertos, serán fijadas por la Dirección General de Aeronáutica Civil, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes,  mismas que regirán las limitaciones de uso del suelo y las modalidades para la construcción.

7.  Las restricciones por Reglamento Protectivo particular del fraccionamiento o desarrollo, previamente protocolizado. Ver 1.03.02

8.  COS y CUS.

9.  Número mínimo de cajones de estacionamiento según el Artículo 5.02.06.

10.Fecha de caducidad de la licencia.

En el caso de zonas de patrimonio histórico, artístico o arqueológico,  para la expedición de Licencia de Uso del Suelo,  deberá cumplirse con lo que establece el Artículo 5.08.02.

Artículo 2.02.05  LICENCIA DE SUBDIVISIÓN.   Es un documento con valor oficial que expide la Dirección, previa solicitud del interesado, donde se autoriza la partición de un terreno en dos o más fracciones, todos con frente a Vía Pública reconocida y que no requiera el trazo de una vialidad o la introducción de servicios urbanos básicos, previo cumplimiento de los requisitos que se establecen en los formatos aprobados.

Artículo 2.02.06  LICENCIA DE FUSIÓN.   Es un documento con valor oficial que expide la Dirección, previa solicitud del interesado, donde se autoriza la unión en un solo predio de  dos  o  más  terrenos  colindantes,  previo  cumplimiento  de  los  requisitos  que  se establecen en los formatos aprobados.

Artículo 2.02.07  LICENCIA DE RELOTIFICACIÓN.    Es un documento con valor oficial que expide la Dirección, previa solicitud del interesado, donde se autoriza el reacomodo de predios o lotes de un área previamente autorizada, en función de los fines y objetivos que se persigan, previo cumplimiento de los requisitos que se establecen en los formatos aprobados.

Artículo 2.02.08   LICENCIA DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.    Es el documento con valor oficial que expide la Dirección, previa solicitud del interesado, teniendo como base las normas técnicas establecidas en este Reglamento, y en el de anuncios publicitarios para el municipio de Guaymas, donde se autoriza la colocación de un anuncio siendo éste un medio de comunicación que indique, señale, exprese, muestre o difunda al público cualquier mensaje relacionado con la producción y venta de bienes, con la prestación de servicios y con el ejercicio lícito de las actividades profesionales, políticas, cívicas, culturales, industriales, mercantiles y técnicas, previo cumplimiento de los requisitos. La certificación de seguridad estructural tendrá una vigencia de cinco años.

Artículo 2.02.09  LICENCIA DE APERTURA DE ZANJAS.   Es un documento que expide la Dirección,  previa solicitud del interesado donde se autoriza la apertura de la zanjas en la Vía Pública, previa revisión y aprobación del proyecto;  deberá contar con la responsiva de un Director Responsable de Obra;  su vigencia será por el tiempo mínimo posible que establezca la Dirección;  requerirá de fianza que cubra vicios ocultos; y deberá cumplir con los Artículos 4.02.02, 4.02.03,  4.02.06,  4.02.08 y  4.02.10.

Artículo 2.02.10 RENOVACIÓN DE LICENCIA DE OBRA.   Es un documento con valor oficial que expide la Dirección, previa solicitud del interesado, donde se autoriza la ampliación del plazo de ejecución de labores en una construcción previamente autorizada, previo cumplimiento de los requisitos que se establecen en los formatos aprobados.   La Renovación de Licencia de Obra tendrá una vigencia por el tiempo indicado según tabulador para el cobro de derechos previsto en la Ley de Ingresos para el Municipio de Guaymas.

Artículo 2.02.11   LICENCIAS ESPECIFICAS.     Las acciones siguientes requerirán de licencia de construcción especifica:

1.  Las excavaciones o cortes de terreno de cualquier índole cuya profundidad sea mayor de sesenta centímetros y puedan afectar estructuras colindantes o servicios públicos.

Este  requisito  no  será  exigido  cuando  la  excavación  constituya  una  etapa  de  la edificación autorizada.

2.  Los tapiales que invadan la acera en una anchura superior a 0.50 m.

3. Las ferias o aparatos mecánicos, circos, carpas, graderías desmontables u otros similares.  La Dirección revisará cada caso en lo particular para proceder a otorgar la licencia de construcción provisional para las instalaciones correspondientes, solicitando lo referente a especificaciones técnicas, seguros y fianzas que garanticen la seguridad del espectador y/o usuario.

4.  La vigencia de estas licencias será establecida por la Dirección.

Artículo 2.02.12   EXCEPCIÓN DE LICENCIAS.     Cuando previamente se acredite la propiedad del inmueble donde se realizará la obra y en los siguientes casos:

1.  Apertura de claros de un metro cincuenta centímetros como máximo en construcciones

hasta de dos niveles;  si no se afectan elementos estructurales y no se cambia total o parcialmente el uso o destino del inmueble;

2.  Instalación de fosas sépticas o albañales en casa habitación;

3.  Edificación de tipo habitacional de una superficie no mayor a 10 m2, previo aviso por escrito a la Dirección.

4.  Mantenimiento y/o Conservación de inmuebles consistentes en:

A.  Resanes y aplanados interiores.

B.  Reposición y reparación de pisos sin afectar elementos estructurales. C. Pintura y revestimientos interiores.

D. Reparación de albañales.

E.  Reparación de tuberías de agua e instalaciones sanitarias sin afectar elementos estructurales.

F.  Colocación de madrinas en techos, salvo en los de concreto.

G. Limpieza, aplanados, pintura y revestimiento en fachadas.  En estos casos deberán adoptarse las medidas necesarias para no causar molestias ni daños a inmuebles

colindantes, muebles, ni a transeúntes.

H. Divisiones interiores en pisos de despachos o comercios cuando su peso se haya considerado en el diseño estructural.

I.   Impermeabilización y reparación de azoteas, sin afectar elementos estructurales.

J.  Obras urgentes para prevención de accidentes, a reserva de dar aviso al Municipio, dentro de un plazo máximo de setenta y dos horas, contados a partir de la iniciación

de las obra.

K.  Demoliciones hasta de un cuarto aislado de 16 m2, si esta desocupado, sin afectar la estabilidad del resto de la construcción.  Esta excepción no operará cuando se trate de los inmuebles a que se refiere la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas.

5.  Construcciones provisionales para uso de oficinas, bodegas o vigilancia de predios durante la edificación de una obra y de los servicios sanitarios correspondientes.

6.  Construcción previo aviso por escrito a la Dirección de la primera pieza de vivienda de carácter progresivo, con superficie de 16.00 m2 como máximo y de sus servicios

sanitarios  correspondientes,  siempre  y  cuando  se  respeten  el  uso  del  suelo,  los alineamientos y las restricciones del predio.

7.  Obras similares a las anteriores cuando no afecten elementos estructurales.

Artículo 2.02.13 CONSTANCIA DE ZONIFICACION.

Es un documento que expide la Dirección, previa solicitud del interesado, que especifica los usos o destinos permitidos, condicionados y prohibidos así como densidad e intensidad

de uso para una zona especifica dentro del Centro de Población en base a el Programa de

Conurbación y en los Planes Parciales de Desarrollo Urbano, previo cumplimiento de los requisitos  que  se  establecen  en  los  formatos  aprobados.    Este  documento  deberá contener la siguiente información:

1.  Enumeración de los usos o destinos permitidos, condicionados y los prohibidos para la zona en cuestión.

2.  Si se indican usos bajo ciertas condiciones, éstas deberán especificarse claramente.

3.  Las  restricciones  de  áreas  no  construibles  por  razones  técnicas  de  servicios, topografía, área para reforestación y ecología.

4.  Las restricciones por características arquitectónicas  o urbanas de la zona, como por

ejemplo alturas de las construcciones para permitir vistas de paisajes, uniformidad de estilo arquitectónico, etc.

5.  Otro tipo de restricciones debidas a elementos urbanos que ocasionan servidumbres a las  áreas  contiguas  como  restricciones  de  altura  por  cono  de  aproximación  a

aeropuertos, etc.

6.  Densidad e intensidad de uso.

7.  COS y CUS.

8.  Otros   requerimientos   indicados   en   este   Reglamento   o   en   los   programas   de conurbación o planes parciales de desarrollo tales como vialidades, servicios, tamaño

de lote mínimo, frente mínimo, ancho de calles y banquetas, etc.

9.  Fecha de caducidad de la constancia.

Artículo 2.02.14 CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO Y NÚMERO OFICIAL.

Es un documento  que expide la Dirección, a solicitud del interesado, previo cumplimiento de los requisitos que se establecen en los formatos aprobados, en el que se indicarán los

siguientes datos:

1.  El Alineamiento o trazo que limita el predio respectivo con la Vía Pública en uso o futura, conforme a los planos y proyectos de vialidad aprobados.

2.  Las Afectaciones,  es decir las áreas del predio que por razones del alineamiento o de instalaciones de obras o servicios públicos, pasarán a ser parte de la Vía Pública.

3.  Las Restricciones,  es decir las áreas que se deberán dejar sin construcción a partir del alineamiento hacia el interior del predio, por razón de derechos de vía tales como

líneas de energía eléctrica, gasoductos, etc. así como por motivos de imagen urbana de acuerdo a planos y proyectos municipales aprobados.

4.  El  Número  Oficial  correspondiente  que  identifica  al  predio,  en  sentido  progresivo, referido al sistema de ejes rectores,  para facilitar su localización.

5.  Vigencia de la constancia.

En el caso de predios ubicados en esquina, la Dirección deberá especificar el alineamiento tanto por la calle principal como por la calle lateral, cuidando de que no se obstruya la visual de los conductores de vehículos.

Si al establecerse nuevos Programas sus disposiciones modificaran el Alineamiento Oficial de un predio, su propietario no podrá ejecutar obras nuevas o modificaciones a las construcciones existentes, que se contrapongan a las nuevas disposiciones, salvo en casos especiales y previa autorización expresa de la Dirección.

Artículo 2.02.15  CERTIFICADO DE MEDIDAS Y COLINDANCIAS.    Es un documento que expide la Dirección, previa solicitud del interesado, en el que se certifican las medidas, colindancias y superficies de algún predio especifico, teniendo como base los títulos de

propiedad, el levantamiento y dictamen de un perito vigente y el levantamiento físico por esta Dirección, previo cumplimiento de los requisitos que se establecen en los formatos aprobados.  La Certificación de Medidas y Colindancias tendrá una vigencia de tres años.

Artículo 2.02.16  CERTIFICADO DE INAFECTABILIDAD POR OBRA PÚBLICA.   Es un documento que expide la Dirección, previa solicitud del interesado, en el que se certifica la existencia o inexistencia de Obra Pública sobre algún  predio especifico, además de las restricciones  y  normas  en  general  establecidas  en  los  diferentes  documentos  de Planeación Urbana, teniendo como base el Programa de Conurbación y Planes Parciales de Desarrollo Urbano, previo cumplimiento de los requisitos que se establecen en los formatos aprobados.   La Constancia de Inafectabilidad por Obra Pública tendrá una vigencia de tres años.

Artículo 2.02.17  PROGRAMAS ESPECIFICOS.   Para efectuar acciones constructivas a inmuebles clasificados y catalogados como parte del patrimonio cultural, se requiere autorización expresa de las autoridades correspondientes, previo dictamen favorable de la Comisión Municipal de Conservación del Patrimonio Inmueble.

En el caso de demoliciones deberá presentarse un programa, en el que se indicará el orden y fechas aproximadas en que se demolerán los elementos de construcción.   En caso  de  prever  el  uso  de  explosivos,  el  programa  de  demolición  señalará  con  toda precisión él o los días y la o las horas en que se realizarán las explosiones, que estarán sujetas a la aprobación del Ayuntamiento.

Previo al inicio de la demolición y durante su ejecución, se deberán proveer todos los acondicionamientos, tapiales, puntales o elementos de protección de colindancia y vía pública. En los casos

autorizados  de  demolición  con  explosivos,  el  perito  responsable  deberá  avisar  a  los vecinos colindantes, la fecha y hora exacta del las explosiones cuando menos con veinticuatro horas de anticipación.

Los  materiales, desechos  y  escombros  provenientes  de  una  demolición,  deberán  ser retirados en su totalidad en un plazo no mayor de 72 horas a partir del término de la demolición.

Artículo 2.02.18   MODIFICACIONES AL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DE LA ZONA CONURBADA  GUAYMAS–EMPALME–SAN CARLOS.   En las solicitudes se deberá cumplir con los siguientes requisitos establecidos por la Dirección:

1.  Acreditar la personalidad e interés jurídico.

2.  Presentar estudios y memorias descriptivas tanto del inmueble como de la zona de influencia relacionadas con los aspectos urbanísticos, técnicos y económicos en que se solicita la modificación ( 1 Km. en torno al predio).

3.  Las acciones de desarrollo urbano que puedan producir un impacto significativo en el medio ambiente, o en la estructura urbana del centro de población, comprendidas

dentro de la región conurbana requerirán además de la licencia o autorización de los

Municipios que correspondan,  el dictamen de impacto urbano y ambiental.

CAPÍTULO 2.03.00 DIRECTORES RESPONSABLES DE OBRA Y PERITOS CORRESPONSABLES DE OBRA.

Artículo  2.03.01    EJECUCIÓN  Y  SUPERVISIÓN  DE  ACCIONES  URBANAS.    La ejecución y supervisión de acciones urbanas deberá ser efectuada por un Director Responsable de Obra, y por Peritos Corresponsables de Obra,  en su caso.

La Dirección, en conjunto con el Director Responsable de Obra, definirán los Peritos

Corresponsables de Obra que deberán participar de acuerdo a la complejidad y magnitud de la obra.

Artículo  2.03.02    DIRECTOR  RESPONSABLE  DE  OBRA.      Es  la  persona  física, Ingeniero Civil, Arquitecto, Ingeniero-Arquitecto o Ingeniero Marítimo, que acredita fehacientemente el conocimiento de este Reglamento, las Leyes y Normas relativas a la construcción y que ante el Ayuntamiento y las autoridades correspondientes, el propietario y la sociedad en general, se hace responsable de su cumplimiento y de la calidad en el proyecto, en las especificaciones,   y durante la ejecución de las obras,   para las que otorga su responsiva.

La calidad de Director Responsable de Obra se adquiere con el registro de la persona física ante la Dirección,  habiendo cumplido previamente con los requisitos establecidos en este Reglamento, y se acredite como tal mediante Certificado expedido por la Dirección.

Un Director Responsable de Obra otorga su responsiva cuando:

1.  Suscribe una solicitud de licencia de construcción y el proyecto de una obra.

2.  Suscribe un dictamen de estabilidad estructural de una edificación o instalación.

3.  Suscribe el visto bueno de seguridad u operación de una edificación o instalación.

Artículo 2.03.03  REQUISITOS PARA REGISTRO DE DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA.     Para obtener el registro como Director Responsable de Obra, se deberán satisfacer los siguientes requisitos:

1.  Ser de nacionalidad mexicana, con residencia en el Municipio de Guaymas de un año mínimo.

2. Acreditar que posee titulo y cédula profesional correspondiente a alguna de las siguientes  profesiones:  Ingeniero  Civil,  Arquitecto,  Ingeniero-Arquitecto  o  Ingeniero

Marítimo.

3.  Se derogó según Boletín Oficial del Estado de Sonora, Número  45 Sección I.

4.  Acreditar  mediante  constancia  expedida  por  la  Comisión  de  Reglamento  que  ha cursado y aprobado el diplomado o el seminario para DRO, a fin de garantizar fehacientemente que conoce las Leyes relacionadas con la materia, y el presente Reglamento de Construcción y sus Normas Técnicas.

5.  Acreditar como mínimo tres años en el ejercicio profesional, en la construcción de obras de edificación urbana,  contados a partir de la fecha de expedición de la Cédula Profesional correspondiente.

6.  Que la Comisión de Reglamento emita dictamen favorable para su registro o refrendo.

7. Cubrir los derechos correspondientes en los términos de la Ley de Ingresos Y Presupuesto de Ingresos del H. Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, Sonora y la Ley de Hacienda Municipal, vigentes en el Ejercicio Fiscal correspondiente.

8.  Acreditar que está inscrito ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como la Secretaria de Hacienda del Estado de Sonora.

9.  Acreditar que se encuentra al corriente en el pago de sus obligaciones fiscales, así como de sus impuestos estatales y municipales, mediante constancia expedida por la

Secretaria de Hacienda de Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Guaymas. Y

presentar, bajo protesta de verdad, manifiesto por escrito en donde se comprometan a estar al corriente en el pago de sus impuestos federales mediante documento ratificado

por Notario Público.

Artículo 2.03.04   OBLIGACIONES DEL DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA.   Son obligaciones del Director Responsable de Obra:

1.  Análisis y estudio del Proyecto Ejecutivo de la obra asegurándose que cumpla con lo establecido en el presente Reglamento, sus Normas Técnicas y las demás disposiciones legales aplicables a la presente materia, y Emitir un Peritaje que haga constar dicho cumplimiento.

2.  Realizar  los  Trámites  de  Licencias  de  Obra  ante  las  dependencias  que  así  lo requieran, especialmente ante la Dirección, por cada Licencia de construcción solicitada, así como el pago anual de los derechos aplicables al refrendo de su registro, en los términos de la Ley de Ingresos Y Presupuesto de Ingresos Del H. Ayuntamiento Del Municipio De Guaymas, Sonora.

3.  Supervisión Técnica de la obra, asegurándose de que la ejecución de la misma, cumpla con lo establecido en el presente Reglamento, sus Normas Técnicas y las

demás disposiciones legales aplicables a la presente materia.  Para ello deberá visitar

la obra en todas las etapas importantes de la construcción, y por lo menos una vez por semana, asentando en la Bitácora de Obra estas visitas.

El Director Responsable de Obra deberá comprobar que cada uno de los Peritos

Corresponsables  de  Obra  cumplan  con  las  obligaciones  que  se  indican  en  este

Reglamento y en las disposiciones aplicables en la materia.

Responder de cualquier violación a las disposiciones de este Reglamento o de sus

Normas Técnicas.  En caso de no ser atendidas por el interesado las instrucciones del Director Responsable de Obra, en relación al cumplimiento del Reglamento, deberá notificarlo de inmediato a la Dirección para que esta proceda a la suspensión de los trabajos.

4.  Planificar y supervisar las medidas de seguridad del personal y terceras personas en la obra, en sus colindancias y en la Vía Pública,  por el tiempo que dure la ejecución de la obra.

5.  Llevar en orden la Bitácora de Obra en la cual se anotarán los siguientes datos:

a.  Nombre del propietario, número y vigencia de la licencia de construcción, nombre o razón social de la persona física o moral que ejecute la obra, nombre, número, atribuciones y firmas del Director Responsable de Obra y los Peritos Corresponsables de Obra y del residente o residentes,  si los hubiere.

b.  Fecha  de  las  visitas  del  Director  Responsable  de  Obra  y  de  los  Peritos

Corresponsables de Obra.

c.  Descripción de los cambios definidos durante la ejecución de la obra. d.  Incidentes y accidentes.

e.  Observaciones e instrucciones especiales del Director Responsable de Obra, de los

Peritos Corresponsables de Obra y de los Inspectores de la Dirección.

6.  En caso de modificaciones al proyecto aprobado, antes de ejecutarlas, deberá exigir la actualización de los planos y solicitará la licencia de modificación del proyecto ante

la Dirección.

7.  Colocar y mantener en lugar fácilmente visible de la obra, un letrero que deberá contener los siguientes datos:

a.  Nombre del propietario,

b.  Número y vigencia de la Licencia de Construcción, c.  Nombre y número de registro del DRO,

d.  Nombre y número de registro de los PCO, en su caso.

8.  Mantener en el sitio de la obra, a disposición permanente de los inspectores de la

Dirección, una copia de la Licencia de Construcción y de los planos autorizados.

9.  Una vez concluida la obra, deberá conservar un juego de copias de los siguientes documentos: los planos actualizados del proyecto registrados ante la Dirección, el libro de Bitácora de Obra, memorias de calculo, resultados de pruebas de laboratorio de materiales, testimonio fotográfico, y otros documentos que se generen durante la obra y que respalden la correcta ejecución de la misma.

10.Notificar   por   escrito   a   la   Dirección,   el   Aviso   de   Terminación   de   la   Obra

correspondiente en un plazo no mayor de 15 días naturales después de la terminación de la obra, anexando los avisos de terminación de obra de cada uno de los Peritos Corresponsables de Obra.

11.Recabar el Certificado de Uso y Ocupación de la Obra,  expedido por la Dirección.

12.La  responsabilidad legal del DRO  concluye hasta los tres años calendario, a partir de la fecha de expedición del Aviso de terminación de Obra.

13.Refrendar su registro de Director Responsable de Obra en enero de cada año o cuando lo determine la Dirección.

14.Acreditar que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales así como del pago de  sus  impuestos  federales,  estatales  y  municipales,  mediante  constancia  de  no

adeudo expedida por las autoridades correspondientes.

15.Presentar copia certificada de la declaración anual del Impuesto sobre la renta, impuesto al valor agregado e impuesto al activo correspondiente al ejercicio Fiscal

inmediato anterior al refrendo.

Artículo 2.03.05  PERITO CORRESPONSABLE DE OBRA (PCO).   Es la persona física con los conocimientos técnicos adecuados para responder legalmente en forma solidaria con el Director Responsable de Obra, en todos los aspectos de las obras en las que otorgue   su   responsiva,   relativos   a   urbanismo,   proyecto   arquitectónico,   proyecto estructural, mecánica de suelos, instalaciones eléctricas, sanitarias, instalaciones de gas, clima artificial, acústica, restauración de monumentos, manejo de explosivos, ejecución de obra y cualquier otra actividad que la Dirección estime merecedora de esta calidad, previa aprobación de la Comisión de Reglamento.

Artículo   2.03.06   REQUISITOS PARA REGISTRO DE PERITO CORRESPONSABLE DE OBRA.    Para obtener el registro como Perito Corresponsable de Obra, se deberán satisfacer los siguientes requisitos:

1.  Ser de nacionalidad mexicana, con residencia en el Municipio de Guaymas de un año mínimo.  En caso de ser extranjero, acreditar su estancia legal en el país y el ejercicio

de su profesión conforme a derecho.   Además deberán cumplir con los requisitos exigidos en su lugar de origen para los profesionistas mexicanos, en igualdad de condiciones.

2. Acreditar que posee Título y Cédula Profesional correspondiente a alguna de las siguientes profesiones: Ingeniero Civil, Arquitecto,   Ingeniero-Arquitecto, Ingeniero Marítimo o cualquier otra profesión relacionada con el proyecto y la ejecución de la obra, independientemente de su especialidad.

3.  Se derogó según Boletín Oficial del Estado de Sonora, Número 45 Sección I.

4.  Acreditar mediante constancia expedida por la Comisión de Reglamento, de que ha cursado y aprobado el diplomado o el seminario para DRO, a fin de garantizar fehacientemente que conoce las Leyes relacionadas con la materia, y el presente Reglamento de Construcción y sus Normas Técnicas.

5.  Acreditar como mínimo tres años en el ejercicio profesional, en la construcción de

obras de edificación urbana, contados a partir de la fecha de expedición de su Cédula

Profesional correspondiente.

6.  Que la Comisión de Reglamento emita dictamen favorable para su registro o refrendo.

7.  Cubrir     los  derechos  correspondientes  en  los  términos  de  la  Ley  Ingresos  y

Presupuesto de Ingresos del H. Ayuntamiento del Municipio De Guaymas, Sonora y la

Ley de Hacienda Municipal, vigentes en el Ejercicio Fiscal correspondiente.

8.  Acreditar que esta inscrito ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, así como ante la Secretaria de Hacienda del Estado de Sonora.

9.  Acreditar que se encuentra al corriente en el pago de sus obligaciones fiscales, así como de sus impuestos estatales y municipales, mediante constancia expedida por la

Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Guaymas. Y

presentar, bajo protesta de decir verdad, manifiesto por escrito en donde se comprometan a estar al corriente en el pago de sus impuestos federales mediante

documento ratificado por Notario Público.

Artículo 2.03.07 OBLIGACIONES DE LOS PERITOS CORRESPONSABLES DE OBRA.

Son obligaciones de los Peritos Corresponsables de Obra:

A. Análisis  y  estudio  del  Proyecto  Ejecutivo  de  la  obra  en  los  aspectos correspondientes a su especialidad, asegurándose que cumpla con lo establecido en el presente Reglamento, sus Normas Técnicas y las demás disposiciones legales aplicables a la presente materia, y Emitir un Peritaje que haga constar dicho cumplimiento.

B.  Supervisión Técnica de la obra, asegurándose de que la ejecución de la misma, se apegue estrictamente al proyecto correspondiente a su especialidad, y que tanto los

procedimientos como los materiales empleados, correspondan a los especificados y a

las normas de calidad del proyecto, apegándose a lo establecido en el presente Reglamento, sus Normas Técnicas y las demás disposiciones legales aplicables a la presente materia.  Para ello deberá visitar la obra en todas las etapas importantes de la construcción, asentando en la Bitácora de Obra estas visitas.

Responder de cualquier violación a las disposiciones de este Reglamento o de sus Normas Técnicas.  En caso de no ser atendidas por el interesado las instrucciones del Perito Corresponsable de Obra, en relación al cumplimiento del Reglamento, deberá

notificarlo de inmediato a la Dirección para que esta proceda a la suspensión de los trabajos.

C. Planificar y supervisar las medidas de seguridad   relativas a su especialidad, del

personal y terceras personas en la obra, sus colindancias y en la Vía Pública, por el tiempo que dure la ejecución de la obra.

D. Notificar al Director Responsable de Obra, cualquier irregularidad durante el proceso de  la  obra,  que  pueda  afectar  los  aspectos  correspondientes  a  su  especialidad,

asentándose en la Bitácora de Obra.   En caso de no ser atendida esta notificación deberá comunicarlo a la Dirección, para que ésta proceda a la suspensión de los

trabajos, enviando copia a la Comisión de Reglamento.

E.  En caso de modificaciones al proyecto aprobado, antes de ejecutarlas, deberá exigir la actualización de los planos y solicitará al DRO el trámite de la licencia de modificación

del proyecto ante la Dirección.

F.  Incluir en el letrero de la obra su nombre y número de registro.

G. Refrendar su registro de Perito Corresponsable de Obra, en enero de cada año o cuando lo solicite la Dirección, así como el pago anual de los derechos aplicables al

refrendo de su registro, en los términos de la Ley de Ingresos y Presupuesto de

Ingresos de H. Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, Son.

G Bis. Acreditar que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales así como del pago de sus impuestos federales, estatales y municipales, mediante constancia de no

adeudo expedida por las autoridades correspondientes.

G Bis 1. Presentar copia certificada de la declaración anual del impuesto sobre la renta, impuesto al valor agregado e impuesto al activo correspondiente al ejercicio Fiscal inmediato anterior al refrendo.

H. Una vez concluida la obra, deberá conservar un juego de copia de los siguientes documentos relacionados con su especialidad: los planos actualizados del proyecto registrados  ante  la  Dirección,  memorias  de  calculo,  resultados  de  pruebas  de laboratorio de materiales, testimonio fotográfico, y otros documentos que se generen durante la obra y que respalden la correcta ejecución de la misma.

I.		Notificar por escrito al DRO, el Aviso de Terminación de la Obra correspondiente a su  especialidad,  en  un  plazo  no  mayor  de  siete  días  naturales  después  de  la

terminación de la obra.

J.		La responsabilidad legal del PCO concluye hasta los tres años calendario, a partir de la fecha de expedición del Aviso de Terminación de la Obra en general, recibido en la Dirección .

Artículo   2.03.08   RESPONSIVA DE PERITOS.    Se exigirá responsiva de los Peritos Corresponsables de Obra en la obtención de la Licencia de Construcción a que se refiere el artículo 2.02.02 de este Reglamento:

1.  Director Responsable de Cálculo y Diseño Estructural, en los siguientes casos:

A.  Edificaciones  habitacionales,  comerciales,  industriales,  especiales,  deportivas  y centros  de  reunión,  permanentes  o  provisionales  tipo  feria  o  similares,    que

alberguen simultáneamente más de 25 personas.

B.  Edificaciones de tres niveles o más.

C. Cualquier tipo de obra de cimentación, terracería o contención de más de 1.70 m. de profundidad o espesor.

2.  Director Responsable en Diseño Urbano y Arquitectónico, en los siguientes casos:

A.  Conjuntos habitacionales, centros comerciales, hospitales, clínicas y centros de salud, conjuntos deportivos, instalaciones para exhibiciones, baños públicos, estaciones y terminales de transporte terrestre, aeropuertos, estudios cinematográficos, de radio y televisión, estaciones de aprovisionamiento de combustibles, hoteles, moteles, locales para esparcimiento, locales para prácticas deportivas, estacionamientos de cualquier magnitud en locales cerrados y espacios abiertos de uso público.

B.  Proyectos cuyo impacto incida en razón al contexto ecológico y a las vialidades peatonales y vehiculares que existan o concurran.

C. Proyectos que se ubiquen en zonas de patrimonio histórico, artístico y arqueológico,

ya sea que correspondan al Municipio, al Estado o a la Federación.

D. Proyectos cuyo impacto incida en el desarrollo artístico del entorno urbano en razón a  las  fachadas,  los  espacios  exteriores,  ya  sean  industriales,  habitacionales,

comerciales o especiales.

E.  Proyectos de cualquier género, tipo y clase en que incida la relación del entorno urbano con la imagen de fachadas y los espacios exteriores y en todo local abierto, es decir no techado que albergue más de 1,000 personas simultáneamente.

F.  Edificaciones que tengan más de 3,000 m2 cubiertos o más de tres niveles o que tengan capacidad para más de 25 personas simultáneamente.

G. Construcción  de  vivienda  unifamiliar  o  plurifamiliar  cuando  la  superficie  de

edificación sea mayor de 90 m2 de área útil, y en el caso de locales comerciales, cuando la superficie sea mayor de 120 m2 de área útil para su función especifica.

3.  Perito Corresponsable en Instalaciones (Hidráulicas, Sanitarias, Gas, Eléctricas, Etc.), para los siguientes casos:

A.  Si son de carácter explosivo o inflamables.

B.  Cualquier edificación cubierta que albergue simultáneamente más de 25 personas. C. En toda edificación que cuente con elevadores, escaleras eléctricas y/o rampas

electromecánicas.

4.  Perito Corresponsable en Mecánica de Suelos, calidad de materiales y soldadura, para los siguientes casos:

A. Edificaciones habitacionales, comerciales, industriales, especiales, deportivas y centros de reunión que alberguen simultáneamente más de 25 personas.

B.  Edificaciones de tres niveles o más.

C. Cualquier tipo de obra de cimentación, terracería o contención de más de 1.70 m. de profundidad o espesor.

D. Obras de ingeniería urbana.

Artículo  2.03.09  SIMULTANEIDAD DE REGISTRO.   Los Directores Responsables de Obra podrán obtener su registro como Peritos Corresponsables de Obra, cubriendo los requisitos complementarios que acrediten su competencia en la especialidad respectiva. La  inscripción en el registro de Peritos Corresponsables de Obra, se hará a solicitud expresa  del  interesado,  que  deberá  acompañar  con  los  documentos  y  pruebas  que acrediten sus estudios y prácticas en el campo de la especialidad que solicita,  conforme a los requisitos ya señalados.

Artículo   2.03.10   TÉRMINO DE FUNCIONES.    Un Director Responsable de Obra o

Perito Corresponsable de Obra  terminará sus funciones:

1.  Por terminación de la obra donde sea Director Responsable o Perito Corresponsable, en cuyo caso deberá notificar por escrito a la Dirección en un plazo no mayor de 15

días naturales desde su terminación.

2.  Cuando ocurra cambio, suspensión, abandono o retiro del Director Responsable de Obra o Perito Corresponsable, se deberá levantar un acta asentando en detalle el motivo por el que suspende o retira su responsiva, así como el avance de la obra hasta el momento del retiro,  la que será suscrita por la persona designada por la Dirección y el Director Responsable de Obra o por el propietario de la obra, una copia del acta se anexará a la Bitácora.

3.  La Dirección ordenará la suspensión de la obra cuando el Director Responsable o Perito Corresponsable de Obra no sea sustituido en forma inmediata,  y no permitirá su reanudación hasta que se designe nuevo responsable:

4.  Cuando no haya refrendado su calidad de Director Responsable de Obra o Perito

Corresponsable de Obra.

5.  Cuando la Dirección autorice la suspensión de la obra de acuerdo a las leyes, normas y reglamentos vigentes.

6.  El término de las funciones del Director Responsable de Obra o Perito Corresponsable

de Obra,   no lo exime de la responsabilidad legal derivada de su intervención en la obra para la cual haya otorgado su responsiva.

7.  La   responsabilidad   legal   de   los   Directores   Responsables   de   Obra   o   Peritos

Corresponsables de Obra, termina a los tres años contados a partir de :

A. La  terminación  de  la  obra,  su  recepción  formal  y  el  correspondiente  Aviso  de

Terminación de Obra, recibido por la Dirección.

B. Cuando formalmente haya dejado de ser Director Responsable de Obra o Perito

Corresponsable de Obra.

Artículo 2.03.11  SUSPENSION DE REGISTRO.    La Dirección, previa resolución de la Comisión de Reglamento, y siguiendo los procedimientos establecidos para tales efectos, podrá suspender el registro a un Director Responsable de Obra o Perito Corresponsable de Obra en los siguientes casos:

1.  Cuando   haya   obtenido   su   inscripción   proporcionando   datos   falsos   o   cuando

dolosamente presente datos erróneos, documentos falsos o información equivocada, en la solicitud de Licencia de Construcción y sus anexos.

2.  Cuando a juicio de la DIRECCION, no hubiere cumplido sus funciones como Director

Responsable de Obra o Perito Corresponsable de Obra.

3.  Cuando incurra en violaciones al Reglamento y sus Normas Técnicas.

La suspensión se decretará por un mínimo de un año y en casos extremos a juicio de la Comisión de Reglamento, podrá ser definitiva sin prejuicio de que el interesado subsane las irregularidades en que haya incurrido.

La  Dirección dará aviso de la suspensión al propietario de la obra y al interesado.

CAPÍTULO 2.04.00 DE LAS MEDIDAS DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y SEGURIDAD.

Artículo 2.04.01 INSPECCION Y VIGILANCIA:

1.  Se derogó según Boletín Oficial del Estado de Sonora, Número 45 Sección I.

2.  Una vez expedida cualquier autorización, permisos o licencia para el uso, edificación o aprovechamiento de predios, la Dirección ejercerá las funciones de vigilancia e inspección que corresponda, de conformidad con lo previsto en la Ley y en este Reglamento.

3.  Las inspecciones tendrán por objeto verificar que el uso de predios, las edificaciones y las obras de construcción que se encuentren en proceso o terminadas, cumplan con los permisos, autorizaciones o licencias concedidas, las disposiciones de la ley, este Reglamento y sus Normas Técnicas.

4.  Metodología:

A. El inspector deberá identificarse ante el Propietario, Director Responsable de Obra, el Perito Corresponsable de Obra o los ocupantes del lugar donde se vaya a

practicar la inspección,  con la credencial vigente que para tal efecto expida a su

favor la Dirección, mismos que tendrán la obligación de permitirle el acceso al lugar de que se trate.

B. Al inicio de la visita, el inspector deberá requerir al visitado, para que nombre a dos personas que funjan como testigos en el desarrollo de la diligencia, advirtiéndole

que en caso de no hacerlo, éstos serán propuestos por el propio inspector.

C. De  toda  visita  se  levantará  acta  circunstanciada  por  triplicado,  en  formas numeradas y foliadas en las que se expresará lugar, fecha y nombre de la persona

con quienes se entendió la diligencia, así como el resultado de la misma, el acta

deberá ser firmada por el inspector, por la persona con quien se entendió la diligencia, si desea hacerlo,  y por dos testigos de asistencia propuestos por éstos o en su defecto por el inspector,  quienes estarán presentes durante el desarrollo de la diligencia.  Se deberá dejar al interesado copia legible de dicha acta.  En este caso se tendrá por aceptados los hechos u omisiones sobre los cuales el visitado o responsable solidario no ofrezca pruebas para desvirtuarlos.

Artículo 2.04.02 MEDIDAS DE SEGURIDAD.

1. Independientemente de la aplicación de las sanciones previstas en el presente Reglamento, la Dirección deberá suspender o clausurar las obras en ejecución, en los siguientes casos:

A. Cuando previo dictamen técnico emitido u ordenado por la Dirección, se declare en peligro inminente la estabilidad o seguridad de la construcción.

B. Cuando la ejecución de una obra o de una demolición se realice sin las debidas

precauciones y ponga en peligro la vida, la integridad física de las personas o pueda causar daños a bienes del Municipio o de terceros.

C.  Cuando  la  construcción  no  se  ajuste  a  las  medidas  de  seguridad  y  demás protecciones que haya indicado la Dirección con base a este Reglamento;

D. Cuando no se dé cumplimiento a una orden por escrito, fundada y motivada, de la

Dirección dentro de un plazo que se haya fijado al efecto.

E.  Cuando la construcción no se ajusta a las restricciones impuestas en la autorización del Alineamiento oficial.

F. Cuando la construcción se ejecute sin ajustarse al proyecto aprobado, o fuera de las condiciones previstas por este Reglamento y sus Normas Técnicas,

G. Cuando se obstaculice reiteradamente o se impida de alguna forma, el cumplimiento de las funciones de inspección o supervisión reglamentaria del personal autorizado

por la Dirección;

H. Cuando la obra se ejecute sin Licencia de Construcción,

I.  Cuando la Licencia de Construcción sea revocada o haya terminado su vigencia,

J. Cuando la obra se ejecute sin la vigilancia reglamentaria del Director Responsable de Obra y/o los Peritos Corresponsables.

K. Cuando se utilicen explosivos sin los permisos correspondientes.

No obstante el estado de suspensión o de clausura, en el caso de las Fracciones A) a la F) de este artículo, la Dirección podrá ordenar se lleven a cabo las obras que procedan para dar cumplimiento a lo ordenado, con el propósito de hacer cesar el peligro, corregir y reparar los daños, quedando el propietario obligado a realizarlas.

El estado de clausura o suspensión total o parcial impuesto, no será levantado en tanto no se realicen la correcciones ordenadas y se hayan pagado las multas correspondientes.

2.  En caso de que el propietario de un predio o de una edificación no cumpla las órdenes giradas  con  base  a  este  Reglamento  y  las  disposiciones  legales  aplicables,  la Dirección, previo dictamen, estará facultada para ejecutar, a costa del propietario, las obras,  reparaciones  o  demoliciones  ordenadas,  para  clausurar  y  para  tomar  las medidas que considere necesarias, pudiendo hacer uso de la fuerza pública en los siguientes casos:

A.  Cuando un predio o edificación se utilice total o parcialmente para uso diferente al

autorizado o se edifique violando las autorizaciones concedidas.

B. Cuando no se hayan efectuado por los propietarios, las medidas de seguridad ordenadas en caso de peligro grave o inminente.

C. Cuando el propietario de una construcción señalada como peligrosa no cumpla con

las órdenes giradas dentro del plazo fijado al efecto.

D. Cuando se invada la Vía Pública con una construcción.

E. Cuando no se respeten las restricciones físicas y de uso impuestas a los predios en la autorización de alineamiento.

Si el propietario del predio en que se ejecutaren las obras o trabajos conforme a este Artículo, se negare a pagar el costo de las obras, la Dirección lo comunicará a la Tesorería Municipal quien hará efectivo el cobro mediante la aplicación del procedimiento económico coactivo.

Artículo  2.04.03  CERTIFICADO DE USO Y OCUPACIÓN  DE OBRA.  Es el documento emitido por la Dirección, que permite al propietario, la ocupación y uso de la obra.  Este Certificado se expedirá cuando se demuestre que la obra cumplió con este Reglamento y los demás ordenamientos legales aplicables, así como las disposiciones del Programa de Conurbación Guaymas – Empalme – San Carlos, y se sujetará al siguiente procedimiento:

1.  El DRO deberá presentar el Aviso de Terminación de Obra en el formato aprobado, anexándole los documentos que se indiquen, certificando bajo su responsabilidad que

se cumplió con lo establecido en el presente Reglamento, sus Normas Técnicas y las

Leyes aplicables.

2.  Una vez que sea recibida la solicitud, la Dirección procederá a su revisión y practicará una inspección a la obra y si de ella resultare que la misma cumple con los requisitos

de  éste  Reglamento,  sus  Normas  Técnicas  y  lo  autorizado  en  la  Licencia  de

Construcción de obra, la Dirección autorizará la expedición de dicho Certificado, previo pago de los derechos de la ley, y las sanciones a que hubiere lugar.

3.  Independientemente de la imposición de las sanciones pecuniarias procedentes, la Dirección  deberá  clausurar  las  obras  terminadas  cuando  ocurra  alguna  de  las siguientes circunstancias:

A.  Cuando la obra se haya realizado sin Licencia de Construcción.

B.  Cuando la obra se haya ejecutado alterando el proyecto aprobado fuera de los limites de tolerancia o sin sujetarse a lo previsto por en este Reglamento y sus

Normas Técnicas.

C. Cuando se use una construcción o parte de ella para uso diferente del autorizado.

El estado de clausura de las obras podrá ser total o parcial y se revocará hasta que hayan regularizado las  obras  o  ejecutado  los  trabajos  ordenados  en  términos  del Reglamento.

Artículo  2.04.04  CONSERVACION DE PREDIOS Y EDIFICACIONES.  Los propietarios de edificaciones tienen obligación de conservarlas en buenas condiciones de estabilidad, servicio, aspecto e higiene, y de evitar que se conviertan en molestia o peligro para las personas o los bienes.  Los acabados y pintura de las fachadas deberán mantenerse en todo tiempo en buen estado de conservación, aspecto y limpieza.

Los predios no edificados deberán estar libres de escombros y basura, drenados adecuadamente y cercados en sus limites que no colinden con algunas construcciones

permanentes.

Quedan prohibidas instalaciones y construcciones precarias en predios no utilizados para vivienda, así como en las azoteas de las edificaciones, cualquiera que sea el uso que pretenda dárseles.

Artículo   2.04.05   ORDENES DE REPARACIÓN, DEMOLICIÓN O CONSERVACION. Cuando la Dirección tenga conocimiento de que una edificación, estructura o instalación presenta algún peligro para las personas o los bienes, previo dictamen técnico, requerirá a su propietario, con la urgencia que le caso amerite para que realice las reparaciones, obras o demoliciones necesarias.

Cuando la demolición tenga que hacerse en forma parcial, ésta comprenderá también la parte que resulte afectada por la continuidad estructural.

Así mismo cuando los predios o edificaciones no se ajusten a lo dispuesto en el Artículo

2.04.04 la Dirección deberá requerir a los propietarios para que corrijan su estado en un plazo determinado por la misma Dirección y en caso de no hacerlo aplicará las sanciones que marca la ley.

Artículo 2.04.06  ORDEN DE DESOCUPACIÓN.  Si como resultado del dictamen técnico fuere necesario ejecutar algunos trabajos mencionados en éste Reglamento, para los que se requiere la desocupación parcial o total de una edificación peligrosa para sus ocupantes, la Dirección podrá ordenar la desocupación temporal o definitiva.

En caso de peligro inminente, la desocupación deberá ejecutarse en forma inmediata, y si es necesario, la Dirección podrá hacer uso de la fuerza pública para hacer cumplir la orden.

Artículo  2.04.07  INCONFORMIDAD DE OCUPANTES.  En caso de inconformidad del ocupante de una construcción peligrosa en contra de la orden de desocupación a que se refiere el artículo anterior, podrá interponer el recurso correspondiente, de acuerdo con lo previsto en la legislación vigente.  Si se confirma la orden de desocupación y persiste la

renuencia a acatarla, la Dirección podrá hacer uso de la fuerza pública para hacer cumplir la orden.

El término para la interposición del recurso a que se refiere éste precepto será de quince

días hábiles contados a partir de la fecha en que se le haya notificado al interesado la orden de desocupación.

La orden de desocupación no prejuzga sobre los derechos u obligaciones que existan entre el propietario y los inquilinos del inmueble.

---------- X X X ----------

TÍTULO 3.00.00

NORMAS TÉCNICAS DE DESARROLLO URBANO

CAPÍTULO 3.01.00 USOS, RESERVAS Y DESTINOS.

Artículo 3.01.01 ZONIFICACION.  La Dirección, con apego al Plan Director de Desarrollo Urbano del Municipio de Guaymas,   fijará las distintas zonas en la que se dividen los centros de población del  Municipio,  a efecto de determinar el tipo,  clase,  alineamiento y altura de las construcciones o de las instalaciones que puedan levantarse en ellas.

La Dirección tendrá disponible el plano oficial de usos, reservas y destinos, así como el Plan Director de Desarrollo Urbano,  documentos que podrán ser solicitados por todo el que así lo requiera, con fines de consulta.

Artículo 3.01.02  GENERALIDADES.  Las zonificaciones son áreas homogéneas en las que se subdivide la ciudad,   y para cada una de ellas se especifican usos permitidos, condicionados y prohibidos, lote mínimo, COS, CUS, y alturas.   En este capítulo se señalan las normas que por la ubicación y naturaleza de los usos se deben cumplir.

Las acciones de desarrollo urbano que puedan producir un impacto significativo en el medio ambiente de la estructura urbana requerirán además de licencias y autorizaciones, del dictamen de impacto urbano y ambiental de la dependencia competente, de acuerdo con los ordenamientos en la materia.

1.  A todo predio ubicado dentro del ámbito considerado por el Plan Director de Desarrollo Urbano, le corresponde una zonificación y en consecuencia usos permitidos, condicionados y prohibidos, COS, CUS y alturas.

2.  Dependiendo de las características de la zona, el Municipio podrá determinar en el trámite de alineamiento, las restricciones de construcción, las cuales podrán ser utilizadas como   áreas ajardinadas,   áreas de ascenso y descenso, o bien como estacionamiento momentáneo de vehículos, en este caso, no se contabilizarán dentro de lo que estipula éste Reglamento en cuanto al número de cajones para estacionamiento.  En lotes con frente a vialidades primarias o primarias de distribución, la restricción mínima al frente del predio será de 5.50 m.,  y como máximo, el diez por ciento del fondo del predio.

3.  En  el  plano  oficial  se  encuentran  señaladas  zonas  como  Programa  Parcial  de Desarrollo Urbano, las cuales serán sometidas a estudios de mayor detalle en las que se revisará la zonificación y sus normas, debiendo seguir para su aprobación el mismo trámite que para el Plan Director de Desarrollo Urbano.

4.  La Dirección podrá designar áreas que deban ser tratadas como Programa Parcial, independientemente que se encuentren o no señaladas en el Plano Oficial.

5.  Un propietario o poseedor podrá solicitar la modificación de la zonificación que le corresponda ante el Cabildo, presentando el estudio correspondiente que demuestre el

beneficio para la ciudad.  Dicha modificación podrá ser para el uso del suelo, densidad, intensidad, COS, CUS, altura, lote tipo y restricciones,   y para su aprobación estará

sujeto al mismo trámite que el Plan Director de Desarrollo Urbano.

6.  Los límites entre zonificaciones generalmente son vialidades.   En el caso de no ser claros estos límites, la Dirección los determinará, solicitándole al particular la información que se requiera, emitiendo el dictamen correspondiente.

7.  Cuando por la superficie del predio en el que se quiera construir un fraccionamiento, le corresponda más de una zonificación, los usos no habitacionales permitidos o condicionados se ubicarán en el área que les corresponda.

8.  La Dirección,  previa solicitud y pago de los derechos correspondientes,  expedirá la constancia de zonificación.

Artículos 3.01.03   ZONA HABITACIONAL.   Las zonas habitacionales en que estará dividida la Ciudad son las siguientes:

H4 campestre: Habitacional campestre de 1 a 4 viviendas/ha, densidad para fraccionamientos que se encuentren fuera del centro de población conforme a las indicaciones del Plan Director de Desarrollo Urbano.

Zonificaciones de baja densidad.

| H4 | Habitacional | de 1 a 4 | viviendas/ha. |
| --- | --- | --- | --- |
| H12 | Habitacional | de 5 a 12 | viviendas/ha. |

Zonificaciones de media y alta  densidad.

| H25 H35 | Habitacional Habitacional | de 13 a 25 de 26 a 35 | viviendas/ha. viviendas/ha. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H45 H60 | Habitacional Habitacional | de 36 a 45 de 46 a 60 | viviendas/ha. viviendas/ha. |  |  |  |
| H+60 | Habitacional En condominio | de 60 | viviendas/ha. En adelante solo viviendas construidas | en | lotes | en |
|  | condominio. |  |  |  |  |  |

1.  Se podrá construir vivienda en todos aquellos predios donde la zonificación lo permita y el número de viviendas a construir dependerá de la superficie del terreno y de la densidad que le corresponda por zonificación.

2.  Cuando en la superficie del predio se pretenda construir más de una vivienda, se desarrollarán en condominio o fraccionamiento, de acuerdo a lo que señala la Ley 101

de Desarrollo Urbano del Estado de Sonora.

3.  El número de viviendas que se podrán construir en un predio, dependerá del tipo de densidad que le corresponda por zonificación y de la superficie del predio que se destinará únicamente a vivienda.

4.  El número de viviendas, en terrenos señalados con zonificación de corredores urbanos, subcentros y centro urbano, será el resultado de dividir la superficie de las viviendas

entre el área de construcción permitida por el COS, CUS y la altura.

5.  Para el cálculo de la superficie a construir en un lote en zona habitacional, se utilizará lo señalado en la Tabla No. 3.01.01

TABLA No. 3.01.01

INTENSIDAD DE USO DE SUELO EN ZONA HABITACIONAL

ZONIFICACION                         COS                 CUS            ALTURA MÁXIMA

metros

H 4 Campestre                          0.20               0.50           8.50      en   2   niveles

H 4                                             0.50               1.00           8.50      en   2   niveles H 12                                           0.60               1.20           8.50      en   2   niveles H 25                                           0.75               1.50           8.50      en   2   niveles H 35                                           0.75               2.00           8.50      en   2   niveles H 45                                           0.75               2.00         12.00      en   2   niveles H 60                                           0.75               2.50         12.00      en   3   niveles

H +60                                         0.75               3.00         2 veces la distancia horizontal a paramentos

Artículo 3.01.04  ZONA NO HABITACIONAL.   Para el cálculo de la superficie a construir, con usos diferentes a la vivienda, se utilizará lo señalado en la Tabla No. 3.01.02.

TABLA No. 3.01.02

INTENSIDAD DE USO DEL SUELO EN ZONA NO HABITACIONAL

ZONIFICACIÓN                               COS                 CUS               ALTURA MÁXIMA

metros

Corredor CS                               0.50               2.00        Para las construcciones en estas

Subcentro SU                             0.75               3.00

Centro Urbano CU                      0.75               3.00

zonificaciones, la altura máxima será igual a multiplicar el ancho de la calle por 2.

Equipamientos DE, EM              0.75               2.20                   12.00

Equipamiento EM                      0.25               0.25                     8.00

Industrial Ligera                         0.75               1.50                     8.00

1.		Para el caso de cementerios los coeficientes mencionados anteriormente sólo se aplicarán para las construcciones que se lleven a cabo del nivel de banqueta hacia arriba.

2.  El equipamiento educativo desde el nivel elemental hasta la preparatoria, no deberá ubicar sus accesos sobre vialidades primarias; además deberán proporcionar dentro del área del predio, un área de ascenso y descenso para seis vehículos si es menor a

12 aulas y para escuelas con más aulas, esta será de 1.8 vehículos por aula.

3.  En  los  casos  en  que  los  estacionamientos  estipulados  por  este  Reglamento,  se localicen a nivel y a descubierto, deberán plantar un árbol por cada dos cajones de estacionamiento, de tal forma que proyecte sombra sobre los mismos.

4.  Todas  las  áreas  de  estacionamiento,  ubicadas  en  terrenos  del  centro  urbano,  se deberán localizar en las zonas laterales y posteriores del predio, en forma subterránea

o en azoteas, según el caso.   En caso de utilizarse predios baldíos para estacionamiento se deberá plantar un árbol a cada  4m. sobre el frente del predio.

5.  Las  Universidades  Tecnológicas  e  Instituciones  de  educación  superior  deberán

ubicarse próximos a la vialidad primaria y con un mínimo de 2 accesos a vialidades secundarias.

6. Los estadios, arenas, hipódromos, ferias y exposiciones, auditorios y centros de convenciones,  por  ser  de  uso  eventual  o  periódico,  podrán  utilizar  sus  áreas  de

estacionamiento en los tiempos en que no esté funcionando el edificio, como áreas deportivas y recreativas, siempre y cuando éstos inmuebles sean de propiedad pública.

7.  Los centros comerciales deberán ubicar sus accesos preferentemente sobre vialidades primarias, debiendo proveer sobre el predio un área de acceso con espacio de espera

para un mínimo de cinco vehículos y dotar de áreas especificas para maniobras de carga y descarga.

8. Los centros comerciales de abastos, bodegas de productos perecederos, rastros, frigoríficos y obradores, deberán presentar estudio de impacto urbano-ambiental y

respetar una restricción de construcción, como zona arbolada de un mínimo de 5.50 m. en todo el perímetro del predio.

9.  Se consideran como zonificación de corredor urbano a los predios que tengan frente a vialidades primarias.

Artículo  3.01.05    ZONA  INDUSTRIAL.    Los  giros  industriales,  de  acuerdo  a  lo  que estipula la tabla de usos del suelo, en relación a su posibilidad de ubicación, insumos que manejan y demandas de consumo, se dividen en varios tipos y deberán cumplir con lo siguiente:

1.  La industria ligera, la micro industria y la industria artesanal podrá ubicarse mezclada

con  vivienda,  siempre  y  cuando  cumplan  con  las  normas  del  Plan  Director  de

Desarrollo Urbano y demás reglamentos aplicables.

2.  Las industrias mediana y pesada se ubicarán en zonificaciones señaladas por el Plan

Director de Desarrollo Urbano.

3.  Todos los desarrollos que se lleven a cabo en zonificación industrial deberán instalar una planta de tratamiento de aguas de acuerdo a lo señalado en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

4.  En caso de industrias que utilicen agua para el proceso de producción, deberán instalar un sistema de recolección independiente del drenaje sanitario.  Las aguas residuales

del proceso se analizarán para determinar la necesidad de darles un pre-tratamiento,

antes de descargarlas al alcantarillado de la ciudad.   Las industrias deberán cumplir con la normatividad de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Artículo 3.01.06  PLAN DE ORDENAMIENTO COSTERO URBANO.  En la zona federal marítimo terrestre, queda prohibido las instalaciones y construcciones, salvo aquellas que obtengan permiso especial de ZOFEMAT Y/O la ACISG.

Dadas las características que enmarcan a la ciudad, donde una parte se encuentra colindando con el mar, la Dirección coordinará a la Comisión de Reglamento, la Comisión

Municipal de Planeación de Desarrollo Urbano, y a las dependencias federales ZOFEMAT,

ACISG y SEMARNAT,   para elaborar un Plan de Ordenamiento Costero Urbano observando los siguientes lineamientos:

1. UNIFICACIÓN DE CRITERIOS.   Tanto el Ayuntamiento como las dependencias federales ZOFEMAT, ACISG y SEMARNAT, expedirán un documento conjunto para

unificación de criterios en relación a éste Plan, con el fin de promover el desarrollo armónico de las zonas terrestre urbana y marítimo federal.

2.  ACCESOS AL MAR.  Se deberá proveer de una Vía Pública de acceso al mar a cada

200 m. máximo a lo largo de la costa, en forma de calle terminal con retorno, la cual no deberá ser de ancho menor al de la calle a la que desemboca.   En las zonas ya urbanizadas deberán aprovecharse las áreas libres para generar estas Vías Públicas de acceso al mar.

3.  CONCESIONES.   Todos los concesionarios de zona federal respetarán el Plan de

Ordenamiento Costero Urbano una vez que éste sea aprobado.

CAPITULO 3.02.00 LOTIFICACION.

Artículo 3.02.01   PREDIOS.   Son los lotes de terreno resultantes del fraccionamiento ordenado de áreas mayores, con el objeto de transferir la propiedad de los mismos.

Un predio podrá alojar todos los usos del suelo permitidos o condicionados, que le señale la zonificación correspondiente, siempre y cuando cumpla con  COS, CUS, altura, áreas para servicio, vialidad y lo señalado en este Reglamento.

En los fraccionamientos no protocolizados, no se permitirán subdivisiones ni venta de terrenos.

Artículo 3.02.02 LOTES Y FRENTES MINIMOS.

1.  Lote Mínimo:  Es la superficie mínima en la cual podrá ubicarse una vivienda.  Las dimensiones del lote mínimo serán de 7.00 m. de frente con una superficie de 126.00 m2.,  y  dependiendo  de  la  densidad  del  fraccionamiento  se  respetarán  los  lotes mínimos, frentes y restricciones,  de la Tabla 3.02.01.

No se permitirán subdivisiones de predios en las que resulten áreas menores al lote mínimo.

En  caso  de  existir  en  una  zonificación  predios  debidamente  legalizados  con anterioridad  a  la  oficialización  de  este  Reglamento,  con  superficie  menor  al  Lote

Mínimo, podrá construirse en ellos hasta una vivienda.

Los proyectos de fraccionamientos o condominios para vivienda, dependiendo de la zonificación que le corresponda deberán respetar los frentes y restricciones, según

plan que elabore la Dirección, con la colaboración de la Comisión de Reglamento.

El  espacio  para  cochera  es  obligatorio  en  las  construcciones  habitacionales  y  en ningún caso podrá cambiarse su uso,  mucho menos para convertirlo en uso comercial.

TABLA No.  3.02.01

FRENTES Y RESTRICCIONES MÍNIMAS PARA LOTES HABITACIONALES

| Zonificación | Frente mínimo | Restricciones al frente lateral (1 lado) |  | Superficie mínima | Radio de curva en esquina |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m. | m. m. |  | m2. | m. |
| H4 campestre | 30.00 | 4.50 | 4.50 | 2,000 | 5.00 |
| H4 | 25.00 | 4.50 | 1.50 | 1,500 | 5.00 |
| H12 | 15.00 | 4.50 | 1.50 | 500 | 3.00 |
| H25 | 12.00 | 3.00 | 1.00 | 250 | 3.00 |
| H35 | 8.00 | 2.00 | 1.00 | 160 | 3.00 |
| H45 | 7.00 | 1.00 | 1.00 | 120 | 3.00 |
| H60 H+60 condominio | 7.00 vertical | 0 | 0 | 120 90 | 3.00 3.00 |

2.  Para usos del suelo no habitacionales, dependiendo del tipo de fraccionamiento, se respetarán los lotes y frentes mínimos de la Tabla No. 3.02.02.

TABLA No.  3.02.02

LOTES Y FRENTES MÍNIMOS PARA USOS NO HABITACIONALES Tipo de Fraccionamiento           Lote mínimo                  Frente mínimo

| Comercial sobre Corredor Urbano 3.02.03 | 1,600 m2 | 40.00 m. |
| --- | --- | --- |
| Comercial sobre Resto vialidades | 300 m2 | 15.00 m. |
| Industrial Campestre | 1,000 m2 2,000 m2 | Relación 1:3 Frente-Fondo máximo Relación 1:3 Frente-Fondo máximo |

Artículo   3.02.03   CORREDORES  URBANOS.   Para  efecto  de  la  tabla  anterior  se consideran corredores urbanos los siguientes:

1.     Ave.   Serdán,   desde   el   inicio   en   el   Obelisco   e   intersección   con   Carretera

Internacional, hasta Calle 31.

2.	Ave. Serdán,    (Boulevard  Porfirio Hernández ) desde la Calle 31 hasta  el entronque con Carretera Internacional al sur.

3.	Carretera Internacional,  desde entronque con entrada al aeropuerto hasta  entronque con puente a Miramar.

4.     Carretera Internacional,  desde puente a Miramar hasta entronque con Calle 26.

5.     Carretera Internacional,  desde entronque con calle 26 hasta el puente Douglas.

6.	Boulevard  Benito Juárez,  desde inicio en Carretera Internacional hasta  entronque con  Boulevard costero Josefina Borboa.

7.     Malecón,   desde entronque con Ave. Serdán   hasta   inicio tramo   con camellón

Boulevard Rodolfo Sánchez Taboada.

8.	Malecón - Boulevard Rodolfo Sánchez Taboada,  desde  inicio camellón hasta fin en curva del Rastro viejo.

9.     Malecón - Continuación Calle 10,  desde rastro viejo hasta panteón.

10.	Boulevard Costero Josefina Borboa   (Camino al Varadero),   desde su   inicio   en panteón viejo Municipal hasta su entronque con camino al paraje  viejo.

11.	Periférico,  (actualmente sin  continuidad) desde su inicio en puente a Miramar hasta su fin en entronque con camino al paraje viejo.

12.	Boulevard  Las Villas,    desde su inicio en Carretera Internacional  hasta su fin  en entronque con Periférico.

13.   Boulevard   Pedro G. Moreno, desde entronque con Calle 10, hasta entronque con

Boulevard Benito Juárez.

SECTOR MIRAMAR

14.	Boulevard   Luis   Encinas,      desde  inicio  en  puente  a  Miramar  hasta  su  fin  en entronque con Fraccionamiento Lomas de  Cortés.

15.	Camino al Tular,  desde su inicio en  Boulevard Luis Encinas hasta su fin en entrada a Colonia Las Tinajas.

16.   Malecón - Boulevard Costero Las Tinajas – San Carlos,  desde inicio en entrada a

Colonia Las Tinajas hasta  su fin considerando el plan de continuidad futura  a San

Carlos.

CIRCUITO  CENTRAL   ( PARES VIALES )

17.   Par Vial Ave. 5, desde su inicio en Boulevard Benito Juárez hasta Calle 20.

18.   Par Vial Ave. 6, desde su inicio en  calle 5 hasta Calle 20.

19.   Par Vial Calle 10, desde Ave. Serdán hasta panteón  municipal  viejo.

SECTOR GUAYMAS NORTE

20.	Boulevard Diana Laura R. de Colosio, desde su inicio en Carretera Internacional hasta el libramiento de la Carretera Internacional, considerando su continuidad futura.

CORREDOR URBANO CENTRAL  (Planteamientos  a  corto  plazo).

21.	Circuito Central (continuidad del Boulevard Benito Juárez), desde  su entronque con Boulevard Las Villas   hasta su     continuidad   pasando por la Colonia Petrolera manteniendo   su   radiación de   influjo,   interconectando    la zona entre Carretera Internacional y cerros de Las Tinajas, manteniendo el paralelismo.

22.   Libramiento   el   Periférico   (conexión   sur),   desde   su   inicio   en   Periférico   y

Fraccionamiento Colinas  hasta su  fin en Boulevard Luis Encinas.

CAPITULO 3.03.00 VIALIDADES.

Artículo 3.03.01   VIALIDADES.   Las vialidades son las áreas utilizadas para el libre tránsito de personas y vehículos.

1.  Los  parámetros  y  relaciones  que  determinan  las  características  básicas  de  los

elementos  viales  se  encuentran  señalados  en  la  Tabla  No.  3.03.01  Normas  para

Vialidad.

2.  Toda calle cerrada deberá rematar en un retorno que tenga de diámetro, como mínimo dos veces la dimensión del arroyo más el ancho de las banquetas correspondientes. Su longitud no será mayor a ciento veinte metros, medidos desde el punto de intersección con el eje de  la calle perpendicular más próxima, al centro del retorno.

3.  Todo trazo de calle nueva deberá mantener la continuidad de las calles   existentes en la traza urbana y en toda intersección se buscará la perpendicularidad.

4.  Dadas  las  condiciones    topográficas  de  la  Ciudad  de  Guaymas  se  deberá  poner

especial cuidado en el trazo de vialidades, procurando la adecuación a las curvas de nivel, usando preferentemente  trazos rectos complementados con curvas horizontales o verticales con pendientes no mayores del 20 %.

5.  En el trazo de  fraccionamientos y vialidades, se debe  considerar el eje térmico  como directriz básica de composición.

TABLA No.     3.03.01

NORMAS PARA VIALIDAD   FUNCIONES Y SECCIONES MÍNIMAS

TIPO                  Funci ón

Sección Recomen- dable

metros

Circu- lación

Ancho de banquetas

metros

Ancho de arroyos En cada sentido metros

Tra nsp. Púb lico

Esta- ciona- miento

Distancia Ubicación Recomen- dada entre ellas

% pendiente máxima recomendada

Regional            Regio

-nal

SCT         Dos         SCT            SCT         SI       NO      1600-5000            12%

Primaria de distribución

Prima ria

55.00        Dos       5,  5,  5      5 carriles de 4.00

SI       NO        800-1000            12%

Primaria             Prima ria

37.00        Dos       4,  5,  4      3 carriles de 4.00

SI       NO       800-1600            12%

Secundaria        Colect

a

20.00

a 22.00

Dos         3,  3        2 carriles

de 4.00

SI       NO        400-800             12%

Terciaria o Local Terciaria o Local  en Fracciona- miento

de Interés

Social

Local       13.00        Dos     1.50, 1.50   1 carril de

3.00

Local       12 m.        Dos         2,   2       1 carril de

4.00

NO       SI             100              15-18% NO      NO                                 15-18%

6.  Las áreas de ascenso y descenso del transporte público, paradas de autobuses y taxis, se deberán ubicar a un mínimo de 20 m. antes y/o después del cruce de vialidades.

7.  Aeropuertos, estaciones de ferrocarril, centrales de autobuses foráneos y terminales de autobuses urbanos no podrán ubicar los accesos directos a las vialidades, por lo que

deberán proveer una vialidad lateral a todo lo largo del frente del predio.

Artículo 3.03.02 GUARNICIONES.   Son una estructura de concreto que sirve de límite entre la banqueta y el arroyo de calle, confina por un lado la banqueta y por el otro protege de que las llantas de los vehículos se monten e invadan las banquetas.   Atendiendo a la forma de su sección transversal, las hay de dos tipos:  trapezoidales  (tipo A) y pecho de paloma (tipo S).

1.  Todo punto superior externo de la sección de la guarnición deberá pertenecer a una línea continua.

2.  El acabado final de la arista superior externa de la guarnición deberá ser redondeado.

3.  La altura de lomo de la guarnición sobre el nivel del pavimento estará entre 15 y 22 cm.

4.  Se utilizará concreto simple de calidad   f’c=200kg/cm2, con las debidas juntas de contracción.

5. Las guarniciones se construirán de acuerdo al proyecto aprobado de la sección transversal de la calle.

6.  La sección trapezoidal tipo, será de b=12 cm. B=20 cm. H=35 cm. con el escarpio hacia el arroyo de la calle.   Dependiendo de la profundidad de la estructura, podrá

variar la “H”.

7.  La sección tipo pecho de paloma tendrá una base no menor de 40 cm. cuando la parte baja   se   utilice   como   superficie   de   rodamiento,   esta   deberá   cumplir   con   las

especificaciones del pavimento contiguo para estar en condiciones de recibir carga

vehicular.

Artículo 3.03.03 BANQUETAS.  Son las estructuras viales para circulación de peatones.

1.  Tendrán un ancho mínimo de 1.50 m. de superficie plana y continua, sin obstáculos y sin incluir el área para jardín cuando lo lleve.

2.  La sección transversal tendrá una pendiente entre 1% y 3% hacia la calle.

3.  El acabado de la superficie deberá ser liso pero antiderrapante.

4.  En los accesos de vehículos a las cocheras, se respetará el ancho de la banqueta conservando la continuidad y planicidad de la misma. Las rampas solamente se construirán en el área de jardín, tendrán una pendiente máxima de 12%, ligadas a la banqueta con superficies curvas regladas y en caso de que ésta sea insuficiente, la rampa deberá continuarse dentro del predio y no sobre la banqueta.

5.  Las banquetas se desplantarán sobre una superficie compactada al 90% Proctor como mínimo.

6.  El concreto hidráulico para las banquetas, deberá   ser como mínimo de 8 cm. de

espesor y con una resistencia a la compresión f’c=150kg/cm2. Cuando se trate de áreas para acceso de vehículos en las cocheras, se incrementará el espesor a 12 cm. y la resistencia a la compresión a f’c=200k/cm2.

Artículo 3.03.04  PAVIMENTOS.  Son los revestimientos del terreno natural para facilitar el desplazamiento de vehículos

1.  Las obras de pavimentación deberán contar para este fin con un proyecto sustentado técnicamente  por  el  Director  Responsable  de  Obra.    El  pavimento  podrá  ser  de concreto hidráulico, de concreto asfáltico o de otro material adecuado para el proyecto.

2.  El proyecto de referencia como mínimo deberá contener lo siguiente: A.  Estudio de volúmenes de tránsito y clasificación vehicular.

B.  Análisis de la tasa de crecimiento anual del número de vehículos y vida útil del

pavimento, considerando y proponiendo los procedimientos de conservación a lo largo de dicha vida útil.

C. Estudio de materiales que constituyen el terreno natural y las distintas capas del pavimento mediante pruebas elaboradas por un laboratorio de mecánica de suelos

cuyo responsable firme como Perito Corresponsable de Obra.

D. Estudio de bancos de materiales propuestos para la construcción de cada una de las   capas   de   pavimento,   incluyendo   croquis   de   localización,   estratigrafía,

tratamientos recomendables, volúmenes aprovechables, etc.

E.  Memoria de cálculo que incluirá cuando menos dos alternativas de diseño: una por el método del Instituto de Ingeniería de la UNAM y otra por el método AASHTO, o instituto del Asfalto para el caso de los pavimentos asfálticos; y para el caso de los pavimentos de concreto, por el método de la AASHTO y de la Portland Cement Association (PCA).

F.  Planos de las secciones de pavimento propuestas, que incluirá el detalle de las guarniciones y banquetas.

G. Procedimiento constructivo detallado.

3.  Los materiales y procedimientos constructivos empleados deberán ser analizados y aprobados por un laboratorio de mecánica de suelos cuyo responsable firme como Perito Corresponsable de Obra, el cual aplicará las normas contenidas en las especificaciones generales de construcción de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en:

4.

Libro  3.  Normas  para  la  Construcción  e  Instalación,  parte  01.     Carreteras  y

Aeropuertos;     Título  01  Terracerías;  Especificaciones  3.01.01;  Título  03

Pavimentos; Especificaciones 3.01.03

Libro 4. Normas de Calidad de los Materiales, Parte 01.   Carreteras y Aeropistas; Título  01.  Materiales  para  terracería,  especificaciones  4.01.01;    Título  02.

Materiales  para  Obras  de  Drenaje,  Especificaciones  4.01.02;    Título  03.

Materiales para Pavimentos Especificaciones 4.01.03; Título 04.   Materiales para señalamientos, Especificaciones 4.01.04.

Libro 6.  Normas para Muestreo y Pruebas de Materiales Equipos y sistemas. Parte 01.

Carreteras  y  Aeropistas;  Título  01.    Terracerías,  Especificaciones  6.01.01. Para el caso de los pavimentos asfálticos y para los de concreto hidráulico y

adoquinados, las que se refieren a las normas PCA.

En  caso  de  modificación  de  las  especificaciones  generales  de  construcción  que anteceden, se sujetará a las normas técnicas que apliquen en la materia.

5.  Generalidades.

a)  Rasantes.-      Los   pavimentos   seguirán   las   trayectorias,   pendientes,   sección transversal  y  cotas  de  las  rasantes  topográficas  del  proyecto  autorizado.  Las

rampas  serán  continuas,  unidas  por  curvaturas  cuyas  pendientes  estarán  de

acuerdo a las velocidades de proyecto de los vehículos.

b)  Superficies.-  Serán antiderrapantes, la textura y acabado será antideslumbrante a la luz artificial y la solar, estrictamente se evitarán encharcamientos.

c)  Dureza.-   El pavimento podrá ser rígido o flexible, pero soportará las cargas del

tráfico, los deslaves provocados por los escurrimientos y el desgaste producido por la abrasión de las ruedas.

d)  Espesor.-     Se  justificará  ante  la  Dirección  que  el  espesor  del  pavimento comprendido  desde  el  terreno  natural,  la  base  y  la  superficie  de  rodamiento,

soporten  las  cargas  de  vehículos  que  accidental  o  permanentemente  transiten sobre él.

e)  Áreas Especiales.-   Los cruceros, área de frenado, paradas de camiones, etc. deberán cumplir con las especificaciones mínimas de proyecto para esta zona.

f)	Inspección.-      La   Dirección   practicará   inspecciones   periódicas   por   personal autorizado  a  fin  de  revisar  la  calidad  de  los  materiales,  procedimientos  de

construcción, grados de compactación, mezclados, aplicación, resistencias y espesores.   Suspenderá las obras cuando no cumplan las especificaciones de proyecto previamente autorizadas.

g)  Antes de iniciar cualquier obra de pavimentación deberán estar resueltos todos los servicios para evitar la apertura de zanjas que destruyan el pavimento.

Artículo 3.03.05 SEÑALAMIENTOS. Los trabajos de señalamientos comprenderán básicamente la fabricación, y colocación donde lo indique el Municipio, de las señales metálicas reflejantes y rayas sobre el pavimento necesarias para indicar sentido de circulación, pasos de peatones, vueltas derechas, etc.

Artículo 3.03.06  FORESTACIÓN.  La forestación en banquetas cuando se utilice tendrá como mínimo el 33% de la sección de concreto sin contar con el ancho de la guarnición. Sobre camellones será de la totalidad de los mismos.

El  número,  especies  y  dimensiones  de  plantas  se  sujetarán  a  lo  que  especifique  la

Dirección.

El Ayuntamiento recibirá esta arborización y será responsable de su mantenimiento a partir de la conclusión y entrega oficial de las obras.

Artículo 3.03.07     CLIMA.   De acuerdo a las características climáticas de la ciudad, consideradas como semidesérticas, se recomienda lo siguiente:

1.	Evitar las calles orientadas en el sentido de los vientos dominantes y los vientos de invierno.

2.	Dar a las banquetas un ancho total mínimo de 2.00 m. de tal modo que permitan la forestación de sombra adecuada a las condiciones climáticas del Municipio.

3.	Las especies vegetales, tales como arbustos y árboles para la forestación de vialidades y espacios públicos y privados, serán las mas adecuadas al clima, al

suelo y que consuman la menor cantidad de agua para su subsistencia, por lo que se recomienda la flora oriunda de esta región, o la flora de regiones similares que

se haya adaptado.

CAPÍTULO 3.04.00 FRACCIONAMIENTOS.

Artículo 3.04.01  DISPOSICIONES GENERALES.  Además de cumplir con lo dispuesto por la de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, tales fraccionamientos deberán sujetarse a las normas de este capítulo.

1.  Los fraccionamientos podrán ser habitacionales, de oficinas, comercios, servicios e industria,   y podrán mezclarse estos usos, si la zonificación donde se ubiquen lo permite o condiciona.

2.  Todo fraccionamiento deberá contar con acceso a Vía Pública reconocida.

3.  Los fraccionamientos de terrenos podrán ser del siguiente tipo:

A.  Habitacional: Cuando la mayoría de la superficie vendible se destine a este uso. B.  Comercial:   Cuando la mayoría de la superficie se destine a este uso.

C. Industrial:     Pueden ser los siguientes tipos:

a.  Industria pesada.

b.  Industria mediana.

c.  Industria ligera.

D. Campestres: Serán aquellos cuyos lotes se destinen para edificación de vivienda rústica, locales para   experimentación y explotación agropecuaria, alojamiento temporal, prestación de servicios comerciales y recreativos;  y que la intensidad de uso de suelo en cuanto a su ocupación y utilización sea baja y se desarrollen fuera del límite del centro de población.

4.  Todos los condominios y fraccionamientos deberán contar con los servicios de agua, drenaje,  alcantarillado,  electricidad  y  alumbrado  público.  Los  fraccionamientos  de

vivienda popular deberán presentar para su autorización los proyectos de las redes

mencionadas y dejar las áreas para su introducción progresiva, en el caso de hacerlo en esta forma.

5.  Urbanización  progresiva  es  aquella  en  la  que  el  fraccionador  ejecutará  las  obras mínimas de urbanización en el plazo y con las especificaciones reglamentarias que

haya determinado el Ayuntamiento;  dichas obras podrán ejecutarse con la cooperación de adquirientes de los lotes, predios, departamentos, viviendas, casas o locales.

6.  Como urbanización mínima se considerará lo siguiente: A.  Trazo de calles con guarnición y lotificación.

B.  Red de agua potable y tomas domiciliarias o sistema de llaves o tomas públicas. C. Red de alcantarillado y descargas domiciliarias o sistema similar.

D. Red de electrificación.

E.  Subrasantes compactadas según especificaciones de pavimento y terracerías del

Municipio.

F.  Vialidad primaria y secundaria de acceso al fraccionamiento que lo conecte con el resto del área urbana pavimentada de la manera adecuada.

7.  No  se  podrán  realizar  subdivisiones  de  terrenos,  celebrar  contratos  preparativos,

traslativos de dominio, ni de otra clase, respecto de lotes en fraccionamiento hasta que cumpla con lo especificado en este Reglamento, y sea autorizado por la Dirección, para que proceda la inscripción en el Registro Público de la Propiedad.

8.  Los Notarios exigirán como requisito indispensable para autorizar cualquiera de las operaciones señaladas en el párrafo anterior, que se les acredite haber cumplido con el

presente  Reglamento  y  con  la  obligación  de  entrega  de  las  obras  por  parte  del

fraccionador y la recepción por el Municipio.

9.  Los  funcionarios  públicos  que  autoricen  y/o  los  particulares  que  celebren  las operaciones mencionadas en contravención de este Artículo,  cometerán el delito de

fraude,  en prejuicio del Ayuntamiento y del adquiriente, por lo que el caso será turnado

a las autoridades judiciales correspondientes.

10.De acuerdo con la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de

Sonora, será obligación de los adquirientes de lotes respetar las características del fraccionamiento en lo referente al uso del suelo y las densidades autorizadas. Igualmente están obligados a respetar la restricción libre al frente y la zonificación autorizada  al  fraccionamiento  así  como  cumplir  las  disposiciones  derivadas  de  la misma Ley y los convenios protectivos debidamente protocolizados.

11.La promoción y publicidad para la venta de lotes y edificaciones de un fraccionamiento debe apegarse a lo estipulado en las autorizaciones respectivas y ser de naturaleza tal

que permita una orientación adecuada a los posibles adquirientes,  en especial en lo

referente a las áreas de donación y su equipamiento.

Artículo 3.04.02  EVALUACIÓN DE ANTEPROYECTO.   Para la revisión y autorización de fraccionamientos se deberá presentar un Anteproyecto preliminar del conjunto con

solución de la estructura vial primaria, secundaria, terciaria y/o locales del fraccionamiento, además del plano del contexto y proyecto geométrico con su relación y especificación de áreas correspondientes, solución a escurrimientos pluviales, levantamiento topográfico con curvas de nivel a cada metro, de infraestructura existente, árboles y vegetación, propuesta de nomenclatura de calles y nombre del fraccionamiento, solución a demandas de agua, drenaje, energía eléctrica, anteproyecto de reglamento protectivo en donde se estipulen formas y tiempos de construir, restricciones, alturas, uso, formas de administración y mantenimiento, así como el presupuesto del monto de la obra.   Posteriormente a las observaciones generales y correcciones respectivas se procederá a entregar el Proyecto Ejecutivo para su autorización.

Artículo 3.04.03 PROYECTO EJECUTIVO.    Quienes pretendan establecer un fraccionamiento deberán presentar al Ayuntamiento una solicitud por escrito, incluyendo la siguiente documentación en original y copia,   misma que estará firmada por el Director Responsable de Obra  y los  Peritos Corresponsables de Obra

1.     Memoria descriptiva del proyecto.

2.     Planos de áreas de donación.

3.     Copia certificada de la escritura que ampare el polígono a fraccionar.

4.     Certificación de libertad de gravámenes actualizada.

5.     Copia del último pago del impuesto predial.

6.     Licencia de Uso del Suelo.

7.     Constancia de zonificación vigente.

8.     Factibilidad de servicios de la CFE.

9.     Factibilidad del servicio de la COAPAES.

10.	Manifiesto de impacto urbano y/o ambiental en su caso, de acuerdo con la Ley 217 de Equilibrio Ecológico (avalado por perito registrado ante la autoridad competente).

11.   Calendario de Obras.

12.   Presupuesto que desglose cada uno de los conceptos a ejecutar, así como, el monto total.

13.	En caso de que el solicitante no sea el legítimo propietario, deberá de presentar poder bastante; cuando el fraccionador sea una persona moral, deberá acreditar la existencia legal de la misma.

14.   Proyecto de convenio y reglamento protectivo en su caso.

15.   Proyecto ejecutivo de lotificación.

16.   Proyecto ejecutivo de agua potable firmado y sellado por COAPAES

17.   Proyecto ejecutivo de alcantarillado sanitario firmado y sellado por COAPAES

18.	Proyecto ejecutivo de electrificación firmado y sellado por Secretaría de Energía y por un perito verificador de la misma dependencia.

19.   Proyecto ejecutivo de alumbrado público.

20.   Proyecto de habilitado de áreas verdes.

21.   Proyecto de pavimentación.

22.   Planos de localización de hidrantes avalados por el Departamento de Bomberos.

23.   Planos de localización de contenedores de basura.

24.	Estudios de Mecánica de suelos, ejecutados por laboratorio, cuyo responsable esté registrado como Perito Corresponsable de Obra y los avale.

25.	Delimitación del cauce de arroyos dentro del fraccionamiento o colindando con este, así como los proyectos de canalización y/o encauzamiento autorizados por CNA.

26.   Constancia de Inafectabilidad por Obra Pública.

27.   Memoria y ubicación del Equipamiento Urbano y Regional.

28.   Plano de Nomenclatura y Números Oficiales.

Artículo 3.04.04 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO.  Contendrá los siguientes datos:

1.  Poligonal de los linderos del terreno con identificación de vértices, distancia entre vértices, rumbo o azimuth de los lados y  cuadros de construcción.

2.  Curvas de nivel a cada metro.

3.  Localización   de   instalaciones   y   construcciones   existentes,   redes   subterráneas, superficiales y aéreas.

4.  Localización de vegetación existente, especificando especie y diámetro de fronda.

5.  Perfiles de terreno y secciones transversales, croquis de ubicación de secciones.

6.  Localización del predio en el plano de la ciudad.

Artículo  3.04.05    PROYECTO  GEOMÉTRICO.  Presentado  a  escala  LEGIBLE    Y/O

1:1000,   y deberá contener los datos geométricos de las manzanas, lotes, ejes de vialidades, relación de lotes y superficies, superficie total y por etapas indicando el uso de suelo y restricciones a construcción.

Artículo 3.04.06  PROYECTO DE RED DE AGUA POTABLE.  Aprobado por COAPAES, indicando  la  longitud  de  cada  uno  de  los  tramos  de  tubería,  diámetros,  número  de cruceros, cota piezométrica en metros y  cota del terreno.

Los   planos deberán contener el cuadro de datos del proyecto con número de lotes, densidad y número de  población,  dotación  de  agua,  coeficientes  y  variación  diaria  y horaria, gasto medio, máximo diario y horario, indicar la fuente de abastecimiento, el cuadro de cruceros y el número de crucero y su correspondencia en planta de cada uno, con diámetros, piezas especiales, etc.;  detalle de toma domiciliaria con la lista del material y conexiones a utilizarse de la red general de agua a la toma;   detalle de zanjas para tuberías con cotas y especificaciones de material de tubería, plantilla, acostillado y relleno; detalle de atraque, cantidades de obra, detalle de cajas de válvulas.

Articulo 3.04.07   PROYECTO DE RED DE AGUA TRATADA.   Cuando se use este sistema para riego de áreas verdes, los planos contendrán los mismos detalles del punto anterior y además todo lo referente al sistema de tratamiento de las aguas, especificando su calidad antes y después.

Artículo   3.04.08   PROYECTO DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO.   Será aprobado por   COAPAES e indicará los siguientes datos por tramo de pozo a pozo: diámetro del tubo en centímetros, longitud en metros y pendiente en milésimas.  En los pozos deberán indicarse, el tipo a utilizarse, con número, cota de terreno o rasante de carpeta (brocal) cota de plantilla y profundidad, simbología, cantidades de obra, detalles de descarga en planta y corte, detalle de pozos de visita en corte y planta, detalle de zanja para alojar tubería con cotas y especificaciones de material de tubería, plantilla, acostillado y relleno a utilizarse.

Artículo  3.04.09  PROYECTO DE RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL.  Se sujetará a los mismos requisitos del punto anterior y además se anexará el estudio hidrológico de la cuenca, avalado por un Perito Corresponsable de Obra.

Artículo  3.04.10  PROYECTO DE ELECTRIFICACION.  Será aprobado por la Secretaría de Energía e indicará además de la red, la conexión al fraccionamiento, y su localización, diagrama unifilar, detalle de acometida, detalle de postes, transformadores, tierras, conductores, retenidas, etc.; a utilizarse, cuadro con cantidades de material y equipo a utilizarse, simbología y cuadro de cargas.

Artículo   3.04.11   PROYECTO DE ALUMBRADO PUBLICO.   Será aprobado por la Secretaría  de  Energía  y  por  la  Dirección  indicando  detalle  de  bases  para  postería, diagrama unifilar y de control, secciones de vialidades, detalle de postes, luminarias, subestaciones, simbología, códigos de cableado, cuadro de cargas, tipo de sistemas, demandas máximas y mínimas, niveles de iluminación, capacidad de instalaciones especiales, memoria de cálculo y memoria descriptiva.

Artículo  3.04.12  PROYECTO DE AREAS VERDES.  Será aprobado por la Dirección. Indicará áreas de juegos infantiles, sistemas de riego, bancas, andadores, aljibe, alumbrado, cuadro de vegetación especificando especie, diámetro y fronda.

Artículo  3.04.13  PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN.  Deberán presentarse planos de proyecto de rasantes de vialidades a escalas vertical 1:100 y horizontal 1:500 con plantas, perfiles, solución para bombeo, guarniciones, etc.  indicando la localización de la calle en el fraccionamiento, anexando secciones transversales a cada 20 m como mínimo y su volumetría, además deberá presentar plano del fraccionamiento escala 1:1000 indicando los niveles de rasantes y cadenamientos sobre la carpeta, plataformas de construcción, especificaciones de material a utilizar, solución al drenaje pluvial,  estudio de mecánica de suelos efectuado por un laboratorio cuyo responsable esté registrado como Perito Corresponsable de Obra y lo avale.

Artículo  3.04.14  DESECHOS SÓLIDOS.  Los planos serán aprobados por la Dirección, se indicarán los puntos de depósito y recolección de basura, tipo de depósitos y recorrido del transporte del servicio municipal de limpieza.

Artículo  3.04.15  PROYECTO DE HIDRANTES.  Será obligación de los fraccionadores y constructores en general, la instalación de hidrantes contra incendios, los cuales quedarán distribuidos de tal manera que en ningún punto la distancia entre hidrantes exceda de 240 metros.   En zonas urbanas con gran densidad de edificación la distancia máxima entre hidrantes deberá ser de 150 metros.

Los hidrantes deben situarse lo más cerca posible de la intersección de las calles, o en puntos intermedios cuando sea necesario para cumplir con los requisitos.

Cuando en sistemas privados de agua se instalen hidrantes con la intención de que se conecten mangueras, deben situarse de modo que estas sean no mayores de 75 metros.

Deberá haber suficientes hidrantes para que como mínimo puedan aplicarse dos chorros de extinción a cualquier parte del interior o exterior de los edificios.   Los hidrantes que hayan de situarse cerca de vías de trafico denso, necesitarán protección contra posibles colisiones.   El proyecto de hidrantes deberá ser aprobado por el Departamento de Bomberos.

Artículo  3.04.16  CONSTRUCCION POR ETAPAS.  Se delimitará la etapa por construir ubicando las construcciones que abarca, así como sus estacionamientos.

Artículo 3.04.17  DONACIONES.   Los fraccionamientos estarán obligados a entregar al Municipio áreas de donación para equipamiento urbano y de servicios con frente a Vía Pública y con las mismas instalaciones y servicios que el área vendible.  La localización de estas áreas será aprobada por la Dirección.

Los predios que no formen parte de fraccionamientos protocolizados deberán entregar al Municipio el área correspondiente para equipamiento al momento de realizar una acción urbana.

El Municipio determinará las vialidades primarias o secundarias que por su importancia en la estructura vial de la ciudad deban ser consideradas como Vías Públicas.

AREAS PARA DONACIÓN.

Serán especificadas en la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora. TRANSITORIO UNICO.- Las presentes reformas, modificaciones y adiciones,

entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del

Estado de Sonora.

Artículo  3.04.18  FRENTE MINIMO DE AREAS DE DONACIÓN.   Las áreas de donación estipuladas deberán tener un frente mínimo a Vía Pública reconocida según la Tabla No.

3.04.01:

TABLA No. 3.04.01

NORMAS PARA EL EQUIPAMIENTO DE LAS AREAS DE DONACIÓN

USOS             FRENTE         VIALIDADES             EQUIPAMIENTO                   ZONIFICACION

MINIMO                                                                                           RECOMENDABLE

| Plazas | 15.00 m. | Primaria | Caseta de vigilancia | En zonificación H4, H12, H25 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jardines | 12.00 m. | Secundaria | alumbrado público, | H35, H45, H60 |
|  |  |  | parada de autobús y taxis, |  |
|  |  |  | teléfono, basureros. |  |
| Canchas | 10.00 m. | Terciaria | Alumbrado, |  |
| Salud | 15.00 m. | Primaria | basureros, teléfono. |  |

Educación    15.00 m.       Secundaria             Basureros,                         En zonificación paradas de                        H4,   H12, H25 autobuses y taxis.             H35, H45, H60

Comercio    12.00 m.        Secundaria              Alumbrado público y basureros.

Artículo   3.04.19   UTILIZACION DE AREAS DE DONACIÓN.   La distribución de las áreas de donación será de la siguiente manera.

| DENSIDADES | % AREAS VERDES | % PARA SERVICIOS |
| --- | --- | --- |
| H4, H12 y H25, | 4.50% | 6.50% |
| H35, H45 y H60, | 4.50% | 7.50% |

Artículo  3.04.20 CRITERIOS PARA LA UBICACIÓN Y UTILIZACIÓN DEL ÁREA PARA SERVICIOS.

1.  El equipamiento especializado urbano y regional se ubicará preferentemente sobre vialidad primaria o primaria de distribución.

2.  El comercio y equipamiento básico y el de educación elemental, se deben ubicar

preferentemente sobre vialidades secundarias.

3.  Las plazas pueden ubicarse en vialidad primaria de distribución o secundaria.

4.  Los jardines vecinales se recomienda ubicarlos preferentemente sobre vialidad local o peatonal.

Artículo  3.04.21  REGLAMENTO PROTECTIVO.  Todos los fraccionamientos deberán presentar un proyecto de organización que incluya un Reglamento Protectivo,   al cual estarán sujetos sus propietarios quienes se integrarán en una asociación civil para su representación ante las autoridades Municipales.  Todas las condiciones señaladas en el Reglamento Protectivo deberán inscribirse primero en los contratos de compraventa y posteriormente en las escrituras de cada predio.

Artículo   3.04.22 TIEMPO PARA REVISIÓN DEL PROYECTO.   Recibida la solicitud y documentos anexos la Dirección dispondrá de 10 días hábiles para emitir el dictamen técnico correspondiente, de acuerdo a los planes de Desarrollo Urbano y los decretos sobre provisiones, usos, reservas y destinos.

Cuando la información proporcionada requiera datos adicionales y/o correcciones, lo comunicará al interesado dentro del mismo término y resolverá dentro de los 10 días hábiles siguientes a la recepción de lo solicitado.

Artículo     3.04.23     RECEPCION  DE  OBRAS.  El  Ayuntamiento  será  la  autoridad competente para recibir los bienes inmuebles e instalaciones destinados a los servicios públicos y las obras de urbanización de un fraccionamiento, por lo que cualquier acto, contrato o convenio que se celebre por parte del fraccionador con la asociación de colonos u otra persona física o moral que contravengan esta disposición, será nulo.

1.  Los fraccionamientos que se urbanicen por etapas podrán municipalizarse de igual forma cuando se hayan ejecutado la totalidad de las obras correspondientes a cada etapa.

2.  Mientras no se cumpla con la municipalización, el fraccionador seguirá obligado a la prestación de los servicios y mantenimiento de las instalaciones correspondientes, así

como a mantener vigente la garantía otorgada.

3.  Las obras deberán estar ejecutadas totalmente y con las especificaciones del proyecto.

4.  En  caso  de  no  cumplir  con  el  proyecto  autorizado,  se  corregirán  a  costa  del fraccionador,  todas  las  obras  de  urbanización  y  planificación  ejecutadas  en  forma

indebida.

5.  Transmitir al Ayuntamiento el dominio del área correspondiente para equipamiento urbano, con las mismas instalaciones y servicios que el área vendible.

6.  Las zonas verdes deberán ser entregadas por el fraccionador limpias, equipadas con

arbolado,  sistema  de  riego,  tierra  vegetal,  tomas  de  agua,  banquetas,  andadores, juegos infantiles, bancas, alumbrado, aljibe y sistema de rebombeo, de acuerdo a las especificaciones  del  proyecto  aprobado.  El  Ayuntamiento  tendrá  la  obligación  de recibir, mantener y vigilar las áreas donadas para parques, jardines y áreas verdes a partir de la fecha en que se reciban las obras.

7.  El  Ayuntamiento  tendrá  la  obligación  de  recibir,  mantener  y  vigilar  las  obras  de alumbrado público a partir de la fecha en que éstas se reciban.  Para lo anterior deberá

el fraccionamiento tener una ocupación mínima del 50% del total de viviendas;  en el

tiempo  intermedio  entre  la  terminación  de  las  obras  de  alumbrado  público  y  la recepción de éstas, el fraccionador deberá prestar el servicio de alumbrado a su costa además de darle el adecuado mantenimiento y garantizarlo por medio de fianzas.

8.  El fraccionador, suministrará a la Dirección copias del control de calidad de los trabajos relacionados con las obras del fraccionamiento, como terracerías, pavimentaciones y

control de calidad de los materiales utilizados en la construcción, realizadas por un

laboratorio de mecánica de suelos y resistencia de materiales, cuyo responsable esté registrado como Perito Corresponsable de Obra y las avale.

9.  El  fraccionador  deberá  otorgar  garantía  a  favor  del  Ayuntamiento  por  un  monto equivalente al 30% del valor total de las obras.  La garantía tendrá por objeto responder

por los defectos de las obras de urbanización y de cualquier otra obligación contraída por el fraccionador en los términos de este Reglamento.

Esta garantía estará vigente durante los dos años siguientes a la recepción de la  obra o  por  más  tiempo  mientras  no  se  corrijan  los  defectos  y  se  satisfagan  las

responsabilidades no cumplidas.

Artículo  3.04.24  RECEPCION ANTICIPADA DE LAS OBRAS.  El fraccionador podrá solicitar al Ayuntamiento la recepción anticipada de las obras, siempre y cuando cumpla con los siguientes requisitos.

1.  Tener el proyecto autorizado, y un avance de por lo menos el 50% de las obras de urbanización.

2.  Establecer de acuerdo a un calendario de obra previamente autorizado por la Dirección la conclusión de las obras pendientes de ejecutar.

3.  Depositar fianza por el monto del valor total de las obras por realizar.  La fianza tendrá por objeto garantizar la conclusión de las obras, en el tiempo y calidad establecidos.

4.  No  tener  antecedentes  que  supongan  anticipadamente  el  incumplimiento  de  los compromisos adquiridos.

5.  El  fraccionador  solicitará  la  recepción  anticipada  ante  la  Dirección  adjuntando  los siguientes documentos:  un estudio de los avances, faltantes y montos estimados de

obra, copia de autorización del proyecto, copia de certificado de pago por derechos de urbanización, acta de recepción de obras de agua potable y alcantarillado sanitario

expedida por COAPAES,  acta de recepción de obras de electrificación expedida por

CFE, acta de recepción de áreas verdes y acta de recepción de alumbrado público expedidas por la Dirección de Planeación y Control Urbano.   La Dirección deberá

responder a la solicitud en un plazo máximo de 15 días calendario.

8.  En caso de aceptarse, el fraccionador deberá depositar en la Dirección fianzas, de garantía y de cumplimiento por el importe de las obras faltantes, a favor de Tesorería

Municipal, las cuales le serán devueltas una vez que concluya las obras al 100% y a satisfacción de la Dirección.  En ningún caso podrá revocarlas antes.

9.  El fraccionador tendrá la obligación de concluir las obras en el tiempo establecido en el

acuerdo de la recepción provisional, teniendo en todo momento la Dirección, la facultad de requerir la actualización del monto de las fianzas, en función del incremento de precios que en el mercado tengan los materiales necesarios para completar la urbanización de los terrenos del fraccionamiento.

CAPITULO 3.05.00 CONDOMINIOS.

Artículo 3.05.01 CONDOMINIOS.  Para efectos de este Reglamento, un condominio es un fraccionamiento o construcción establecido bajo ese régimen de propiedad, conforme a las   normas   del   Código   Civil   del   Estado   de   Sonora,   donde   existen   áreas   de estacionamiento, vialidad, circulación peatonal, servicios, recreación y ornato, así como equipamientos que se mantienen en propiedad de uso condominial.

1.  Los condominios se dividen en áreas privativas, áreas comunes y áreas comunes de uso restringido.

A.  AREAS PRIVATIVAS son aquellas de propiedad exclusiva del condómino.

B.  AREAS  COMUNES  son  aquellas  cuya  propiedad  es  común  al  conjunto  de condóminos, y que debe de permanecer indivisa y de uso general para los mismos.

C. AREAS  COMUNES  de  USO  RESTRINGIDO  son  aquellas  cuya  propiedad  es común a solamente una parte de los condóminos, conforme a las disposiciones

establecidas  al  momento  de  la  creación  del  condominio  o  modificadas  por  la asamblea de condóminos.

2.  Los condominios podrán ser de tipo vertical, horizontal y mixto. Para todos los efectos de esta ley, se entenderá por:

A.  CONDOMINO  VERTICAL:     La  modalidad  en  la  cual  cada  condómino  es

propietario exclusivo de un piso, departamento, vivienda o local de un edificio y además copropietario de sus elementos y áreas comunes, así como del terreno e instalaciones de uso general.

B.  CONDOMINIO  HORIZONTAL:    La  modalidad  en  la  cual  cada  condómino  es propietario  exclusivo  de  un  área  privativa  del  terreno,  y  en  su  caso,  de  la

edificación que se construya en ella, a la vez que es copropietario de las áreas,

edificios e instalaciones de uso común.

C. CONDOMINIO MIXTO:  La combinación de un mismo predio de las modalidades señaladas en las fracciones procedentes.

D. CONDOMINIO DE CONDOMINIOS: Un condominio podrá a su vez formar parte

de un condominio mayor, definiendo así un condominio de condominios.

3.  Las modalidades de condominio a que se refiere la fracción anterior, se subclasifican en los tipos siguientes:

A.  HABITACIÓN POPULAR:  Se refiere a la vivienda urbana que tiene un valor de mercado inferior a los 245 salarios mínimos generales vigentes en la Ciudad de

Guaymas.

B.  HABITACIÓN RESIDENCIAL:  Se refiere a la vivienda urbana que tiene un valor de mercado superior a los 246 salarios mínimos vigentes en la Ciudad de Guaymas.

C. HABITACIÓN CAMPESTRE.

D. INDUSTRIAL:  Puede referirse a la industria artesanal, industria ligera o industria pesada.

E.  DE ABASTO, COMERCIO Y SERVICIOS.

F.  MIXTOS.

G. LOTES EN CONDOMINIOS.

4.  Los CONDOMINIOS HABITACIONALES podrán ser los siguientes tipos:

A.  UNIFAMILIAR: En donde la construcción está destinada a alojar a una sola familia por unidad.

B.  DUPLEX: En donde la construcción está destinada a alojar a dos familias en un mismo lote.

C. TRIPLEX: En donde la construcción está destinada a alojar a tres familias en un mismo lote.

D. PLURIFAMILIAR O MULTIFAMILIAR: En donde la construcción está destinada a alojar a más de tres familias en un mismo lote.

5.  CONDOMINIOS INDUSTRIALES. Se refieren a los parques industriales para empresas micro, pequeñas, medianas o grandes que se desarrollen bajo el régimen de condominio.

6.  CONDOMINIOS   COMERCIALES   Y   DE   SERVICIOS.   Se   refieren   a   aquellas edificaciones realizadas bajo el régimen de condominio cuyas finalidades principales sean el alojar empresas dedicadas al comercio al menudeo, oficinas, o bien la prestación  de  servicios  profesionales  o  de  mantenimiento.    En  estas  se  incluyen edificios de oficinas, centros comerciales, mercados populares, entre otros.

7.  CONDOMINIOS DE ABASTO Y COMERCIO. Se refieren a aquellos conjuntos de bodega realizados bajo el régimen de condominio, con o sin área de despacho y oficina, cuya finalidad sea el alojar a empresas dedicadas a la venta y distribución de artículos al mayoreo.

Artículo 3.05.02  NORMAS GENERALES.

1.  Para la construcción de condominios horizontales y mixtos, o verticales en su caso, se deberá obtener de la Dirección la autorización de la lotificación de los predios en áreas privativas y comunes, la cual se insertará en la escritura pública de constitución del respectivo condominio, conforme a lo estipulado en el Código Civil del Estado de Sonora.

2.  Todo condominio establecido en el territorio del Municipio de Guaymas requerirá de

Licencia Construcción de acuerdo con la zonificación establecida y conforme a las normas de este ordenamiento.

3.  Los condominios se sujetaran a los usos, superficies edificables, áreas libres, áreas de estacionamiento, número de pisos, COS y CUS permitidos en la zona.

4.  Para  efectos  de  facilitar  su  administración,  las  dimensiones  máximas  de  los condominios serán las siguientes:

A. En condominios habitacionales de cualquier modalidad, el número máximo recomendable de viviendas podrá ser de 60 por predio o lote resultante de la subdivisión o fraccionamiento que para tal efecto se lleve a cabo, tomando en consideración la forma física del condominio.

B.  Cuando el condominio habitacional complete un número de viviendas mayor a 60

unidades se recomienda establecer un Condominio de Condominios.

C. En los condominios industriales, comerciales, de servicios o de abastos, no existe un límite máximo al número de unidades que complete el condominio.

5.  Todo condominio deberá contar con acceso a Vía Pública reconocida.

6.  Dispondrán de lugares de estacionamiento de vehículos en la cantidad que señala el Reglamento de Construcción. Los estacionamientos deberán ubicarse al interior del terreno.

7.  La circulaciones vehiculares interiores que dan acceso a edificaciones o zonas de estacionamiento,  deberán  tener  un  ancho  mínimo  de  8  metros  y  la  circulaciones

peatonales, horizontales o verticales, de 3 metros.

8.  Se deberá delimitar físicamente el terreno, mediante bardas o con la propia edificación y en condominios campestres con setos vivos o árboles.

9.  Adicionalmente  a  las  áreas  comunes  de  estacionamiento,  circulación  peatonal  y vialidad, cada condominio deberá contar con áreas de donación de uso común para

servicios, equipamiento e instalaciones, así como ornatos y/o recreación.

A.  En  los  condominios  habitacionales  horizontales  las  áreas  de  donación  de  uso común serán como mínimo el 6% del área total del predio.

B.  En los condominios habitacionales verticales las áreas de donación de uso común

serán como mínimo de 6 metros cuadrados por cada vivienda.

C. En los condominios industriales, comerciales, de abasto y de servicios, las áreas de donación de uso común serán del 5% del área total del predio.

10.Los condominios deberán donar al Municipio áreas para equipamiento público.  Estas

podrán ubicarse fuera del condominio, pero dentro de áreas urbanas o urbanizables. La Dirección autorizará la ubicación de dichos predios.

11.Cada condominio contará con conexiones propias a las redes de agua, alcantarillado, electricidad   y   demás   infraestructura.   El   mantenimiento   periódico   de   dicha

infraestructura hasta el límite de la Vía Pública será responsabilidad del condominio.

12.El condominio deberá tener medidores individuales para cada unidad condominial, y además, medidores que cuantifiquen el consumo de servicios destinados a las áreas

comunes.

A. En la promoción y publicidad de los condominios, se señalarán los datos de autorización y las características de la construcción.

B.  Todos los condominios deberán presentar un proyecto de organización condominal y reglamento protectivo.

C. En los condominios horizontales y mixtos, solo se podrán realizar actos, convenios y contratos traslativos de dominio o promesa de los mismos, cuando se encuentren

transferidas a la autoridad que corresponda las áreas de donación terminadas y recibidas las obras de urbanización del condominio, ejecutadas las instalaciones y

construcciones  de  las  áreas  comunes  y  en  su  caso,  realizadas  las  obras  de equipamiento   urbano   respectivas   y   efectuados   los   pagos   o   convenios

correspondientes con el Ayuntamiento.

Artículo 3.05.03 TAMAÑO MÍNIMO DE LOTES Y ÁREAS PRIVATIVAS.

1.  CONDOMINIOS VERTICALES.

A.  En los fraccionamientos habitacionales populares, podrán edificarse condominios verticales de tipo duplex o triplex cuando el lote cuente con un área mínima de 120 m2 y tenga 7 m. de frente para los condominios duplex y 10 m. de frente para los triplex.

B.  En los fraccionamientos habitacionales residenciales, podrán construirse edificios verticales de tipo duplex o triplex cuando el lote cuente con una área mínima de 150 m2 y un frente de 10 m. para los condominios duplex y 12 m. para los triplex.

C. Los   condominios   plurifamiliares   solo   podrán   construirse   en   lotes   y   zonas autorizadas  para  este  fin,  conforme  a  las  disposiciones  del  Plan  Director  de

Desarrollo Urbano.

2.  CONDOMINIOS HORIZONTALES.

A. En los fraccionamientos habitacionales populares, los condominios horizontales tendrán un área privativa mínima de 60 m2 por vivienda y un frente mínimo de 6 m. para vivienda unifamiliar y 9 m. para vivienda duplex o triplex.

B.  En los fraccionamientos habitacionales residenciales, los condominios horizontales tendrán un área privativa mínima de 100 m2 por vivienda y un frente mínimo de 9

m. para vivienda unifamiliar y 12 m. para vivienda duplex o triplex.

3.  CONDOMINIOS CAMPESTRES.

Cuando en el condominio campestre se proyecte concentrar las viviendas en una porción del predio, las áreas privativas deberán tener como mínimo una superficie de

240 m2 y 12 m. de frente.

4.  CONDOMINIOS INDUSTRIALES.

A.  En los condominios para industria ligera, las áreas privativas deberán tener como mínimo 150 m2 de superficie y 20 m. de frente.

B.  En  los  condominios  industriales,  para  industria  artesanal,  las  áreas  privativas

deberán tener como mínimo 150 m2 de superficie y 10 m. de frente.

5.  CONDOMINIOS COMERCIALES Y DE SERVICIO.   En los condominios comerciales y de servicio, las áreas privativas no tienen medidas mínimas.

6.   CONDOMINIOS DE ABASTO Y MACRO COMERCIO.   En los condominios para el abasto y comercio a mayoreo, los lotes mínimos serán de 150 m2. de superficie y 10 m. de frente.

Artículo 3.05.04 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS CONDOMINIOS.  Todo condominio deberá efectuar trabajos de mantenimiento mayor por lo menos cada 10 años.

En caso de negligencia de los condóminos, la autoridad municipal se reserva el derecho de exigir la realización de los mismos, mediante un oficio entregado al administrador del condominio con acuse de recibo.

Si a los seis meses de recibido el oficio, aún no se ha procedido a la realización de los trabajos de mantenimiento periódico mayor, la autoridad municipal o la empresa de servicios a quien corresponda podrá efectuarlos.   Los costos en que incurra el Ayuntamiento o la empresa de servicios será recuperado con un agregado a la tarifa del impuesto predial del condominio.

Todo condominio deberá establecer un fondo exclusivo para el mantenimiento periódico mayor.

---------- X X X ----------

TITULO 4.00.00

NORMAS TÉCNICAS DE LA VÍA PÚBLICA

CAPÍTULO 4.01.00 DISPOSICIONES GENERALES.

Artículo 4.01.01 PATRIMONIO MUNICIPAL. Todo inmueble señalado conforme a los Art.

96 Frac. XII, Art. 176 y Art. 70 Frac. VII,  de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, o bien que en los planos de la Ciudad de Guaymas,   el Plan Director de Desarrollo Urbano,  planos existentes en el archivo de la  Dirección de Planeación y Control Urbano, Catastro Municipal,  Registro Público de la Propiedad, o en cualquier otro archivo oficial, aparezca como de dominio público, se presumirá que tiene esa calidad, salvo prueba en contrario, que deberá rendir quien afirme que el terreno en cuestión es de propiedad particular o pretenda tener algún derecho para su uso exclusivo.

Mientras no se pronuncie sentencia ejecutoria que así lo declare, nadie podrá impedir o estorbar el uso público del inmueble de que se trata, el Ayuntamiento podrá dictar las medidas necesarias para remover dichos impedimentos o estorbos.

Artículo 4.01.02   BIENES DE DOMINIO PÚBLICO.   Las Vías Públicas y los demás bienes de uso común destinadas a un servicio público, son propiedad municipal, mientras las autoridades no modifiquen el uso al que están destinadas.

Los inmuebles que en el plano o registro oficial de un fraccionamiento aprobado por la autoridad competente, aparezcan destinados a Vías Públicas, al uso común o algún servicio público se consideran como bienes del dominio público.

Artículo  4.01.03  VIA PUBLICA.  para los efectos de éste Reglamento, Vía Pública es todo espacio de uso común, destinado al libre tránsito de las personas y de los vehículos en los términos de la Ley de Tránsito del Estado de Sonora,  así como todo inmueble que de hecho se destine para tal fin.  Es característica de la Vía Pública conformar la imagen urbana en todas sus necesidades, así como destinarse para recreación, iluminación y asoleamiento de los edificios que la conforman y la limitan, dar acceso a las viviendas y a cualquier instalación ya sea obra o servicio público.   Este espacio está limitado por el plano virtual vertical sobre la traza del Alineamiento Oficial o el lindero de dicha Vía Pública.

Todo inmueble consignado como Vía Pública en algún plano o registro oficial existente en la Dirección, en el archivo del Ayuntamiento, museo, biblioteca u otra dependencia, se

presumirá, salvo prueba de lo contrario, que es Vía Pública y que pertenece al Municipio.

CAPÍTULO 4.02.00 USOS DE LA VIA PUBLICA.

Artículo 4.02.01  OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA.  Nadie puede invadir la Vía Pública sin la autorización de la Dirección, con construcciones o instalaciones aéreas o subterráneas,  aún  cuando  se  trate  de  obras  estatales,  federales  o  de  empresas

paraestatales y en su caso la Dirección ordenará el retiro o demolición de la obra que invada la Vía Pública, realizando los trabajos necesarios con cargo al propietario, cuando éste no los haga en el plazo fijado.

Artículo 4.02.02   OBRAS EN VÍA PÚBLICA.   La Dirección podrá otorgar autorización para la ocupación de la Vía Pública en los siguientes casos:

1.  Realizar obras, modificaciones o reparaciones en la Vía Pública.

2.  Ocupar  la  Vía  Pública  con  instalaciones  de  servicio  público  o  con  construcciones provisionales, materiales o maquinaria de construcción.

3.  Romper el pavimento o hacer cortes en las áreas o guarniciones de la Vía Pública, para la ejecución de obras públicas o privadas.

4.  Construir instalaciones subterráneas y/o aéreas.

5.  Efectuar labores de mantenimiento en las instalaciones aéreas o subterráneas,

Artículo 4.02.03 PERMISOS O CONCESIONES.   Los permisos o concesiones que el Municipio otorgue para aprovechar con determinados fines la Vía Pública o cualquier otro bien de uso común o destinado a un servicio público, no crearán sobre éstos, a favor del permisionario o concesionario, ningún derecho real.  Tales permisos o concesiones serán siempre revocables y temporales,   y en ningún caso podrán otorgarse con perjuicio del tránsito libre, seguro y expedito;  o del acceso a los predios colindantes;  o de servicios públicos instalados;   o con perjuicio en general de cualquiera de los fines a que estén destinadas las vías o bienes mencionados.

El Municipio, al otorgar autorización para las obras mencionadas, señalará en cada caso las condiciones bajo las cuales se concede, incluyendo tiempo de uso, horarios, restricciones a la contaminación por ruido, polvo, etc. y de modo que al ejecutarse los trabajos, solo se interrumpa el funcionamiento de la Vía Pública por el tiempo mínimo necesario, y en su caso fijará una renta cuyo monto será cubierto previamente en la Tesorería Municipal.

El solicitante será el responsable ante el Municipio y ante terceros, por cualquier daño provocado a éstos en sus personas y/o en sus bienes, con motivo de cualquiera de estos trabajos, por lo que estará obligado a efectuar las reparaciones correspondientes para restaurar  o  mejorar  el  estado  original,  y  será  la  Dirección  la  que  se  encargará  de supervisar y recibir a su plena satisfacción tales reparaciones, para ello y  cuando así lo estime conveniente de acuerdo al tamaño e importancia de la obra, deberá exigir al solicitante fianzas de garantía.

Artículo 4.02.04  PROHIBICIÓN DE USO DE VÍA PÚBLICA.  No se autorizará el uso de la Vía Pública en los siguientes casos:

1.  Para aumentar el área de un predio o de una construcción.

2.  Para obras, actividades o fines que ocasionen molestias a la comunidad, tales como producción de polvos, humos, malos olores, gases, ruidos, luces intensas, etc.

3.   Para estacionamientos sobre las banquetas.

4.  Para obras y/o actividades que causen daños a la ecología de la zona, a los jardines o pavimentos de las plazas, camellones o áreas públicas.

5.  Para arrojar y conducir líquidos en su superficie, excepto el agua pluvial, que deberá entubarse hasta la guarnición.  Se prohíbe la caída libre de agua pluvial sobre la Vía Pública.

6. Para depósitos de basura y otros desechos, salvo en los casos previstos en el reglamento de limpieza.

7.  Para fines que el Municipio considere contrarios al interés público.

8.  Para  establecer puestos  comerciales  o  talleres,  de  cualquier  clase,  fijos,  semifijos provisionales  o  rodantes,  u  ocupar  la  Vía  Pública  con  fines  conexos  a  alguna

negociación.

9.  Colocar postes y kioscos publicitarios, instalar aparatos o botes de basura, rótulos de señales de tránsito y postes de instalaciones aéreas, topes, boyas o cualquier otro objeto que entorpezca el libre paso en calles y aceras.

10.Instalación de unidades de aire acondicionado o protuberancias de cualquier tipo en el espacio vertical sobre la banqueta o bien que ocasionen inseguridad, falta de higiene o

molestias en general para el uso de dicha Vía Pública.

11.Ocupar la Vía Pública con vehículos u objetos en desuso.

12.Para almacenamiento de materiales, para mezcla o manejo de mortero, concreto, escombros, etc.

Artículo 4.02.05  OBRAS DE EMERGENCIA EN VÍA PÚBLICA.  En los casos de fuerza mayor,  las  personas,  empresas  o  entidades  gubernamentales  que  proporcionen  un servicio público, podrán ejecutar de inmediato las obras de emergencia que se requieran, pero estarán obligadas a dar aviso y solicitar la autorización correspondiente en un plazo de tres días a partir de aquel en que inicien las obras.

Cuando  la  Dirección,  por  razones  de  emergencia  o  seguridad,  tenga  necesidad  de remover o retirar las obras o materiales que ocupen la Vía Pública, no estará obligada a pagar cantidad alguna.

Artículo 4.02.06 OCUPACIÓN PROVISONAL DE LA VÍA PÚBLICA.  La Dirección podrá otorgar Permiso para la ocupación y uso provisional de la Vía Pública, indicando el plazo del mismo, mediante el pago de los derechos correspondientes

Los materiales destinados a obras solo podrán permanecer en la Vía Pública el tiempo mínimo para su descarga y tránsito al interior del predio donde se realice la construcción.

No se permitirá escombro en la Vía Pública.  Si por razones de limitación de espacio en el predio donde se construye tuviera que utilizarse para almacenar escombro mientras se carga para retirarlo de la obra, se permitirá si no ocasiona daños a las instalaciones o construcciones existentes, molestias al público o tráfico que la usa y por ningún motivo podrá permanecer en la Vía Pública por más de un día.

Puede autorizarse el uso de la Vía Pública para proveer la adecuada protección al público que transita, junto a una construcción mediante pasos, túneles, barandales o cualquier otro medio.

Si existen hidrantes en la zona a usarse, deberán protegerse y mantenerse accesibles al

Departamento de Bomberos.

Los propietarios estarán obligados a restablecer por su cuenta las banquetas y guarniciones que se hayan deteriorado con motivo de la obra, con las características de calidad y diseño que marque la Dirección, iguales o superiores a las existentes previamente.

Artículo 4.02.07  ESCURRIMIENTOS PLUVIALES.  Las calles deben quedar habilitadas para desalojar escurrimientos superficiales, de manera que se eviten encharcamientos y afectación   a   guarniciones,   redes   de   instalaciones,   banquetas   y   construcciones colindantes, encauzados hacia una obra de cabeza, o zonas de recarga de acuíferos.

Artículo 4.02.08  RUPTURA Y REPOSICIÓN.  La ruptura de pavimentos o banquetas de la Vía Pública para ejecución de trabajos de cualquier índole,   requerirá Licencia de Construcción  expedida  por  la  Dirección  quien  fijará  las  condiciones  para  concederla; deberá contar con la responsiva de un Director Responsable de Obra que garantice la reposición correspondiente con materiales de la misma o mejor calidad.

Artículo 4.02.09 TRAZO DE GUARNICIONES. En las Vías Públicas donde no existan banquetas, los interesados deberán solicitar al Municipio el trazo de la guarnición.

Artículo 4.02.10 MEDIDAS DE SEGURIDAD. Siempre que se ejecuten obras en la Vía Pública o cerca de ellas, se tomarán las medidas de seguridad necesarias para evitar daños o perjuicios a sus instalaciones, trabajadores y a terceros, así como al público que transita, mediante pasos, túneles, barandales o cualquier otro medio autorizado por la Dirección

Artículo 4.02.11 REMOCIÓN DE OBSTÁCULOS. El Municipio dictará las medidas administrativas necesarias para mantener,  obtener o recuperar la posesión de las Vías Públicas y demás bienes y servicios de uso común,  así como remover cualquier obstáculo de acuerdo con la legislación vigente.

Artículo 4.02.12 ESTACIONAMIENTO MOMENTÁNEO. Los vehículos que descarguen materiales para una obra, podrán estacionarse momentáneamente en la Vía Pública durante los horarios que fije la Dirección, con apego a lo dispuesto por el Reglamento de Tránsito del Estado de Sonora.

Artículo 4.02.013  SEÑALAMIENTOS DURANTE LA CONSTRUCCIÓN.  Los escombros, excavaciones y cualquier obstáculo para el libre tránsito en la Vía Pública,  originado por acciones diversas de construcción,  serán señalados adecuadamente por los responsables de las obras, con banderas y letreros durante el día y con señales luminosas claramente visibles durante la noche.

Artículo 4.02.14   PRESERVACION DE LA VEGETACION.   Se requerirá autorización escrita de la Dirección, para derribar árboles o arbustos que cumplan funciones de equilibrio ecológico, pudiendo solicitar en su caso la opinión de las dependencia relacionadas con el medio ambiente y sin contravenir la observancia a las disposiciones que para tal efecto establecen las Leyes y Reglamentos Federales y Estatales en la materia.

Artículo  4.02.15  OCHAVOS  Y  CURVATURAS.    Se  declara  de  utilidad  pública  la formación de ochavos y curvaturas adecuadas en esquinas formadas por el cruce de calles según la Tabla No. 3.02.01:  Frentes y Restricciones Mínimas.

La dimensión de estos elementos será fijada al otorgarse los alineamientos correspondientes por la  Dirección, debiendo  usarse  la  misma  dimensión  en  esquinas simétricas de un mismo cruce de calles, pero se podrá sustituir la línea recta que defina el ochavo por curva circular o compuesta, siempre que la curva sea tangente a la recta que defina el ochavo por curva.   La Dirección podrá aumentar las dimensiones de los ochavos en cruzamiento de calles o avenidas,  cuando el ángulo en que se corten los alineamientos sea menor de 60°,  disminuirlos cuando estén entre 60° y 120° y suprimirlos cuando dicho ángulo sea mayor de 120°.

No se otorgará Licencia de Construcción para efectuar reparaciones, ampliaciones o nuevas construcciones, en propiedades situadas en esquinas que ameriten la construcción de ochavos, a menos que éstos sean ejecutados como parte de la obra de la que se solicita la licencia.

Artículo 4.02.16   ANCHURA MINIMA DE CALLES Y RETORNOS.   Entre los alineamientos de las manzanas opuestas, ninguna calle tendrá una anchura menor a:

1.  En fraccionamientos habitacionales de urbanización progresiva o de vivienda de interés social, 11.00 m. en calles locales y 13.00 m. en las transversales a éstas.

2.  En los demás tipos de fraccionamiento habitacional o campestre, 13.00 m. en todas sus vialidades.

3.  En fraccionamientos industriales, 23.00 m.

4.  En fraccionamientos comerciales, 15.00 m.

5.  Toda calle cerrada deberá rematar en un retorno que tenga un diámetro, como mínimo, dos veces la dimensión del arroyo más el ancho de las banquetas correspondientes, y su longitud no será mayor a 120.00 m., medidos desde el punto de intersección de los ejes de calle al centro del retorno.

6.  Toda calle que no vaya a prolongarse en el futuro, por rematar con área construida y otro impedimento físico, deberá terminar en un retorno que tenga las características del inciso anterior.

7.  Solo se permitirá la existencia de calle cerrada cuando las condiciones del predio impongan limitantes al diseño y sean absolutamente necesarias.

8.  En  fraccionamientos  habitacionales  y  comerciales  de  la  longitud  máxima  de  las

manzanas no excederá de 180.00 m., medidas a partir de la intersección de los ejes de calle.

9.  En entronques y cruces de calle, los ángulos de intersección no deberán ser menores de 30°. En entronques y cruceros  de vialidades primarias solo se permitirá de 90°.

Artículo 4.02.17 INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS. Las instalaciones subterráneas para servicio público de teléfono, alumbrado, semáforos, energía eléctrica, gas y cualesquier otras, deberán localizarse a lo largo de aceras o camellones.   Cuando se localicen en las aceras, deberán distar no menos de  50 cm. del Alineamiento Oficial.

La Dirección determinará las zonas de protección a lo largo de los servicios subterráneos,

tales como pasos a desnivel e instalaciones similares dentro de cuyos límites podrán realizarse excavaciones, cimentaciones,  demoliciones y otras obras,  previa autorización

especial de la Dirección,  la que señalará las obras de protección que deberán realizarse para salvaguardar los servicios e instalaciones antes mencionadas.

El Municipio podrá autorizar la construcción de instalaciones subterráneas fuera de las zonas descritas en el párrafo anterior, cuando la naturaleza de las obras lo requieran, previo estudio técnico proporcionado por el interesado.   La Dirección fijará en cada caso la profundidad mínima y máxima en la que deberá desplantarse cada instalación y su localización en relación con las demás instalaciones.

Artículo 4.02.18  INSTALACIONES AÉREAS.  La estructura de los pasos a desnivel y los cables de las instalaciones aéreas para los servicios mencionados en el artículo anterior, situadas en la Vía Pública deberán estar sostenidas sobre postes o columnas colocados dentro de las aceras a una distancia mínima de 30 cm., entre el borde exterior de la guarnición y el punto más próximo de la columna, con una altura mínima libre de 5.00 m. En las Vías Públicas en las que no existan banquetas, los interesados solicitarán al Ayuntamiento el trazo de la guarnición.

Artículo 4.02.19   ALTURA MÍNIMA DE ACCESORIOS.   Los cables de retenidas, las ménsulas, las alcayatas, así como apoyos usados para el ascenso a los postes o las instalaciones, deberán colocarse a no menos de 2.50 m. de altura sobre el nivel de la banqueta.

Artículo 4.02.20 POSTES:

1.  IDENTIFICACIÓN.   Los postes y las instalaciones deberán ser identificadas por sus propietarios con una señal que apruebe el Municipio.

2.  CONSERVACIÓN.   Los propietarios de postes e instalaciones colocados en la Vía

Pública, están obligados a conservarlos en buenas condiciones de servicio y retirarlos cuando dejen de cumplir su función.

3.  RETIRO.  La Dirección podrá ordenar a sus propietarios el retiro o cambio de lugar de

los postes o instalaciones, por razones de seguridad o porque se modifique la anchura de las aceras o se ejecute cualquier obra en la Vía Pública que lo requiera. Si no lo hicieren dentro del plazo que se les haya fijado, el propio Municipio lo ejecutará a costa de los propietarios.

4.  COLOCACIÓN.   No se permitirá colocar postes o instalación en banquetas, cuando con ellos se impida la entrada a un predio. Si el acceso al predio se construye estando ya colocado el poste o la instalación, deberán ser cambiados de lugar por el propietario de los mismos. El cambio de lugar se hará por cuenta del propietario del predio.

5.  Los postes deberán colocarse en las prolongación de las líneas divisorias de lotes.

Artículo 4.02.21   IMAGEN URBANA.   En las edificaciones de los predios urbanos las instalaciones telegráficas, telefónicas, conductoras de energía eléctrica, de televisión, de antenas  parabólicas,  de  radio,  de  alumbrado,  sanitarias,  hidráulicas  o  de acondicionamiento de clima, tendederos, etc., deberán colocarse en forma oculta, de manera que no deterioren la imagen urbana.

Artículo 4.02.22 VOLADIZOS Y SALIENTES. Los elementos arquitectónicos que constituyen el perfil de una fachada, tales como pilastras, sardineles, rejas y marcos de puertas y ventanas situados a una altura menor de  2.50 m. sobre el nivel de la banqueta,

podrán salir del alineamiento hasta 10 cm.   Estos mismos elementos situados a una altura mayor de 2.50 m., podrán salir del alineamiento hasta  20 cm. como máximo.

Las marquesinas situadas a una altura mayor de   2.50 m. sobre la banqueta, podrán

sobresalir del alineamiento el ancho de la acera disminuido en 1.00 m. pero sin exceder de

1.50 m.

En todos los casos deberá respetarse el plano inclinado definido en el Artículo 5.02.03.

Artículo 4.02.23  BANQUETAS.  En todas las vías vehiculares, deberá considerarse en sus costados un espacio libre de obstáculos para el transito peatonal y se le denominará Banqueta.

1.  De acuerdo con el carácter de la vialidad que flanquean serán sus características, conforme a los preceptos que establece la Ley 101 de Desarrollo Urbano.

2.  Partiendo de la premisa de que las banquetas son espacios para caminar deberán por lo tanto considerarse las proporciones humanas para lograr tal fin.

3.  La altura para su abordaje no deberá exceder el promedio de un escalón que es la medida normal de un paso y que se debe considerar entre 15 y 20 cm., los cuales

deberán ser paralelos al nivel de la calle.

4.  En los casos de esquinas en banquetas, se deberá cumplir sin excepción lo señalado en el Artículo 5.07.05.

5.  Toda esquina deberá de considerarse redondeada para los efectos de los radios de

giro de los vehículos para lo cual se tomará en cuenta la jerarquía de la rúa y el tamaño máximo de vehículos que se permita circular por la misma.  Artículo  4.02.15.

6.  Las rampas que se encuentran sobre las banquetas, se colocarán únicamente en los accesos de los vehículos a las propiedades, considerando para este fin que el ancho

será  modulado  de  acuerdo  al  número  de  carros  acomodados  a  lo  ancho  de  las cocheras y deberán estar redondeados sus bordes tanto en sus guarniciones así como

en su trazo.  Dichas rampas no deberán exceder sus límites dentro de la sección de la banqueta y en ningún caso deberá sobrepasar el nivel de la banqueta, ni presentar

bordes ni topes que entorpezcan el paso cómodo de los peatones.

7.  Las rampas por su carácter de ser elementos de liga entre la calle y la propiedad y considerando las características de la ciudad, en los casos en que es muy pronunciado

el   desnivel   del   terreno,   deberán   atenderse   muy   cuidadosamente   durante   la

construcción  los niveles entre calle y cochera, ya que de allí se desprende el nivel de la rampa la cual deberá de cumplir los preceptos antes citados.

8.  Todo  anuncio  que  se  instale  sobre  el  espacio  de  la  Banqueta  deberá  cumplir  lo establecido en el Artículo 5.07.04, y el Reglamento de Anuncios Publicitarios para el

Municipio de Guaymas,  dada la afectación que presenta a la Vía Pública.

9.  Los accesos a las propiedades se deberán efectuar a través de la Banqueta y en los casos de que exista un desnivel considerable entre la Banqueta y el predio se deberán

considerar escalones o rampas pero únicamente por dentro de la propiedad privada y

en ningún caso invadiendo el área de la Banqueta.

10.En los casos de que el propietario o terceros afecten la Banqueta existente, estarán obligados a reponerla según se indica en el  Artículo 4.02.06.

11.En todos los casos de construcción nueva de Banquetas, estas deberán de contar con

un piso antiderrapante y con un bombeo adecuado para su desagüe.

CAPÍTULO 4.03.00 NOMENCLATURA.

Artículo   4.03.01   NOMENCLATURA   OFICIAL.   La   nomenclatura   oficial   fija   la denominación de las Vías Públicas, jardines, plazas y la numeración de los predios dentro del Municipio. Es facultad exclusiva del Ayuntamiento a través de la Dirección, fijar la nomenclatura oficial, por lo que está prohibido y sujeto a sanción que los particulares alteren las placas de nomenclatura o impongan nombres no autorizados.  El Ayuntamiento podrá establecer juntas o consejos que le auxilien en esta tarea, donde se defina el sistema a seguir, tomando en cuenta la toponimia del Municipio.

1.  NOMBRE DE LA VIA PUBLICA.  Es el registrado oficialmente, aprobado en sesión de

Cabildo.

2.  NÚMERO OFICIAL.   La Dirección, previa solicitud, señalará para cada predio que tenga frente a la Vía Pública un solo número oficial que corresponderá la entrada del

mismo,  donde  se  defina  una  clave  de  identidad  secuencial,  de  acuerdo  a  sector,

colonia, calle y lote.

3.  COLOCACIÓN DEL NÚMERO. El número oficial deberá colocarlo el propietario en parte visible de la entrada de cada predio y deberá ser claramente legible, a un mínimo

de veinte metros de distancia. En caso de que la Dirección proporcione Números

Oficiales,  previo  pago  de  los  derechos  señalados  por  la  Ley  de  ingresos,  queda prohibido a los particulares usar números diferentes al oficial.

4.  CAMBIO  DE  NÚMERO.  Cuando  la  Dirección  ordene  cambiar  el  Número  Oficial, notificará al propietario o al ocupante del inmueble,  quien estará obligado a colocar el

nuevo número en plazo de 10 días a partir de la fecha del aviso,  pudiendo conservar el número anterior hasta 90 días después de dicha notificación.

5.  AVISO A OTRAS DEPENDENCIAS.  La Dirección dará aviso al Registro Público de la

Propiedad, a la Tesorería Municipal y a la oficinas de Correos y Telégrafos radicadas en el Municipio, de los cambios que ordene la denominación de las Vías Públicas,

parque, jardines, plazas y numeración de los predios.

CAPITULO 4.04.00 RÓTULOS, ANUNCIOS Y PUBLICIDAD.

Artículo 4.04.01 NORMAS APLICABLES. La construcción de rótulos, anuncios y publicidad se sujetará a lo dispuesto en el Reglamento de Anuncios Publicitarios para el Municipio de Guaymas, además de cumplir con lo establecido en este Reglamento.

---------- X X X ----------

TÍTULO 5.00.00

NORMAS TÉCNICAS DE PROYECTO ARQUITECTONICO

CAPÍTULO 5.01.00 DISPOSICIONES GENERALES.

Artículo 5.01.01   GENERALIDADES.   Para garantizar las condiciones de habitabilidad, funcionamiento, higiene, imagen urbana, comunicación, seguridad estructural, integración al contexto y acondicionamiento ambiental, en las edificaciones en el Municipio de Guaymas, los proyectos arquitectónicos deberán cumplir con los requerimientos establecidos en este título para cada tipo de edificación y en el Plan de Desarrollo Urbano y las demás disposiciones legales aplicables.

Para los efectos del presente capítulo, las viviendas consideradas como mínimas deberán

contemplar en sus diseños arquitectónicos y estructurales, la posibilidad de crecer de tal forma que se integre cuando menos por: tres recámaras, dos baños, sala, comedor y cocina.

CAPÍTULO 5.02.00 DIMENSIONES MÍNIMAS.

Artículo 5.02.01  DIMENSIONES MÍNIMAS EN EDIFICACIONES.  Los espacios de las edificaciones según su tipo, deberán tener como mínimo las dimensiones que se establecen en la Tabla No. 5.02.01.

TABLA No. 5.02.01

DIMENSIONES MINIMAS EN EDIFICACIONES

| TIPOLOGIA | ESPACIOS | DIMENSIONES LIBRES MINIMAS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | AREA | LADO | ALTURA | NOTA |
|  |  | o | MENOR |  |  |
|  |  | INDICE | metros | metros |  |
| I.- HABITACIÓN |  |  |  |  |  |
| 1.1 ESPACIOS | Recámaras | 7.00 m2 | 2.70 | 2.50 |  |
| HABITABLES | Alcobas | 6.00 m2 | 2.00 | 2.50 |  |
|  | Estancias | 7.30 m2 | 2.70 | 2.50 |  |
|  | Comedores | 6.30 m2 | 2.70 | 2.50 |  |
| 1.2 ESPACIOS |  |  |  |  |  |
| COMPLE | Estancia comedor integrados | 13.60 m2 | 2.70 | 2.50 |  |
| MENTARIOS | Cocina | 3.00 m2 | 1.50 | 2.50 |  |
|  | comedor | - | 2.00 | 2.50 |  |
|  | Cuarto de lavado | 1.68 m2 | 1.40 | 2.30 |  |
|  | Cuarto de aseo, despensa y | - | - | 2.30 | a) |
|  | Baños y sanitarios | - | - | 2.30 | b) |

Cocineta integrada  a estancia-

similares

| II.- SERVICIOS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II.1 OFICINAS | Suma de áreas y de locales de trabajo: |  |  |  | c) |
|  | hasta 50 m2 | 5.0 m2/per. | - | 2.50 |  |
|  | de 50 m2 hasta 200 m2 | 6.0 m2/per. | - | 2.70 |  |
|  | de 200 m2 hasta 1000 m2 | 7.0 m2/per. | - | 3.00 |  |
|  | de 1000 m2 en adelante | 8.0 m2/per. | - | Alturas en |  |
|  |  |  |  | proporción |  |
|  |  |  |  | al área |  |
| II.2 COMERCIO | Área de venta: hasta 50 m2 | - | - | 2.50 |  |
|  | de 50 m2 hasta 200 m2 | - | - | 2.70 |  |
|  | de 200 m2 hasta 1000 m2 | - | - | 3.00 |  |
|  | de 1000 m2 en adelante |  |  | Alturas en |  |
|  |  |  |  | proporción |  |
|  |  |  |  | al área |  |
|  | Baños públicos | 1.3 m2/per. |  | 2.70 |  |
|  | Zona de baños de vapor | 1.3 m2/per. |  | 2.70 |  |
|  | Gasolineras | 1.3 m2/per. |  | 4.20 |  |
| II.3 SALUD | Cuartos de camas: |  |  |  | d) |
| HOSPITALES | Individual | 8.00 m2 | 2.70 | 2.50 |  |
|  | Comunes | 7.60 m2 | 3.30 | 2.50 |  |
|  |  | /persona |  |  |  |
| CLINICAS Y |  |  |  |  |  |
| CENTROS DE SALUD | Consultorios | 7.30 m2 | 2.10 | 2.50 |  |
| ASISTENCIA | Dormitorios para más de 4 | 10.00 m3 | 2.90 | 2.50 |  |
| SOCIAL | personas en orfanatorios, | /persona |  |  |  |
|  | asilos, centros de integración. |  |  |  |  |

79

| II.4 EDUCACION Y CULTURA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EDUCACIÓN | Aulas |  | 0.90 m2 | - | 2.70 |  |
| ELEMENTAL, |  |  | /alumno |  |  |  |
| MEDIA | Superficie total predio |  | 2.50 m2 |  | - |  |
| Y SUPERIOR |  |  | /alumno |  |  |  |
|  | Áreas de esparcimiento | en | 0.60 m2 | - | 2.50 |  |
|  | jardines de niños. |  | /alumno |  |  |  |
|  | En primarias y secundarias |  | 1.25 m2/ | - | 2.50 |  |
|  |  |  | alumno |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | i) |
| INSTALACIONES P/ | Exposiciones temporales |  | 1.00 m2/ | - | 3.00 |  |
| EXHIBICIONES |  |  | persona |  |  |  |
| CENTROS DE | Salas de lectura |  | 2.50 m2 | - |  |  |
| INFORMACIÓN | hasta 50 m2 |  | /lector | - | 2.50 |  |
|  | de 50 m2 hasta 200 m2 |  |  | - | 2.70 |  |
|  | de 200 m2 hasta 1000 m2 |  |  | - | 3.00 |  |
|  | de 1000 m2 en adelante |  |  | - | alturas en |  |
|  |  |  |  |  | proporción |  |
|  |  |  |  |  | al área |  |
| INSTALACIONES | Salas de culto |  |  |  |  |  |
| RELIGIOSAS | 50 m2 |  |  |  | 2.50 |  |
|  | de 50 m2 hasta 200 m2 |  |  |  | 2.70 |  |
|  | de 200 m2 hasta 1000 m2 |  |  |  | 3.00 |  |
|  | de 1000 m2 en adelante |  |  |  | Alturas en | f) |
|  |  |  |  |  | proporción | g) |
|  |  |  |  |  | al área |  |
|  | Hasta 250 concurrentes |  | 1.00 m2 |  | 2.5 m3 |  |
|  |  |  | /persona |  | /persona |  |
|  | Más de 250 concurrentes |  | 1.20 m2 |  | 2.5 m3 |  |
|  |  |  | /persona |  | /persona |  |

80

| II.5 RECREACION |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ALIMENTOS Y | Área de comensales: | 1.00 m2 | 2.30 |  |  |
| BEBIDAS | hasta 50 m2 | /comensal |  |  | e) |
|  | de 50 m2 hasta 200 m2 |  |  | 2.50 |  |
|  | de 200 m2 hasta 1000 m2 |  |  | 2.70 |  |
|  | de 1000 m2 en adelante |  |  | 3.00 |  |
|  | Áreas de cocina y servicio | 0.40 m2 | 2.30 | Alturas en |  |
|  |  | /comensal |  | proporción |  |
|  |  |  |  | al área |  |
| ENTRETÉNI- | Salas de espectáculos: | 0.50 m2 | 0.45 | 1.75 m3 |  |
| MIENTO | hasta 250 concurrentes | /persona | /asiento | /persona | g) |
|  |  |  |  |  | h) |
|  | más de 250 concurrentes | 0.70 m2/ | 0.45/ | 2.50 a |  |
|  |  | persona | asiento | 3.50 m3 |  |
|  |  |  |  | /persona |  |
|  | Vestíbulos: |  |  |  |  |
|  | hasta 250 concurrentes | 0.25 m2 | 3.00 | 2.50 |  |
|  |  | /asiento |  |  |  |
|  | más de 250 concurrentes | 0.30 m2 | 5.00 | 3.50 |  |
|  |  | /asiento |  |  |  |
| RECREACIÓN | Caseta de proyección | 5.00 m2 | - | 2.40 |  |
|  | Taquilla | 1.00 m2 | - | 2.10 |  |
|  | Salas de reunión | 1.00 m2 |  |  | j) |
|  |  | /persona | - | 2.50 |  |
| DEPORTES | Graderías | 0.50 m2 | 0.45 | 3.00 |  |
|  |  | /persona | /asiento |  | k) |
| II.6 ALOJAMIENTO | Cuartos de hoteles, moteles, | 7.00 m2 | 2.40 | 2.50 |  |
|  | casas de huéspedes y |  |  |  |  |
|  | albergues |  |  |  |  |
| II.7 COMUNICA- |  |  |  |  |  |
| CIONES Y |  |  |  |  |  |
| TRANSPORTE |  |  |  |  |  |
| ESTACIONES | Anden de pasajeros | - | 2.00 | - |  |
| TERRESTRES | Salas de espera | 20.00 m2 | 3.00 | 3.00 |  |
|  |  | /andén |  |  |  |
| ESTACIONA- | Caseta de control | 1.00 m2 | 0.80 | 2.10 |  |
| MIENTO |  |  |  |  |  |

OBSERVACIONES.

a)  La dimensión de lado se refiere a la longitud de la cocina.

b)  Las  dimensiones  libres  mínimas  para  lo  relativo  de  los  muebles  sanitarios  se establecen en el título séptimo de este Reglamento.

c)  Incluye privados, salas de reunión, área de apoyo y circulaciones internas entre las

áreas amuebladas para trabajo de oficina.

d) El índice en m3. permitirá dimensionar el espacio mínimo necesario, considerando indistintamente personas en camas y literas.

e)  El índice considera comensales en mesas. Serán aceptables índices menores en casos de comensales en barras, o de pie cuando el proyecto identifique y numere los lugares respectivos.

f)    El índice de  m2/persona  incluye área de concurrentes sentados, espacios de culto tales como altares y circulaciones dentro de las salas de culto.

g) Determinada la capacidad  del templo o centro de entretenimiento aplicado al índice de m2/persona, la altura promedio se determinará aplicando el índice de m3/persona.

h)  El índice  m2/persona incluye área de escena o representación, áreas de espectadores sentados y circulaciones dentro de las salas.

i)		El índice se refiere a la concentración máxima simultánea de visitantes y personal previsto, e incluye áreas de exposición o circulaciones.

j)		Las taquillas se colocarán ajustándose el índice de una por cada 1,500 personas o fracción, sin quedar directamente a la calle y sin obstruir la circulación de los accesos.

k)  La altura mínima deberá medirse perpendicular al plano horizontal de cada grada.

Artículo 5.02.02 ÁREAS LIBRES DE CONSTRUCCIÓN. Sin perjuicio de las superficies construidas  máximas  permitidas,  se  deberá  dejar  sin  construir  en  los  predios  los siguientes porcentajes:

SUPERFICIE DEL PREDIO           ÁREA LIBRE

| Área hasta 500 m2 | 20.00 | % |
| --- | --- | --- |
| de 500 m2 hasta 2,000 m2 | 22.05 | % |
| de 2,000 m2 hasta 3,500 m2 | 25.00 | % |
| de 3,500 m2 hasta 5,500 m2 | 27.50 | % |
| de 5,500 m2 en adelante | 30.00 | % |

Estas áreas sin construir podrán pavimentarse solamente con materiales que permitan la filtración del agua.

Artículo 5.02.03  ALTURA MÁXIMA PERMISIBLE.  La altura máxima permisible de un edificio estará determinada por un plano virtual inclinado a 45° de la horizontal y que parte del centro de la Vía Pública

Para los predios que se localicen frente a plazas o jardines, para los fines de este Artículo, el ancho de la Vía Pública se incrementará en 5.00 m. para efectos de definir el centro,

como punto que define el plano virtual.

La altura de la edificación deberá medirse a partir de la cota media de la guarnición de la acera en el tramo de la calle correspondiente al frente del predio.

Cuando una edificación se encuentre ubicada en una esquina de dos calles de anchos diferentes,  su altura máxima se determinará por los planos virtuales inclinados a 45° de la

horizontal que parten del centro de cada vialidad colindante.

En edificios habitacionales colindantes a playa o zona marítima federal,  la altura máxima será de 5.00 m.

Artículo 5.02.04  RESTRICCIÓN HACIA LAS COLINDANCIAS Y SEPARACIÓN ENTRE EDIFICIOS.  Las construcciones cuyo límite sea orientación norte y colinde con predios habitacionales deberán observar una restricción hacia dicha colindancia del 15% de su altura máxima, sin perjuicio de cumplir con lo establecido en este Reglamento para patios de iluminación y ventilación.

Se deberá verificar que la separación de edificios nuevos con predios o edificaciones colindantes cumplan con lo establecido en el artículo correspondiente a separaciones mínimas de diseño por sismo del  Artículo 6.02.05.

La separación entre edificios de habitación plurifamiliar de hasta 50 viviendas será cuando menos la que resulte de aplicar la dimensión mínima establecida en este Reglamento para patios de iluminación y ventilación, de acuerdo al tipo de local y a la altura promedio de los paramentos de los edificios en cuestión.

En conjuntos habitacionales de más de 50 viviendas la separación entre edificios en dirección norte-sur será por lo menos del 60% de la altura promedio de los mismos y en dirección este-oeste será por lo menos del 100%.

Artículo 5.02.05   DELIMITACIÓN DE PROPIEDAD.   En cualquier tipo de edificación deberá de construirse una barda que delimite el predio, a una altura mínima de 1 metro. En el caso de edificios colindantes, deberá construirse en la azotea un tapajuntas y resolver de manera eficiente la infiltración del agua entre las dos construcciones.

Artículo 5.02.06 ESTACIONAMIENTOS. Las edificaciones deberán cumplir con los espacios para estacionamientos de vehículos dentro del lote que les corresponde, que se establecen a continuación de acuerdo a su tipología y a su ubicación, conforme a lo siguiente:

TABLA NO. 5.02.02

NUMERO MÍNIMO DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO

TIPOLOGIA                                                                                    NUMERO MINIMO DE CAJONES

| 1. HABITACIÓN 1.1 Unifamiliar | hasta 120 m2 | 1 | por vivienda |
| --- | --- | --- | --- |
|  | de mas de 120 hasta 250 m2 | 2 | por vivienda |
|  | de mas de 300 m2 | 3 | por vivienda |
| 1.2 Plurifamiliar | hasta 60 m2 | 1 | por vivienda |
|  | de mas de 60 hasta 120 m2 | 1.25 | por vivienda |
|  | de mas de 120 hasta 250 m2 | 2 | por vivienda |
|  | de mas de 250 m2 | 3 | por vivienda |
| 1.3 Conjuntos | hasta 120 m2 | 1 | por vivienda |
| habitacionales | de mas de 120 hasta 300 m2 | 2 | por vivienda |
|  | de mas de 300 m2 | 3 | por vivienda |

| 2. SERVICIOS 2.1 Oficinas | 1 | por cada 30 m2 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 Oficinas de gobierno | 1 | por cada 15 m2 |
| 2.3 Bancos y agencias de viajes | 1 | por cada 15 m2 |
| 2.4 Almacenamiento y abasto | 1 | por cada 200 m2 |
| 2.5 Corralón de autos y grúas Por terreno | 1 | por cada 100 m2 |
| 2.6 Tiendas de productos básicos y autoservicios | 1 | por cada 40 m2 |
| 2.7 Mercado público | 1 | por cada local |
| 2.8 Tiendas de especialidades | 1 | por cada 40 m2 |
| 2.9 Tiendas de autoservicio de mas de 500 m2 | 1 | por cada 25 m2 |
| 2.10 Tiendas departamentales | 1 | por cada 25 m2 |

| 2.11 Centros comerciales |  | 1 | por cada 25 m2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.12 Ventas de materiales de construcción | Por terreno | 1 | por cada 100 m2 |
| 2.13 Venta de materiales eléctricos, sanitarios y ferreterías 1 por cada 50 m2 |  |  |  |
| 2.14 Venta de vehículos y maquinaria | Por terreno | 1 | por cada 100 m2 |
| 2.15 Venta de refacciones | Por terreno | 1 | por cada 75 m2 |
| 2.16 Deshuesadero de vehículos | Por terreno | 1 | por cada 200 m2 |

2.17 Baños públicos, estética corporal, salones de belleza,            1        por cada 20 m2

peluquerías,

2.18  Lavanderías, sastrerías, reparación de artículos del hogar,   1        por cada 30 m2 de automóviles, estudios y laboratorios de fotografía, lavado

y lubricación de autos.

2.19 Taller de reparación de vehículos y motocicletas. Por terreno 1        por cada 100 m2

2.20 Agencia llantera.                                                    Por terreno 1        por cada 75 m2

| 2.21 | SALUD. Hospitales, clínicas y centros de salud. | 1 | por cada 35 m2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.22 | Asistencia social, asilo de ancianos, casa hogar. | 1 | por cada 50 m2 |
| 2.23 | Asistencia animal. | 1 | por cada 75 m2 |
|  | EDUCACIÓN. |  |  |
| 2.24 Educación elemental. |  | 1 | por cada 60 m2 |
| 2.25 Escuelas para niños atípicos. |  | 1 | por cada 40 m2 |
| 2.26 Educación media y media superior. |  | 1 | por cada 40 m2 |
| 2.27 Academia de danza o gimnasia olímpica. |  | 1 | por cada 40 m2 |
| 2.28 Educación superior. |  | 1 | por cada 25 m2 |
| 2.29 Institutos científicos. |  | 1 | por cada 30 m2 |
| 2.30 Instalaciones para la información, bibliotecas y hemerotecas. |  | 1 | por cada 50 m2 |
| 2.31 Sitios históricos. |  | 1 | por cada 100 m2 |
| RECREACIÓN. |  |  |  |
| 2.32 Alimentos y bebidas, cafés y fondas, salones de banquetes, |  | 1 | por cada 15 m2 |
| 2.33 Restaurantes con venta de bebidas alcohólicas, cantinas |  | 1 | por cada 7.50 m2 |
| 2.34 Parque estacionamiento (drive inn). Por terreno |  | 1 | por cada 50 m2 |
|  | ENTRETENIMIENTO. |  |  |
| 2.35 Centros de convenciones, circos, ferias, teatros al aire libre. |  | 1 | por cada 10 m2 |
| 2.36 Teatros, cines, auditorios. |  | 1 | por cada 7.50 m2 |

restaurantes sin venta de bebidas alcohólicas.

y bares.

| RECREACIÓN SOCIAL. 2.37 Templos y salones de culto. |  | 1 | por cada 10 asientos |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.38 Museos, galerías de arte. | Por exposición | 1 | por cada 50 m2 |
| 2.39 Centros comunitarios, clubes sociales. |  | 1 | por cada 40 m2 |
| 2.40 Salones de fiestas infantiles. |  | 1 | por cada 15 m2 |

2.41  Centros nocturnos, discotecas, salones de fiestas.                 1        por cada 7.50 m2

DEPORTES.

2.42 Canchas deportivas, centros deportivos, hipódromos,             1        por cada 75 m2 galgódromos, velódromos.

2.43  Autódromos, boliches, plazas de toros, lienzos charros,        1        por cada 10 m2 pistas de patinaje, estadios.

| 2.44 Pistas para equitación. | Por terreno | 1 | por cada100 m2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.45 Albercas. |  | 1 | por cada 40 m2 |
| 2.46 Balnearios. | Por terreno | 1 | por cada 50 m2 |
| 2.47 Canales o lagos para regatas o veleo, | Por terreno | 1 | por cada 100 m2 |
| campos de tiro. 2.48 Gimnasios, boliches, billares. |  | 1 | . por cada 10 m2 |

| Para instalaciones con espectadores, agregar a lo anterior | 1 | cada 15 asistentes |
| --- | --- | --- |
| HOTELERIA. |  |  |
| 2.49 Hoteles. | 0.5 | por cada habitación |
| 2.50 Moteles. | 1 | por cada habitación |
| 2.51 Casas de huéspedes y albergues. | 1 | por cada 50 m2 |

DEFENSA.

2.52 Defensa militar, policía, garitas, estaciones centrales,             1        por cada 100 m2 encierro de vehículos.

| 2.53 Bomberos. | 1 | por cada 50 m2 |
| --- | --- | --- |
| 2.54 Reclusorios. | 1 | por cada 100 m2 |
| 2.55 Emergencias. | 1 | por cada 50 m2 |

|  | DIVERSOS. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.56 | Cementerios | De hasta 1000 fosas | 1 | por cada 10 fosas |
|  |  | De mas de 1000 fosas | 1 | por cada 12.5 fosas |
| 2.57 | Mausoleos y panteones. | De mas de 1000 unidades | 1 | por cada 10 unidades |
| 2.58 | Agencias funerarias |  | 1 | por cada 10 m2 |

COMUNICACIONES.

| 2.59 Agencias y centrales de correos, telégrafos y teléfonos. | 1 | por cada 20 m2. |
| --- | --- | --- |
| 2.60 Estaciones de servicio de gasolineras y gas carburante. | 1 | por cada isla y |
|  | 3 | como mínimo. |

| 3. INDUSTRIA. 3.1 Rastros y frigoríficos. | Por oficinas | 1 | por cada 30 m2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Almacenamiento | 1 | por cada 90 m2 |
| 3.2 Sub estación eléctrica. | Por terreno | 1 | por cada 100 m2 |
| 3.3 Ladrilleras y blockeras. | Por terreno | 1 | por cada 200 m2 |
| 4. ESPACIOS ABIERTOS. |  |  |  |
| 4.1 Plazas y explanadas. | Por terreno | 1 | por cada 200 m2 |

NOTA:

Todas las superficies se refieren a área construida, excepto cuando se indique otra cosa.

Además los estacionamientos deberán cumplir los siguientes requisitos:

1.  Cualquier otra edificación no comprendida en esta relación, se sujetará a estudio y resolución por parte de la Dirección.

2.  La  demanda  total  para  los  casos  en  que  en  un  mismo  predio  se  encuentren establecidos diferentes giros y usos será la suma de las demandas señaladas para

cada uno de ellos.

3.  Los requerimientos resultantes se podrán reducir en un 5% en el caso de edificios o conjuntos  de  uso  mixto  complementados  con  demanda  horario  de  espacio  para

estacionamiento  no  simultáneo  que  incluyan  dos  o  más  usos  de  habitación,

administración, comercio, servicios para la recreación o alojamientos.

4.  Los requerimientos resultantes se podrán reducir en un 10% en el caso de usos ubicados dentro de las zonas que los Programas Parciales definen como Centros

Urbanos o Corredores de Servicio de Alta Intensidad .

5.  El 60% de las áreas de estacionamientos de los conjuntos habitacionales deben estar localizados y diseñados para permitir, por lo menos, un incremento del 100% de la oferta original, mediante la construcción posterior de pisos.

6.  Las medidas mínimas de los cajones de estacionamientos para automóviles serán de

2.75 X 6.00 m.

7.  En  soluciones  de  estacionamientos  con  cajones  a  90°,  el  ancho  mínimo  de circulaciones será de 7.20 m..

Para circulaciones en un sentido con acomodo de cajones a 30° y 45° el ancho mínimo

será de 3.50 m. y para 60° de 4.50 m.

Para circulaciones en dos sentidos con acomodo de cajones a 30°, 34° y 60° el ancho mínimo será de 7.00 m.

8.  En  estacionamiento en cordón  el cajón para el acomodo de vehículos será de 2.40 x

7.00 m.

9.  Todos los estacionamientos, públicos o privados, deberán cumplir con lo establecido en el Artículo 5.07.07, destinando por lo menos un 5% de cajones especiales  para uso

exclusivo de personas discapacitadas,  ubicándolos lo más cerca posible de la entrada

a la edificación. En estos casos, las medidas del cajón serán de 3.80 x 6.00 m.

10.En los estacionamientos públicos y privados con servicio de acomodador, podrá permitirse que los espacios se dispongan de tal manera que para sacar un vehículo se

mueva un máximo de dos.

11.La Dirección determinará los casos en que se deberán colocar cajones adicionales para estacionamiento de visitantes.

La   Dirección   también   determinará   la   reducción   porcentual   de   cajones   de estacionamiento en los casos de acciones de mejoramiento de vivienda de menos de

60 m2 en función de su ubicación y relación con la estructura urbana.

12.Los centros comerciales deberán incluir dentro de los estacionamientos,  espacios para concentradores de taxis y transporte urbano,  así mismo la Dirección podrá exigir éste

requisito en otro tipo de construcciones que así lo ameriten.

Artículo 5.02.07 DRENAJE Y SEÑALIZACIÓN EN ESTACIONAMIENTOS. Todo estacionamiento público deberá estar drenado adecuadamente y bardeado en sus colindancias  con los predios vecinos, proveerse de señalización y de topes de 15 cm. de peralte en los cajones colindantes a los muros.

Artículo 5.02.08 ACCESOS EN ESTACIONAMIENTOS. Los estacionamientos públicos tendrán   carriles   separados   para   circulación   exclusiva   de   vehículos   debidamente señalados, para la entrada y la salida de los vehículos,   con una anchura mínima del arroyo de 3.50 m. cada uno.

Artículo  5.02.09      ÁREAS  DE  ESPERA  EN  ESTACIONAMIENTOS.      Los estacionamientos públicos tendrán áreas techadas de espera para la entrega y recepción de vehículos, ubicadas a cada lado de los carriles a que se refiere el Artículo anterior,  con una longitud mínima de 6.00 m. y anchura no menor de 1.20 m.  El piso terminado estará elevado sobre la superficie de rodamiento de los vehículos.

Artículo 5.02.10 CONTROL EN ESTACIONAMIENTOS. Los estacionamientos públicos tendrán una caseta de control anexa al área de espera para el público, situada a una distancia no menor de 4.50 m.  del alineamiento y con una superficie mínima de 2.00 m2.

Artículo 5.02.11 PROTECCIÓN EN ESTACIONAMIENTOS. En los estacionamientos públicos deberán existir protecciones adecuadas en rampas, colindancias, fachadas y elementos estructurales, con dispositivos capaces de resistir los posibles impactos de los automóviles.

Las columnas y muros que limiten los carriles de circulación de vehículos deberán tener una banqueta de 15 cm. de altura y 50 cm. de anchura, con los ángulos redondeados.

Artículo 5.02.12 CIRCULACIONES Y RAMPAS EN ESTACIONAMIENTOS. Las circulaciones para vehículos en estacionamientos deberán estar separadas de las de peatones.

Las rampas tendrán una pendiente máxima de 15%, una anchura mínima en rectas de

2.50 m. y en curvas de 3.50 m.  El radio mínimo en curvas medido al eje de la rampa, será de 7.50 m.

Las rampas estarán delimitadas por una guarnición con una altura de 15 cm. y una

banqueta de protección con anchura mínima de 30 cm.  en rectas y 50 cm. en curva.  En este último caso, deberá existir un pretil de 60 cm. de altura por lo menos.

Artículo 5.02.13 CIRCULACIONES VERTICALES EN ESTACIONAMIENTOS. Las circulaciones verticales para los usuarios y para el personal de los estacionamientos públicos estarán separadas entre sí, de las destinadas a los vehículos; deberán ubicarse en lugares independientes de la zona de recepción y entrega  de vehículos y cumplirán lo dispuesto para escaleras en el Artículo 5.04.04.

Artículo   5.02.14   ESTACIONAMIENTOS   PRIVADOS.   En   los   estacionamientos   de servicios privados no se exigirán los carriles separados, áreas de recepción y entrega de vehículos, ni casetas de control.

CAPÍTULO 5.03.00 SERVICIOS.

Artículo 5.03.01  DEPÓSITOS PARA DESPERDICIOS.  Deberán ubicarse uno o varios locales para almacenar depósitos o bolsas de basura, ventilados y a prueba de roedores, convenientemente localizados  de  forma  que  se  facilite  el  acceso  de  los  servicios  de

recolección y transporte en los siguientes casos y aplicándose los índices mínimos de dimensionamiento indicados en la Tabla 5.03.01:

TABLA No. 5.03.01

DEPOSITOS PARA DESPERDICIOS

1.   Habitacional plurifamiliar                                        0.50  m3 / por vivienda

2.  Servicios y otros usos no habitacionales                0.01  m3 / por m2 construido con más de 500 m2. construidos

3. Almacenamiento, abasto, salud e industria            0.02  m2 / por m2 construido con más de 500 m2. construidos

CAPÍTULO 5.04.00 CIRCULACIÓN Y ELEMENTOS DE COMUNICACIÓN.

Artículo 5.04.01 CIRCULACIONES HORIZONTALES EN EDIFICACIONES. Las circulaciones horizontales como corredores, pasillos y túneles cuando no excedan de 6.00 m. de longitud,  deberán cumplir con la altura y la anchura mínima indicada en la siguiente tabla:

TABLA No. 5.04.01

CIRCULACIONES HORIZONTALES EN EDIFICACIONES

CIRCULACIONES HORIZONTALES EN              ANCHO        ALTURA

1.  HABITACIÓN

Circulaciones interiores                                              1.00              2.30

Comunes a 2 o más viviendas                                    1.20              2.30

2. SERVICIOS A. OFICINAS

En áreas de trabajo                                                1.00             2.30

Entre privados o zonas                                          1.20             2.30

B. COMERCIOS

Hasta de 120 m2                                                    1.00               a) De más de 120 m2                                                 1.20               a) Centro comercial                                                    1.85               a)

C. EDUCACIÓN Y CULTURA

Corredores comunes a aulas                                 1.50             2.30

Pasillos laterales                                                     1.00            2.50

Pasillos centrales                                                    1.20            2.50

D. SALUD

En cuartos, salas de urgencia, salas

de operación y consultorios                                    1.80            2.30

E. ALIMENTOS Y BEBIDAS

Entre diferentes locales                                          1.20            2.30

Entre muebles exhibición o venta                           1.20            2.50

F. ENTRETENIMIENTO

Entre locales interiores                                            1.20            2.30

Laterales entre butacas                                           0.90            3.00     a) Centrales entre butacas                                           2.10            3.00    a) Entre frente y respaldo de asiento                           0.40            3.00    a) Túneles acceso – salida                                          1.20            3.00

G. DEPORTES Y RECREACIÓN

En zonas de público                                                1.20            2.30

En locales interiores                                                1.20            2.50

H. ALOJAMIENTO

En zonas de público                                                1.20             2.30

En pasillos comunes a 2 o más habitaciones         1.00             2.30

En locales interiores                                                1.20             2.30

I.   PROTECCIÓN

En zonas de público                                                1.80             2.50

En locales interiores                                                1.20             2.50

J. CEMENTERIOS ( Servicios funerales)

En zonas de público                                                1.20            2.50

K. COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

| En zonas de público | 1.80 | 2.50 |
| --- | --- | --- |
| En locales interiores L. ESTACIONAMIENTOS | 1.20 | 2.50 |
| En zonas de público | 1.80 | 2.50 |
| En locales interiores | 1.00 | 2.10 |

a) La altura mínima para estas circulaciones será la resultante para los mismos locales según la Tabla 5.02.01.  En caso de exceder los 6.00 m. de longitud, se ajustarán a los estándares aplicables.

Artículo 5.04.02  DISTANCIAS MÁXIMAS Y MEDIOS DE SALIDA.  Las distancias desde cualquier punto en el interior  de  una  edificación  a  una  puerta,  circulación  horizontal, escaleras o rampa medida a lo largo de la línea de recorrido será de 30.00 m. como máximo,   excepto en edificaciones de oficinas, comercio e industria que podrá ser de

40.00 m. como máximo.

Estas distancias podrán ser incrementadas hasta en un 50% si la edificación o local cuenta con un sistema de extinción de fuego según lo establecido en el  Capítulo 9.06.00.

Artículo 5.04.03  ÁREAS DE DISPERSIÓN Y ESPERA.  Las edificaciones o lugares de reunión deberán contar con áreas de dispersión y espera, dentro de los predios donde desemboquen las puertas de salida antes de conducir a los usuarios a la Vía Pública,  con superficie mínima de 0.10 m2. por persona, considerando la capacidad total del inmueble.

Artículo 5.04.04  ESCALERAS.  Las edificaciones tendrán siempre escaleras o rampas peatonales que comuniquen todos sus niveles aun cuando existan elevadores, escaleras eléctricas o montacargas.  Las escaleras y rampas respetarán las siguientes condiciones de diseño:

TABLA No. 5.04.02

ANCHO MINIMO PARA ESCALERAS

Considerando hasta 75 usuarios, el ancho de las escaleras no será menor de los valores siguientes:

TIPO DE EDIFICACIONES        TIPO DE ESCALERA                  ANCHO MÍNIMO A.  HABITACIÓN                    Privada o interior con muro en un          1.00 m

solo costado.

Privada o inferior confinada entre

dos muros                                               1.20 m

Común a dos o más viviendas                1.20 m

B.  SERVICIOS

Oficinas privadas (hasta 4 niveles)             principal                             1.20 m Oficinas públicas (hasta 4 niveles)              principal                             1.80 m Oficinas privadas (más de 4 niveles)          principal                             1.50 m Oficinas públicas (más de 4 niveles)           principal                             1.80 m

B.2 Comercio (hasta 100 m2)             zonas de exhibición,                  1.20 m

Comercio (más de 100 m2)        ventas y almacenamiento.           1.20 m B.3 Salud                                    zonas de cuartos y consultorios         1.80 m Asistencia social                                    principal                             1.20 m

B.4 Educación y cultura                      zonas de aulas                          1.20 m

B.5 Recreación                                   zonas de público                        1.20 m

B.6 Alojamiento                                   zonas de público                        1.20 m B.7 Seguridad                                     zonas de dormitorio                   1.20 m B.8 Servicios funerarios, funerarias    zonas de público                        1.20 m B.9 Comunicaciones y transportes

estacionamientos                          uso del público                           1.20 m

Estaciones y terminales de

transporte                                      uso del público                           1.50 m

A las dimensiones de anchos anteriores se les incrementarán en 60 cm. por cada 75 usuarios adicionales o fracción.

Para el cálculo del ancho mínimo de la escalera podrá considerarse la población del

piso o nivel de la edificación con más ocupantes sin tener que sumar la población de toda la edificación y sin perjuicio de que se cumplan los valores mínimos indicados.

CONDICIONES DE DISEÑO

A.  Las escaleras contarán con un máximo de 16 peraltes entre descansos en vivienda y 13 en edificios públicos.

B.  El  ancho  de  los  descansos  deberá  ser,  cuando  menos,  igual  a  la  anchura

reglamentaria de la escalera, y su longitud mínima cuando sean escaleras de una sola rampa de 90 cm.

C. La huella de los escalones tendrá un ancho mínimo de 30 cm., para lo cual la huella se medirá entre las proyecciones verticales de los peraltes inmediatos.

D. El peralte de los escalones tendrá un máximo de 18 cm. y un mínimo de 14 cm. En escaleras de servicio de uso limitado, los peraltes podrán ser hasta de 20 cm, en

escaleras para uso específico por personas de 65 años o más, los peraltes podrán ser de 10 cm. máximo.

E.  Las  medidas  de  los  escalones  deberán  cumplir  con  la  siguiente  relación:  Dos peraltes más una huella sumarán cuando menos 64 cm y un máximo de 65 cm.

F.  En cada tramo de escaleras,  la huella y peraltes conservarán siempre las mismas dimensiones reglamentarias.

G. Todas las escaleras deberán contar con barandales en por lo menos uno de sus lados,  a una altura de 90 cm. medidos a partir de la nariz del escalón y diseñados

de manera que impidan el paso de niños a través de ellos.

H. Las escaleras ubicadas en cubos cerrados en edificaciones de cinco niveles o más tendrán puertas hacia los vestíbulos en cada nivel, con las dimensiones y demás

requisitos que se establecen en el Artículo 5.04.06.

I.   Las escaleras de caracol deberán tener un diámetro mínimo de 1.20 m.

J.  Las escaleras compensadas deberán tener una huella mínima de 25 cm. medida a

40 cm. del lado interior y un ancho máximo de 1.50 m. y estarán prohibidas en edificaciones de más de 5 niveles.

Artículo 5.04.05   RAMPAS.   Las rampas peatonales que se proyecten en cualquier edificación deberán tener una pendiente máxima de 10% con pavimentos antiderrapantes, barandales en uno de  sus  lados  por  lo  menos  y  con  las  anchuras  mínimas  que  se establecen para las escaleras en el Artículo anterior, y deberán cumplir con el Capítulo

5.07.00 Instalaciones y requerimientos de accesibilidad para personas discapacitadas.

Artículo 5.04.06  PUERTAS.  Las puertas de acceso, intercomunicación y salida, deberán tener una altura mínima de 2.13 m. y una anchura que cumpla con los valores mínimos de la Tabla 5.04.03, considerando una población de hasta 100 usuarios.

En caso de considerarse una población mayor este ancho mínimo deberá incrementarse en 60 cm. por cada 100 usuarios adicionales o fracción.

|  | TABLA No. 5.04.03 ANCHO MINIMO DE PUERTAS |  |
| --- | --- | --- |
| TIPO DE EDIFICACIONES |  | ANCHO MÍNIMO |
| I. HABITACIÓN | Acceso principal Locales habitacionales | 1.00 m a) 0.90 m |
|  | Cocinas Locales complementarios | 0.75 m 0.60 m |

| II. SERVICIOS II.1 OFICINAS PRIVADAS | Acceso principal Acceso principal | 0.90 m 1.00 m |  |
| --- | --- | --- | --- |
| OFICINAS PÚBLICAS | Acceso principal | 1.20 m |  |
| III. COMERCIO | Acceso principal | 1.20 m |  |
| IV. HOSPITALES | Acceso principal | 1.20 m |  |
| IV.1 CENTROS DE SALUD | Acceso principal | 1.20 m |  |
| V. EDUCACIÓN ELEMENTAL, | Acceso principal | 1.20 m | a) |
| MEDIA Y SUPERIOR | Aulas Locales complementarias | 1.00 m 0.75 m |  |
|  | Salones de reunión | 1.20 m |  |
| VI. INSTITUCIONES RELIGIOSAS | Acceso principal | 1.20 m | a) |
| VII. ENTRENAMIENTO Y RECREACIÓN SOCIAL | Acceso principal Entre vestíbulo y sala | 1.20 m 1.20 m |  |
| VII. ALOJAMIENTO | Acceso principal | 1.20 m |  |
|  | Entre habitaciones | 0.90 m |  |
| IX. SEGURIDAD | Acceso principal | 1.20 m |  |
| X. SERVICIOS FUNERARIOS | Acceso principal | 1.20 m |  |
| XI. COMUNICACIONES | Acceso principal | 1.20 m |  |

NOTAS:

a)  Para el cálculo de ancho mínimo del acceso principal podrá considerarse solamente la población del piso o nivel de la construcción con más ocupantes sin perjuicio de que se cumplan con los valores mínimos indicados.

b)  El caso de puertas a Vía Pública deberán tener una anchura total por lo menos 1.25 veces la suma de las anchuras reglamentarias de las puertas entre vestíbulo y salas.

Artículo 5.04.07   SALIDAS DE EMERGENCIA.   Las salidas de emergencia serán en igual número y dimensiones que las puertas, circulaciones horizontales y escaleras consideradas en los  Artículos 5.04.01, 5.04.04, y 5.04.06  y deberán cumplir con todas las demás disposiciones establecidas en este Título para circulaciones de uso normal, y además las siguientes condicionantes:

1.  Las salidas de emergencia deberán permitir el desalojo de cada nivel de la edificación sin atravesar locales de servicio como cocinas y bodegas.

2.  Donde se requiera más de un medio de salida del piso de descarga, no menos de dos

de las puertas en muros exteriores deberán estar lo mas separada posible una de la

otra para minimizar la posibilidad de alguna condición de emergencia pudiese bloquear ambas salidas a sus accesos a las mismas.

3.  Las salidas deben de ubicarse de manera que sean fáciles de alcanzar. Donde las

salidas no sean inmediatamente accesibles desde un área abierta del piso se preverán y mantendrán pasajes, pasillos y corredores seguros y continuos que conduzcan directamente a cada salida.

4.  Las puertas que desemboquen hacia escaleras, deberán abrirse a un descanso cuya longitud de ancho no será menor que el ancho de la puerta.

5.  Las puertas de la salida de emergencia deberán contar con mecanismos que permitan

abrirse desde adentro mediante una operación de simple empuje.

6.  La fuerza requerida para abrir completamente una puerta de salida no deberá  exceder de 20 kg. aplicados a la puerta en la cerradura.

7.  Las circulaciones que funcionen como salidas a la Vía Pública o conduzcan directa o

indirectamente a éstas, estarán señaladas con letreros y flechas permanentemente iluminadas y con la leyenda escrita “SALIDA” o “SALIDA DE EMERGENCIA”, según sea el caso.

8.  Las cerraduras no deberán requerir llave para su operación desde el interior del edificio y deberán ser fáciles de abrirse en la oscuridad.

Artículo 5.04.08   MEDICIÓN DE DISTANCIA A SALIDA.   La distancia a una salida deberá medirse sobre la superficie transitable a lo largo del centro del trayecto usual desde el punto de ocupación más lejano.  Cuando se incluyan escaleras en la medición de la distancia a la salida, ésta deberá considerarse en el plano de la nariz de los escalones.

Artículo 5.04.09 ANCHO LIBRE MÍNIMO DE PASILLOS EN EDIFICACIONES DE ENTRETENIMIENTO.  En las edificaciones de entretenimiento,  la anchura libre mínima de los pasillos longitudinales con asientos de ambos lados deberá ser de 1.20 m.; cuando existan asientos en un solo lado será de 90 cm.

Se permitirán pasillos transversales además del pasillo central de distribución cuando

aquellos conduzcan a las puertas de salida,  debiendo tener un ancho no menor a la suma del  ancho  reglamentario  de  los  pasillos  que  concurran  a  ellos,  hasta  la  puerta  más próxima.

El espacio mínimo libre que deberá quedar entre el frente de un asiento y el respaldo del próximo será 40 cm.

Artículo   5.04.10.   ESCALERAS EN PASILLOS DE GRADAS.   En los pasillos en las gradas de las edificaciones para deportes y teatros al aire libre deberá existir una escalera con una anchura mínima de 90 cm. a cada 9.00 m. de desarrollo horizontal del graderío como máximo.

En cada 10 filas habrá pasillos paralelos a las gradas con anchura mínima igual a la suma de las anchuras reglamentarias de las escaleras que desemboquen en ellos entre dos puertas o salidas contiguas.

CAPÍTULO 5.05.00  ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN.

Artículo  5.05.01   ILUMINACIÓN.   Los locales en las edificaciones contarán con medios que aseguren la iluminación diurna y nocturna necesaria para sus ocupantes y cumplan los siguientes requisitos:

Los  locales  habitables  y  las  cocinas  domesticas  en  edificaciones  habitacionales,  los locales  en  edificios  de  educación  elemental  y  media,  y  cuartos  para  encamados  en

hospitales  tendrán  una  iluminación  diurna  natural  por  medio  de  ventanas  que  den

directamente a la Vía Pública, terrazas, azoteas, superficies descubiertas, interiores o patios que satisfagan lo establecido en el  Artículo 5.05.05.

Por ningún motivo se permitirá la apertura de ventanas hacia la colindancia, salvo lo establecido en el Artículo 5.05.04.

Artículo  5.05.02   ÁREA DE VENTANAS.   El área de ventanas no será inferior al 10%

de la superficie del local correspondiente.

1.  Cuando  se  trate  de  ventanas  con  distintas  orientaciones  en  un  mismo  local,  las ventanas  se  dimensionarán  aplicando  el  porcentaje  mínimo  de  iluminación  a  la

superficie del local dividida entre el número de ventanas.

2.  Los locales cuyas ventanas estén ubicadas bajo marquesinas, techumbres, pórticos o volados,   se   consideran   iluminados   naturalmente,   cuando   dichas   ventanas   se encuentren remetidas como máximo el equivalente a la altura de piso a techo del local.

Artículo  5.05.03   DOMOS Y TRAGALUCES.   Se permitirá la iluminación por medio de domos y tragaluces en los casos de baños, cocinas no domésticas, locales de trabajo, de reunión, almacenamiento, circulaciones y servicios.

Deberá considerarse como dimensión mínima,  la proyección horizontal del vano libre del domo o tragaluz,   tomando como base el 25% de la superficie de la ventana requerida

pero nunca menor a un espacio de  45 x  45 cm.

Artículo  5.05.04    BLOQUES DE VIDRIO.    Se permitirá la iluminación en fachadas de colindancia mediante bloques de vidrio prismático traslúcido a partir del segundo nivel sobre la banqueta,  sin que esto disminuya los requerimientos mínimos establecidos para el tamaño de ventanas y domos o tragaluces,   y sin crear derechos respecto a futuras edificaciones vecinas que puedan obstruir esta iluminación.

Artículo  5.05.05   DISPOSICIONES PARA PATIOS DE ILUMINACIÓN.   Los patrios de iluminación y ventilación natural deberán cumplir con las disposiciones siguientes:

1.  Las disposiciones contenidas en este artículo conciernen a patios con base de forma cuadrada o rectangular.

2.  Los patios de iluminación y ventilación natural tendrán por lo menos las siguientes dimensiones que no serán nunca menores a  2.50 m:

TIPO DE LOCAL                                              DIMENSIÓN MINIMA DEL PATIO

Locales habitables, comercios

y Oficinas                                                          1/3   de la altura del paramento

Locales complementarios                                 1/4   de la altura del paramento

Para cualquier otro tipo de local                       1/5   de la altura del paramento

Si la altura de los paramentos del patio fueran variables se tomará el promedio de los dos más altos.

3.  Se considerará la siguiente tolerancia en las dimensiones de los patios de iluminación y ventilación natural:

A.  En  cualquier  orientación,  la  reducción  hasta  una  quinta  parte  en  una  de  las

dimensiones mínimas del patio,  siempre que la opuesta tenga por lo menos una quinta parte más de la medida mínima correspondiente.

B.  En los patios completamente abiertos por uno o más de sus lados a Vía Pública, reducción hasta la mitad de la dimensión mínima en los lados perpendiculares a

dicha Vía Pública.

C. En el cálculo de las dimensiones mínimas de patios de iluminación y ventilación, podrán descontarse de la altura total de los paramentos que lo confinan, las alturas

correspondientes a la planta baja y niveles inmediatamente superiores a ésta,  que

sirvan como vestíbulos,  estacionamientos o locales de máquinas y servicios.

4.  Todos los locales deberán contar con los medios artificiales de iluminación nocturna, proporcionando los niveles de iluminación en luxes,  de conformidad con lo dispuesto en el Título Octavo correspondiente a instalaciones eléctricas.

Artículo  5.05.06   VENTILACIÓN.   Los locales de las edificaciones contarán con medios de ventilación que aseguren la provisión de aire del exterior a sus ocupantes.   Para cumplir con esta disposición, deberán observarse los siguientes requisitos:

1.  Los locales habitables y las cocinas domésticas en edificaciones habitacionales,  los locales habitables en edificios de alojamiento,  los cuartos de encamados en hospitales

y las aulas en edificaciones para educación elemental y media,   tendrán ventilación

natural por medio de ventanas que den directamente a la Vía Pública,   terrazas, azoteas,  superficies descubiertas interiores o patios que satisfagan lo establecido en el Artículo 5.05.05,  el área de abertura de ventilación no será inferior al 5% del área del local.

2.  Las  escaleras  en  cubos  cerrados  en  edificaciones  para  habitación  plurifamiliar, oficinas, salud, educación, cultura, recreación, alojamiento y servicios mortuorios deberán estar ventiladas permanentemente en cada nivel que dé a la Vía Pública, o a patios de iluminación y ventilación o a espacios descubiertos,   por medio de vanos cuya superficie no sea menor del 10% de la planta, y deberán corresponder a la siguiente función: A=hs/200

En donde:    A = Es el área de la sección transversal del ducto en m2. h = Es la altura del edificio en metros.

s = Es el área en planta del cubo de la escalera en m2.

En estos casos el cubo de la escalera no estará ventilado al exterior en su parte superior para evitar que funcione como chimenea;  la puerta para azotea debe cerrar herméticamente;  y las aberturas de los cubos de la escalera a los cubos de extracción de humo deberán tener un área entre el 5% y el 8% de la planta del cubo de la escalera en cada nivel.

Artículo  5.05.07   CAMBIOS DE VOLUMEN DE AIRE.    Los demás locales de trabajo, reunión o servicio, en todo tipo de edificación, tendrán ventilación natural con las mismas características mínimas señaladas en los artículos anteriores o bien, se ventilarán con medios artificiales que garanticen durante los periodos de uso,  los siguientes cambios de volumen de aire del local.

Locales                                                             Cambios por hora Locales de trabajo y reunión en general; sanitario doméstico.         6 cambios por hora Cocinas domésticas, baños públicos, cafeterías, restaurantes

y estacionamientos.                                                                          10 cambios por hora

Cocinas en comercios de alimentos.                                                20 cambios por hora Centros nocturnos, bares y salones de fiesta.                                  25 cambios por hora Circulaciones horizontales como corredores, pasillos y túneles,

pueden ser a través de otros locales.                                                 1 cambio  por hora

Artículo  5.05.08   VISIBILIDAD.  Los locales destinados a cines, auditorios, teatros, salas de  concierto o espectáculos  deportivos  deberán  garantizar  la  visibilidad  de  todos  los espectadores al área en que se desarrolla la función o espectáculo, bajo las normas siguientes:

1.  La isóptica o condición de igual visibilidad deberá calcularse con una constante de 12 cm, como diferencia de niveles entre el ojo de un espectador y la parte superior de la cabeza del espectador que se encuentre en la fila inmediata inferior.

2.  En cines o locales que utilicen pantallas de proyección,  el ángulo vertical formado por la visual del espectador al centro de la pantalla y una línea normal a la pantalla en el centro de la misma, no deberá exceder de 30°,  y ángulo horizontal formado por la línea normal a la pantalla en los extremos, y la visual de los espectadores más alejados, a los remates correspondientes de la pantalla,  no deberá exceder de 50°.

3.  En aulas de edificaciones de educación elemental y media,  la distancia entre la última fila de bancas o mesas y el pizarrón,  no deberá ser mayor de 12.00 m.

CAPÍTULO 5.06.00  DISPOSICIONES DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN.

Artículo  5.06.01    PROTECCIÓN.    Los locales destinados a la guarda y exhibición de animales  y  las  edificaciones  de  deportes  y  recreación  deberán  contar  con  rejas  y desniveles para protección al público y que impidan el acceso de éste a las áreas restringidas.

Los aparatos mecánicos de ferias se ajustarán a lo dispuesto en el  Artículo 9.02.06.

Artículo  5.06.02   SEÑALAMIENTO DE CRISTALES.   Los vidrios, ventanas, cristales y espejos de pisos a techo, en cualquier edificación deberán contar con señales visuales diseñadas de manera que informen sobre su existencia, y estar protegidos con elementos que impidan el choque de personas contra ellos.

Artículo  5.06.03   PRIMEROS AUXILIOS.    Las edificaciones señaladas a continuación deberán contar con un local de servicios médicos consistente en un consultorio con mesas de exploración, botiquín de primeros auxilios  y un sanitario con lavabo y excusado.

TIPO DE EDIFICACIÓN              NÚMERO MÍNIMO DE MESAS DE EXPLORACIÓN

Educación elemental                   Mínimo una hasta 500 alumnos, una por cada 500 adicionales o fracción.

Deportes y Recreación                Una por cada 10,000 concurrentes o fracción. Centros Deportivos                      Una por cada 1,000 concurrentes o fracción. Alojamiento                                  Una por cada 100 cuartos o fracción.

Industria                                       Una por cada 100 trabajadores a partir de 51. Centros Comerciales                   Una como mínimo.

Artículo  5.06.04     ALBERCAS.   Las albercas deberán contar en todos los casos, con

los siguientes elementos y medios de protección:

1.  Andadores   a  las  orillas   de   la   alberca,   con   superficie   áspera   o   de   material antiderrapante y térmico construidos de tal manera que se eviten los encharcamientos.

2.  En todas las albercas donde la profundidad sea mayor de 90 cm. se pondrá una escalera por cada 25 m. de perímetro.

3.  Las instalaciones de trampolines y plataformas reunirán las siguientes condiciones:

A. Las alturas máximas permitidas serán de 3.00 m. para los trampolines y de 10.00 m. para las plataformas;

B. La anchura de los trampolines será de 50 cm. y la anchura mínima de la plataforma

de 2.00 m. y la superficie en ambos casos será antiderrapante.

C. Las escaleras para trampolines y plataformas deberán ser de tramos rectos, con escalones de material antiderrapante; con huellas de 25 cm. mínimo y peraltes de

18 cm. máximo.

D. Se deberán colocar barandales a una altura de 90 cm. en ambos lados en las escaleras y en las plataformas y además en la parte posterior de las plataformas.

E. La superficie del agua deberá mantenerse agitada en las albercas con plataforma a fin de que los clavadistas la distingan claramente.

F. Normas para los trampolines:

.

| Altura de los | Profundidad | Distancia a la que debe mantenerse |  |  | Volado mínimo entre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| trampolines | mínima del | la profundidad mínima del agua a partir |  |  | borde de alberca |
| sobre el nivel | agua | de la proyección vertical del centro |  |  | y la proyección vertical |
| del agua del extremo frontal del trampolín en el extremo del trampolín |  |  |  |  |  |
|  |  | Al frente | Hacia atrás | A cada lado |  |
| hasta 1.00m 3.00m. |  | 6.20m. | 1.50m. | 2.70m. | 1.50m. |
| de 1.00 m. 3.50m. |  | 5.30m. | 1.50m. | 2.20m. | 1.50m. |

a  3.00 m.__________________________________________________________________

G.      Normas para plataformas:

| Altura de la | Profundidad |  | Distancia a la que debe |  |  | Volado mínimo entre | Distancia mínima entre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| plataforma | mínima del |  | mantenerse la prof. mí- |  |  | el borde de la alberca | proyecciones verticales |
| sobre el nivel | agua. |  | nima del agua a partir |  |  | y la proyección vertí- | de los extremos de |
| del agua. |  |  | de la proyección vertical |  |  | cal del extremo de la | plataformas colocadas |
|  |  |  | del centro del extremo |  |  | plataforma. | una sobre otra. |
| frontal de la plataforma. |  |  |  |  |  |  |  |
| hasta 6.50 m. 4.00m. |  | Al Frente 7.00m. |  | Hacia atrás 1.50m. | A cada lado 3.00m. | 1.50m. 0.75m. |  |

de      6.50m.

a      10.00m.   4.50m    10.00m.       1.50m.    3.00m.           1.50m.                         0.75m._____

4.  Deberán diferenciarse con señalamientos adecuados a las zonas de natación y de clavados e indicarse en lugar visible las profundidades mínimas y máximas,  así como el punto en que la profundidad sea de 1.50 m.  y en donde cambie la pendiente del piso del fondo.

CAPÍTULO 5.07.00  INSTALACIONES Y REQUERIMIENTOS

DE ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS DISCAPACITADAS.

Artículo   5.07.01 DISPOSICIONES GENERALES: En todos los proyectos y las obras, públicos y privados a las que tenga acceso el público, se deberá cumplir con la Ley de Integración Social para Personas con Discapacidad en el Estado de Sonora y su Reglamento.

Los detalles de instalaciones, estacionamientos, asientos y espacios para personas con discapacidad deberán indicarse claramente en los planos arquitectónicos y de instalaciones.

Artículo 5.07.02 OBJETIVO:  Eliminar las barreras físicas, arquitectónicas y urbanas, de transporte y comunicación, para permitir a personas discapacitadas el libre acceso y uso a todos los espacios que se pretendan  construir,  modificar  o ampliar.

Se consideran barreras físicas, arquitectónicas y urbanas, todos aquellos elementos de construcción que dificulten o impidan el libre desplazamiento, el uso de los servicios e instalaciones, en espacios exteriores o interiores a personas con discapacidad.

La presente Norma es de aplicación general para todo edificio al que tenga acceso el público, de tal manera que se regule el cumplimiento de los requerimientos especiales de las personas con alguna discapacidad, siendo los responsables de su cumplimiento los Directores Responsables de Obra, y en el caso de edificios existentes a los que tiene acceso el público, el propietario deberá realizar las adecuaciones que se requieran.

La Dirección vigilará el cumplimiento de esta Norma y aplicará las medidas de seguridad o las sanciones administrativas que procedan en los términos del Título 11.00.00  de este Reglamento, a fin de garantizar su observancia.

Quedan exentos de aplicar esta Norma las viviendas unifamiliares, excepto la vivienda en serie, en cuyo caso se deberá considerar una vivienda de cada 100 que deberá cumplir con esta Norma de accesibilidad, considerando en forma supletoria el cumplimiento de lo establecido en el Anexo 2 de la Norma Técnica de Vivienda INFONAVIT (1999).

Artículo 5.07.03 PISOS Y ANDADORES.

1.  El ancho mínimo para andadores en espacios descubiertos es de 1.50 m.

2.  Los pisos interiores y exteriores, deberán tener superficies uniformes, antiderrapantes, con desniveles entre losas de 6 mm. como máximo,  que no reflejen excesivamente la luz, los pisos exteriores tendrán una pendiente hidráulica de 2 % para evitar la acumulación de agua.

3.  Las diferencias de nivel se resolverán con rampas con pendiente máxima del 8 %.

4.  Las juntas de pavimento tendrán separaciones máximas de 13 mm.

5.  Se deberán evitar ramas y objetos sobresalientes que no permitan un paso libre de

2.50 m. de altura.

6.  Se deberán instalar pasamanos dobles a 75 y 90 cm. de altura a lo largo de los recorridos, así como bordes de protección de 5 x 5 cm.

7.  A cada 30 m. como máximo deberán existir áreas de descanso contigua al andador cuyas dimensiones sean iguales o superiores al ancho del andador.

8.  Se utilizarán cambios de textura en los pavimentos o tiras táctiles para alertar de cambios de sentido o pendiente a las personas invidentes y débiles visuales.

9.  Se  prohíbe  la  colocación  de  coladeras  de  cualquier  índole  sobre  andadores, banquetas, rampas, cruceros, o cualquier otro elemento de circulación peatonal.

Artículo 5.07.04 BANQUETAS.

1.  Los pavimentos en las banquetas deberán cumplir las mismas condiciones que las aplicables para andadores.

2.  La ocupación de las banquetas por puestos ambulantes y mobiliario urbano como postes, buzones, registros, propagandas, depósitos de basura, o anuncios publicitarios,

no deberán obstruir la circulación ni las rampas existentes.

3.  Cualquier cambio de nivel como los causados por las entradas a estacionamientos deberán contar con rampas de un ancho mínimo de 1.00 m.

4.  Se utilizarán cambios de textura en los pavimentos, para señalizar los cruceros a las

personas invidentes.

5.  Las excavaciones, escombros y obstáculos,  temporales o permanentes, deberán estar protegidos y señalizados a 1.00 m. de distancia.

Artículo 5.07.05 ESQUINAS EN BANQUETAS.

1.  Los pavimentos en las esquinas de banqueta deberán cumplir las mismas condiciones que para los andadores.

2.  En todas intersecciones o cruces de aceras o calles que se encuentren construidas a

diferentes niveles,  las superficies de ambas deberán integrarse mediante rampas, con una pendiente no mayor al 8 % para salvar el desnivel hacia el arroyo vehicular, con un ancho mínimo de 1.00 m. abriéndose en abanico a 45° de manera que hacia ambos lados de la rampa también se conserve una pendiente no mayor de 8 %.

3.  Se deberán señalizar las rampas y utilizar cambios de textura en los pavimentos inmediatos a las mismas.

Artículo 5.07.06 CRUCEROS DE CALLE.

1.  Todos  los  cruceros  peatonales  deberán  cumplir  las  mismas  condiciones  que  las esquinas de banquetas.

2.  El trayecto entre aceras deberá estar libre de obstrucciones.

3. Los camellones deberán estar interrumpidos con cortes al nivel de los arroyos vehiculares, permitiendo un paso libre mínimo de 1.50 m.

Artículo 5.07.07 ESTACIONAMIENTOS.

1.  En todo estacionamiento público deberá destinarse por lo menos un 5 % de los cajones de  estacionamiento  para  personas  discapacitadas,  de  acuerdo  al  Artículo  5.02.06

fracción 9.

2.  Los cajones de estacionamiento para discapacitados deberán estar señalizados de acuerdo a la simbología internacional para rápida identificación tanto diurna como nocturna, y además permanecer libres de obstáculos.

3.  Los cajones especiales de estacionamiento para personas con discapacidad deberán ubicarse lo mas cerca posible a las entradas  y salidas principales, contarán en caso de

ser necesario con rampas con una pendiente máxima del 8% y un ancho mínimo de

1.20 m. que permitan fácil desplazamiento en silla de ruedas.

Artículo 5.07.08  SERVICIOS SANITARIOS PUBLICOS.  En todos los inmuebles de uso público, deberán existir servicios sanitarios adecuados para su utilización por personas con discapacidad física localizados en lugares accesibles.

1.  Los servicios sanitarios y las rutas de acceso a los mismos deberán estar señalizados.

2.  Los servicios sanitarios tendrán pisos antiderrapantes con pendientes del 2 % hacia las coladeras para evitar encharcamientos.  Se colocará una tira táctil o cambio de textura en el piso desde la puerta de ingreso hasta los muebles sanitarios especiales.

3.  Las cabinas para alojar inodoros especiales serán de 1.70 x 1.70 m. mínimo.   En inodoros, regaderas y tinas, deberán instalarse barras de apoyo de acero inoxidable de

38 mm. de diámetro firmemente sujetas a los muros.

4.  Es recomendable instalar alarmas sonoras y visuales dentro de los servicios sanitarios.

5.  Los muebles sanitarios y los accesorios como espejos, jaboneras, toalleros, secadores y depósitos de basura, adecuados para uso de personas en silla de ruedas, deberán

tener alturas adecuadas para su uso por personas físico discapacitadas:

5.1   Inodoro 45 a 50 cm. de altura.

5.2  Lavabo 76 a 80 cm. de altura.

5.3  Banco de regadera 45 a 50 cm. de altura.

5.4  Accesorios eléctricos 80 a 90 cm. de altura.

5.5  Manerales de regadera 60 cm de altura.

5.6  Accesorios 120 cm. de altura máxima.

5.7  Gancho 100 cm. de altura.

5.8  Barras de apoyo, en regaderas, inodoros y tinas, 80 cm. de altura.

1.    Mingitorios 70 cm. de altura.

6.  Las rejillas de desague no deberán tener ranura de mas de 13 mm. de separación.

7.  Los manerales hidráulicos deberán ser de brazo o palanca.

8.  Las puertas de ingreso a los servicios sanitarios así como las de las cabinas que alojan inodoros especiales, deberán tener un claro libre mínimo de 90 cm.

9.  Los edificios donde los servicios sanitarios para personas con discapacidad se ubiquen en sótano, planta alta o niveles superiores,  deberán contar con elevador o rampa de

fácil acceso y desplazamiento para personas con silla de ruedas.

10.Los lavamanos tendrán un claro inferior libre que permita la aproximación en silla de ruedas, sin la obstrucción de faldones.

11.Los espejos para uso de personas en silla de ruedas tendrán una inclinación de 10° a

partir de 90 cm. de altura.

12.Junto al mingitorio especial deberá colocarse un gancho para muletas.

Artículo 5.07.09 CIRCULACIONES.

1. Las circulaciones deberán tener anchos mínimos de 1.20 m. y pavimentos antiderrapantes que no reflejen intensamente la luz.

2.  Las circulaciones deberán tener señalizaciones en alto relieve y sistema braille así como guías táctiles o cambios de textura en los pavimentos.

3.  Las rejillas, tapajuntas y entrecalles de los pavimentos, no deberán tener separaciones o desniveles mayores a 13 mm.

4.  Las circulaciones cortas, frente a las puertas deberán tener cuando menos 1.50 m. de largo para maniobras.

5.  Las edificaciones deberán brindar comodidad a los discapacitados en silla de ruedas, deberán proveerse espacios de 1.20x1.20 m. como mínimo para giros de la silla, y las

puertas abrirán hacia fuera y tendrán un claro libre mínimo de 90 cm.

6.  Todas las puertas en espacios para uso de personas físico discapacitadas, deberán tener un claro libre mínimo de 90 cm. y deberán ser de fácil operación,  Las manijas

serán preferentemente de palanca o barra,  los marcos tendrán aristas redondeadas y

serán de color contrastante con los muros.

7.  Es recomendable la instalación de pasamanos en las circulaciones.

Artículo 5.07.10 RESGUARDOS.

1.  En todos los niveles de una edificación deberán existir áreas de resguardo, donde las personas puedan concentrarse en situaciones de emergencia y esperar a ser rescatadas.

2.  Las áreas de resguardo deberán localizarse céntricamente, en cada nivel y construirse con  materiales  incombustibles  o  con  características  para  una  hora  mínimo  de

resistencia al fuego.

3.  Las áreas de resguardo deberán diseñarse para evitar concentración de humos y con condiciones estructurales favorables.

4.  Las rutas hacia las áreas de resguardo deberán estar señalizadas y contar con alarmas visuales y sonoras.

5.  Las áreas de resguardo deberán tener acceso al exterior mediante una puerta con claro libre de 1.00 m.

6.  En las áreas de resguardo se proveerá un espacio mínimo de 75 x 120 cm. para cada

silla de ruedas.

Artículo 5.07.11 VESTIBULOS.

1.  Los  vestíbulos  deberán  tener  las  dimensiones  y  distribución  adecuada  para  la circulación y maniobra de las personas en sillas de ruedas.

2.  El abatimiento de las puertas no deberá interferir en los espacios de circulación y

maniobra de las sillas de ruedas.

3.  Es recomendable la instalación de alarmas visuales y sonoras en los vestíbulos.

Artículo 5.07.12 VESTIDORES.

1.  En los edificios donde se comercie con ropa deberá existir cuando menos un vestidor con características adecuadas para su uso por personas físico discapacitadas.

2.  La superficie libre del vestidor no será inferior a 1.70 x 1.70 m.

3.  Deberán instalarse barras de apoyo en cuando menos dos muros y además una banca firmemente anclada.

4.  Deberá colocarse un espejo a partir de 20 cm. de altura.

5.  Es recomendable la instalación de alarmas visuales y sonoras en los vestidores.

Artículo 5.07.13 ESPACIOS EN AUDITORIOS.

1.  Los auditorios, cines, teatros, salas de conciertos, salas de conferencias, instituciones educativas, públicas o privadas, templos religiosos y en general cualquier recinto para

reunión pública, deberán contar con espacios reservados para su posible ocupación

por personas en sillas de ruedas, en una cantidad mínima del 5 % de su capacidad total.

2.  En todos los auditorios, salas de espectáculos y centros religiosos, deberán destinarse lugares sin butaca fija para su posible ocupación por personas en silla de ruedas.

3.  Los lugares para personas en silla de ruedas tendrán una superficie de 80 x 125 cm. y deberán estar señalizados, se localizarán de dos en dos, pero sin aislarse de las

butacas generales para permitir acompañantes, además deberán contar al frente con un sardinel de 15 x 15 cm. y sobre este, un barandal de protección de 90 cm. de altura

sobre el nivel del piso.

4.  Los lugares para personas en silla de ruedas se localizarán próximos a los accesos y salidas de emergencia, pero no deberán obstaculizar las circulaciones.

5.  Los recorridos hacia los lugares para personas en silla de ruedas, deberán estar libres

de obstáculos, señalizados y sin escalones.

6.  Deberán existir lugares señalizados para personas sordas y débiles visuales, cerca del escenario.

Artículo 5.07.14 ESPACIOS EN RESTAURANTES.

1.  El acomodo de las mesas deberá permitir espacios de circulación de 90 cm. de ancho mínimo para personas físico discapacitadas, y áreas de aproximación suficientes.

2.  Las  mesas  deberán  ser  estables,  con  altura  mínima  de  76  cm.  para  permitir  el

acercamiento de personas en silla de ruedas.

Artículo 5.07.15 ESPACIOS PARA HOSPEDAJE.

1.  Los hoteles y moteles deberán contar con habitaciones accesibles para su uso por personas físico discapacitadas de acuerdo a lo siguiente:

1.1 De hasta 100 habitaciones:       una habitación accesible por cada 25.

1.2 De 101 a 200 habitaciones:       cuando menos cinco habitaciones accesibles.

1.3 De 201 o mas habitaciones:      cuando menos una habitación por cada 100 y no menos de seis.

2.  Las  habitaciones  accesibles  se  deberán  localizar  en  planta  baja  o  próximas  a elevadores y áreas de resguardo.

3.  Las  rutas  hacia  las  habitaciones  para  personas  físico  discapacitadas  deberán  ser accesibles y estar señalizadas.

4.		Las puertas de las habitaciones especiales, deberán tener un claro libre mínimo de 90 cm.

5.  Los  servicios  sanitarios  en  las  habitaciones  especiales  deberán  ser  accesibles  y cumplir con lo establecido en el Artículo 5.07.08.

6.  Deberán proveerse armarios o roperos con alturas de uso no mayores a 1.20 m.

7.  Es recomendable la instalación de alarmas sonoras y visuales en las habitaciones y baños para personas físico discapacitadas.

Artículo 5.07.16 ESPACIOS EN SALAS DE ESPERA.

1.  El acomodo de los sillones deberá permitir espacios de circulación con ancho mínimo de 1.00 m. y áreas de aproximación suficientes.

2.  Deberán destinarse lugares sin sillón para ser ocupados por personas en silla de

ruedas, contando con su respectivo señalamiento.

Artículo 5.07.17 ESPACIOS EN BIBLIOTECAS.

1.  Las bibliotecas deberán contar con un área determinada específicamente para el uso de invidentes, débiles visuales y sordos.

2.  La distancia mínima entre estantes será de 1.10 m. y en las cabeceras de 1.22 m.

3.  El acomodo de las mesas de lectura y estudio deberá permitir espacios de circulación con ancho mínimo de 90 cm. y áreas de aproximación suficientes.

Artículo 5.07.18 ESPACIOS EN LAVANDERIAS DE USO PUBLICO.

1.  Los pasillos de circulación deberán tener un ancho mínimo de 1.10 m.

2.  Del total de máquinas, deberán destinarse como mínimo un 5 % con controles a altura máxima de 87 cm. y accesorios a una altura máxima de 1.22 m.

Artículo 5.07.19 BEBEDEROS.

1.  En los edificios equipados con bebederos,  por  lo menos  uno de ellos será de diseño especial para uso por personas en silla de ruedas y tendrá una altura no mayor  de 78

cm.  sobre el nivel de piso,    equipado  con  control  manual    frontal.     Cuando  los

bebederos  especiales  estén  colocados  dentro  de  nichos,  estos  tendrán  un  ancho mínimo de 90 cm. que permita su uso en silla de ruedas.

2.  Los bebederos deberán estar señalizados y no obstruir las circulaciones.

3.  El área de aproximación a los bebederos, deberá estar indicada don cambios de textura en el piso.

Artículo 5.07.20 ELEVADORES.

1.  Los elevadores y el recorrido hacia ellos, deberán estar señalizados.

2.  Los controles deberán estar indicados en alto relieve y braille a 1.20 m. de altura.

3. El tiempo de permanencia de apertura de las puertas será de un mínimo de 15 segundos.

4.  La cabina deberá parar al nivel exacto de cada piso.

5.  La señal de parada deberá ser sonora y visual.

6.  Los elevadores deberán contar con alarmas sonoras y visuales.

7.  El piso de la cabina deberá ser antiderrapante.

8.  Los acabados de la cabina deberán ser incombustibles, resistentes y sin aristas vivas.

9.  La cabina deberá contar con barras de apoyo a 90 cm. de altura.

Artículo 5.07.21 ESCALERAS.

1.  Los escalones deberán ser firmes y antiderrapantes,   no deberán presentar aristas vivas ni narices sobresalientes.

2.  Deberán instalarse pasamanos dobles a 75 y 90 cm. de altura, los cuales deberán extenderse 30 cm. mas allá del último escalón en ambos extremos.

3.  La parte bajo las escaleras deberá protegerse con una barrera en toda la sección donde la altura sea menor a 1.90 m.

4.  Además  de  las  escaleras,  deberá  proporcionarse  otra  alternativa  accesible  para transitar entre desniveles.

Artículo 5.07.22 RAMPAS.

1.  Las construcciones, remodelaciones o ampliaciones, de edificios de varios niveles, para uso público general,  deberán contar con rampas,  adecuándose para su uso por personas con discapacidad.

2.  En las rampas para silla de ruedas, el pavimento además de antiderrapante, deberá ser rugoso de tal manera que también sirva como señalamiento a los invidentes o

débiles visuales.

Artículo 5.07.23 MOSTRADORES Y TAQUILLAS.

1.  Los mostradores y taquillas deberán contar con un área adecuada para su uso por personas en silla de ruedas, cuya altura será de 73 a 78 cm. sin la obstrucción de faldones bajos y con la señalización correspondiente.

Artículo 5.07.24 REQUERIMIENTOS ADICIONALES DE DISEÑO.

1.  En  todas  las  construcciones  destinados  a  prestar  servicios  al  público  se  deberán instalar   sanitarios,   baños,   estacionamientos,   elevadores,   rampas   y   salidas   de

emergencia adaptadas a las personas que se desplacen en silla de ruedas.

2.  Los recorridos hacia los lugares para personas en silla de ruedas deberán estar libres de obstáculos, señalizados y sin escalones.

3.  En los teléfonos públicos por lo menos un teléfono de cada agrupamiento deberá estar adaptado para personas con discapacidad,  el auricular y receptor de tarjetas deberán

quedar instalados a una altura de 1.20 m. sobre el nivel del piso,   la parte baja del mueble a una altura mínima de 68 cm. para un acceso sin obstáculos, el teclado

deberá contar con sistema braille,  y con señalización adecuada.

4.  Se consideran barreras físicas a los aires acondicionados y ventanas sobresalientes en el área peatonal que impidan libre desplazamiento a las personas ciegas, débiles

visuales u otras que puedan impactarse con ellas.  Los aires acondicionados deberán quedar instalados a una altura mínima de 2.50 m. del nivel del piso a la parte mas baja del aparato de aire acondicionado. Las ventanas no deben de sobresalir al área peatonal.

5.  En las instalaciones para transporte público colectivo, las áreas de ascenso y descenso

deben estar libres de barreras arquitectónicas y se  instalarán rampas para facilitar el desplazamiento de personas en silla de ruedas, andaderas y con todo tipo de implementos ortésicos o protésicos.

CAPÍTULO 5.08.00 INTEGRACION AL CONTEXTO E IMAGEN URBANA.

Artículo 5.08.01. PRESERVACION DE MONUMENTOS.   En las zonas de monumentos a que se refiere la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas o en aquellas que hayan sido determinadas por el Plan Director de Desarrollo Urbano como preservación del patrimonio histórico y cultural, no podrán otorgarse autorizaciones  para  ejecutar  demoliciones,  edificaciones,  obras  o  instalaciones  de cualquier naturaleza, sin antes obtener dictamen de la Delegación Regional del Instituto Nacional de Antropología e Historia, la cual deberá anexarse a la solicitud de licencia correspondiente.

Las edificaciones que se proyecten en zonas de patrimonio histórico, artístico o arqueológico,   deberán sujetarse a las restricciones de altura, materiales, acabados, colores, aberturas  y todas las demás que señale para cada caso el Instituto Nacional de Antropología e Historia,  el Instituto Nacional de Bellas Artes  y/o el Ayuntamiento.

Artículo   5.08.02    ANEXOS PARA LICENCIA DE USO DE SUELO.    En el caso de zonas de patrimonio histórico, artístico o arqueológico,  a la solicitud de la Licencia de Uso del Suelo, se deberá acompañar el estudio de imagen urbana con el siguiente contenido mínimo:

1.  Levantamiento de las fachadas del frente o frentes de la manzana donde se proyecta la

edificación y de las manzanas o construcciones vecinas inmediatas, mostrando la edificación proyectada en el predio que le corresponde.

2.  Reporte fotográfico del frente o frentes de la manzana donde se proyecta la edificación, señalando el predio que le corresponde.

3.  Justificación sobre la integración del proyecto a su entorno.

Artículo   5.08.03    PROYECTO DE SOMBRAS.    Las edificaciones con una altura de

10.00 m. o más sobre el nivel de banqueta deberán acompañar a la solicitud de licencia de construcción el estudio de proyección de sombras que la construcción nueva ocasionaría

sobre los predios y construcciones vecinas, a lo largo del día y del año.  En el caso de

verse afectadas edificaciones vecinas por dichas sombras,  el Municipio podrá establecer restricciones adicionales de ubicación en el predio o altura de la nueva edificación.

Artículo  5.08.04   FACHADAS CON MATERIALES REFLEJANTES.   Se permitirá el uso de vidrios y materiales reflejantes en las fachadas de las edificaciones siempre y cuando se demuestre, mediante los estudios de asoleamiento y reflexión espectral, que el reflejo de  los  rayos  solares  no  provocará  en  ninguna  época  del  año  ni  hora  del  día

deslumbramientos peligrosos o molestos en edificaciones vecinas o Vía Pública ni aumentará la carga térmica en el interior de las edificaciones vecinas.

Artículo  5.08.05   COLORES EN COLINDANCIA.   Las fachadas de colindancias de las edificaciones de cinco niveles o más que formen parte de los paramentos de patios de iluminación y ventilación de las edificaciones vecinas en zonas urbanas habitacionales de acuerdo  con  la  zonificación  de  los  programas  parciales,  deberán  tener  acabados  de colores claros.

---------- X X X ----------

TÍTULO  6.00.00

NORMAS TÉCNICAS DE PROYECTO ESTRUCTURAL

CAPÍTULO  6.01.00  DISPOSICIONES GENERALES.

Artículo 6.01.01   REQUERIMIENTOS MÍNIMOS.     Este Título establece los requisitos mínimos que deben cumplir las estructuras para que tengan un coeficiente de seguridad adecuado contra la falla y un comportamiento satisfactorio durante su funcionamiento normal. Sin embargo, no liberan al diseñador y al constructor de su responsabilidad.

Estos requisitos se aplicarán a las construcciones, modificaciones, ampliaciones, reparaciones  o  demoliciones   de   obras   urbanas   como   casas,   edificios   y   plantas industriales.  No regirán para puentes, presas, muelles y estructuras especiales, para las cuales deberán seguirse normas y reglamentaciones específicas aprobadas por la Dirección.

Artículo   6.01.02   COMPLEMENTACIÓN.   Para efectos de complementar las Normas Técnicas de Proyecto Estructural, se consideran como parte de éste Reglamento los Códigos de Sociedades Técnicas ampliamente reconocidas, tales como Reglamento del Instituto Americano del Concreto (ACI-318),  el Reglamento del Instituto Americano para las Construcciones de Acero (AISC), las Normas Técnicas Complementarias del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, el Reglamento del Instituto Americano del Fierro y el Acero (AISI),   el Código de la Sociedad Americana de la Soldadura (AWS),   las Especificaciones de Construcción y Normas de Calidad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes,  el Manual de Diseño de Obras Civiles de la Comisión Federal de Electricidad  y demás disposiciones en la materia.

Artículo  6.01.03  SISTEMAS ESPECIALES.   Cuando se pretenda usar un sistema de diseño o de construcción especial cuya conveniencia haya sido demostrada por el éxito en su empleo, o por medio de análisis o pruebas,  pero no cumpla con las disposiciones de éste Reglamento o no esté explícitamente tratado en él,  se deberán presentar los datos en los que se basa el diseño a un cuerpo de especialistas, designado por la Dirección. Este  cuerpo tendrá autoridad  para  investigar  los  datos  que  se  le  presenten,  solicitar pruebas y formular reglas que rijan el diseño y la construcción de tales sistemas.  Estas reglas, una vez aprobadas por la Dirección, tendrán la misma validez y efecto que los requisitos de éste Reglamento.

Artículo 6.01.04  CLASIFICACION DE CONSTRUCCIONES SEGÚN SU DESTINO.  Con el  objeto  de  definir  los  coeficientes  de  seguridad  que  se  usarán  en  el  diseño  de estructuras, las construcciones se clasifican según su uso o destino.   Esta clasificación deberá apegarse a lo que establezca el Código Técnico que se use como base para el cálculo.

CAPÍTULO 6.02.00 CRITERIOS DE DISEÑO.

Artículo 6.02.01  SEGURIDAD.  Los edificios, estructuras y sus componentes, deberán ser diseñados y construidos para soportar con seguridad todas las cargas y sus combinaciones que tengan una probabilidad no despreciable de ocurrir sin exceder el estado límite de falla, según se define en el Artículo 1.01.04.

Artículo 6.02.02  RIGIDEZ.  Los sistemas estructurales y sus componentes deberán ser diseñados con la suficiente rigidez para no alcanzar el estado límite de servicio, según se define en el Artículo 1.01.04.   Se deberá poner especial cuidado al determinar los espesores de losas de concreto, respetando las deflexiones máximas admisibles indicadas en el código que se use para el diseño,  a fin de evitar que éstas vibren con el tráfico de personas o cargas móviles.

Artículo 6.02.03 ASENTAMIENTOS ESTRUCTURALES. Se deberán tomar las precauciones para evitar efectos perjudiciales en la estructura debido a asentamientos diferenciales de la cimentación, cambios de temperatura, cambios de humedad, contracción, flujo plástico y efectos similares.  Deberá tenerse especial cuidado en lugares cercanos al mar donde las mareas pueden erosionar el suelo removiendo las partículas finas provocando asentamientos, para evitar esto se deben colocar estructuras que confinen las áreas con cimentaciones o pisos.

Artículo 6.02.04 MÉTODOS DE DISEÑO. Los esfuerzos debidos a las cargas en los componentes y conexiones de un sistema estructural,   deberán ser determinados con base a métodos aceptados de análisis estructural tomando en consideración equilibrio, compatibilidad de deformaciones y propiedades de los materiales a corto y largo plazo. No deberán mezclarse especificaciones de códigos técnicos distintos dentro del diseño de una misma estructura o elemento de la misma.

Artículo 6.02.05   SEPARACIÓN ENTRE EDIFICACIONES PARA EVITAR DAÑOS POR SISMO.   Además de lo establecido en el artículo 5.02.04,   las edificaciones deberán separarse de la colindancia con los predios vecinos, como mínimo 1.50 veces la deflexión horizontal máxima calculada por sismo, viento o vibraciones,   la que sea mayor.   En el caso de varios edificios en el mismo predio, o bien cuando se trate de construcción nueva colindando  con  una  edificación  existente,  se  deberán  separar  los  paramentos  como mínimo 3 veces la deflexión horizontal máxima calculada por sismo, viento o vibraciones, la que sea mayor.  La separación mencionada no será en ningún nivel menor de 5 cm ni menor que la altura de dicho nivel sobre el terreno multiplicada por 0.01.

CAPÍTULO 6.03.00 RESISTENCIA.

Artículo 6.03.01   ESTADO LÍMITE DE SERVICIO.     La resistencia de una sección o elemento, en caso de determinarse analíticamente, debe expresarse en términos de fuerzas internas como es el caso de fuerzas axiales, cortantes, momentos de flexión, torsión y/o de estados límite de servicio, producidos por las acciones o su combinación, según se definen en el Artículo 1.01.04.

Artículo 6.03.02  DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA.  Cuando la determinación de la resistencia se haga en forma experimental, el valor nominal o mínimo probable se determinará a partir de la información estadística obtenida. En general, los códigos de asociaciones técnicas reconocidas establecen para los valores nominales una probabilidad entre 0.02 y 0.05 de que no sean alcanzados, es decir, de que se presente una resistencia menor.

La resistencia podrá determinarse por medio de ensayes diseñados para simular, en modelos físicos de la estructura o de porciones de ella,  el efecto de las combinaciones de acciones que deban considerarse de acuerdo con el Artículo 6.04.06.

Cuando se trate de estructuras o elementos estructurales que se produzcan en forma industrializada,  los ensayes se harán sobre muestras de la producción o de prototipos. En  otros  casos,  los  ensayes  podrán  efectuarse  sobre  modelos  de  la  estructura  en cuestión.

La selección de las partes de la estructura que se ensayen y del sistema de carga que se aplique deberá hacerse de manera que se obtengan las condiciones más desfavorables que puedan presentarse en la práctica,  pero tomando en cuenta la interacción con otros elementos estructurales.

El tipo de ensaye,  el tamaño de la muestra  y la resistencia nominal reducida, deberán ser aprobados por la Dirección, quien podrá exigir una comprobación de la resistencia de la estructura mediante una prueba de carga,  de acuerdo con el Artículo 6.12.01.

La resistencia de diseño se obtendrá a partir de la nominal.

CAPÍTULO  6.04.00  ACCCIONES.

Artículo  6.04.01  CLASIFICACIÓN.    Se  consideran  tres  categorías  de  acciones  de acuerdo con la duración en que obran sobre la estructura con intensidad máxima.

Artículo 6.04.02  ACCIONES PERMANENTES.  La categoría de acciones permanentes comprenderá:

1.  La carga muerta,  debida al peso propio de los elementos estructurales y el peso de los

elementos no estructurales incluyendo las instalaciones,  el peso de equipo que ocupe una posición fija y permanente en la construcción y el peso estimado de futuros muros divisorios y de otros elementos no estructurales que puedan colocarse posteriormente en forma permanente.

2.  El empuje estático de tierras y líquidos,  de carácter permanente.

3.  Las deformaciones y los desplazamientos impuestos a la estructura,  tales como los debidos a preesfuerzo o a movimientos diferenciales permanentes de los apoyos.

Artículo 6.04.03 ACCIONES VARIABLES. La categoría de acciones variables comprenderá:

1.  La carga viva,  que representa las fuerzas gravitacionales que obran en la construcción y que no tienen carácter permanente.

2.  Los efectos causados en las estructuras por cambios de temperatura y contracciones.

3.  Las deformaciones impuestas o los hundimientos diferenciales que tengan intensidad variable con el tiempo.

4.  Los  efectos  de  maquinaria  y  equipo,    incluyendo,  cuando  sean  significativas,  las

acciones  dinámicas  que  por  el  funcionamiento  de  máquinas  se  induzcan  en  las estructuras debido a vibraciones, impacto y frenaje.

Artículo 6.04.04  ACCIONES ACCIDENTALES.  La categoría de acciones accidentales comprenderá:

1.  Viento.

2.  Sismo.

3.  Lluvia, cuando exista acumulación.

4.  Oleaje y mareas, cuando sean aplicables.

5.  Otras acciones como explosiones, incendios y otros que puedan ocurrir en casos extraordinarios.  Estas  últimas  no  será  necesario  incluirlas  en  el  diseño,  sino

únicamente tomar precauciones en la estructuración y en el proceso constructivo para

evitar comportamiento catastrófico de la construcción en caso de que se presente alguna de las acciones mencionadas en éste inciso.

Artículo 6.04.05   INTENSIDAD NOMINAL.     Para las acciones diferentes a cargas muertas, cargas vivas, sismo, viento y en general, para los casos no incluidos expresamente en éste Reglamento,  la intensidad nominal se determinará de manera que la probabilidad de que sea excedida en el lapso de interés sea de 2%,  excepto cuando el efecto de la acción sea favorable para la probabilidad de 2% de no ser excedido.  En la determinación del valor nominal de la acción deberá tomarse en cuenta la incertidumbre de la intensidad de la misma y la que se deba a la idealización del sistema de carga.

Artículo 6.04.06  COMBINACIÓN DE ACCIONES.    La seguridad de una estructura se verificará para el efecto combinado de todas las acciones que tengan una probabilidad no despreciable de ocurrir simultáneamente,  considerando como mínimo las mencionadas en los Artículos 6.04.02, 6.04.03 y  6.04.04.

Los códigos técnicos comúnmente aceptados como los indicados en el Artículo 6.01.02 establecen las combinaciones mínimas de cargas con las cuales deberán diseñarse las estructuras así como los factores de seguridad que deben aplicarse a cada uno de los elementos de la combinación de sistemas de carga.  Deberá tenerse especial cuidado de no mezclar especificaciones de diversos códigos en el diseño de una misma estructura ya que en algunas normas los factores de seguridad se aplican a las cargas y en otros casos se aplican a los esfuerzos permisibles.

Los efectos más desfavorables tanto de viento como de sismo deben ser considerados, pero no es necesario suponer que actúan simultáneamente.

Cuando los efectos estructurales debidos a cargas de fluidos, oleaje y mareas, empujes laterales de tierra, encharcamiento y temperatura sean importantes,  se deben incluir en el

diseño.  Para una explicación más detallada véase el Manual de Diseño de Obras Civiles de  CFE.

Artículo  6.04.07  NORMAS TÉCNICAS PARA EL DISEÑO.  Las Normas Técnicas que se elijan para el diseño, deberán especificarse claramente en la memoria de cálculos.  En caso necesario la Dirección podrá solicitar copia de éstas normas y podrá rechazar aquellos códigos que a su juicio no garanticen la seguridad de la estructura y de los usuarios.

CAPITULO  6.05.00 CARGAS MUERTAS.

Artículo 6.05.01  EVALUACIÓN.  Para la evaluación de las cargas muertas se emplearán los pesos volumétricos especificados en el Manual de Diseño de Obras Civiles de la CFE, o el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, o en el código que se esté utilizando para el diseño estructural,   a menos que se investigue directamente, pero en ningún caso podrán ser menores a las cargas reales.

Artículo   6.05.02   CARGA DE EQUIPO ESTACIONARIO.   En la estimación de cargas muertas  para  propósito  de  diseño,    el  peso  del  equipo  estacionario  como  tuberías, sistemas contra incendio, equipo eléctrico, equipos de calefacción, aire acondicionado u otros, deberá ser incluido cuando el equipo esté soportado por elementos estructurales.

En este caso, los pesos reales deberán ser investigados de acuerdo a las especificaciones de los fabricantes.

CAPÍTULO 6.06.00 CARGAS VIVAS.

Artículo    6.06.01    CONSIDERACIONES  GENERALES.    Para  efectos  de  diseño  las cargas vivas deben considerarse como cargas uniformemente distribuidas según se especifica en los Artículos 6.06.02 y 6.06.03,  o como cargas concentradas conforme a lo dispuesto en los Artículos 6.06.04 y 6.06.05,  de tal manera que produzcan los esfuerzos mayores.

Artículo   6.06.02   VALORES NOMINALES MÍNIMOS.   Los valores nominales de las cargas vivas que se usen para el diseño de las estructuras,  no deberán ser menores en ningún caso a las cargas mínimas uniformemente distribuidas especificadas en el Manual de Diseño de Obras Civiles de la CFE,  o el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal,  o en el código que se esté utilizando para el diseño estructural,  a menos que se investigue directamente,  pero en ningún caso podrán ser menores a las cargas reales.

Se deberá considerar la carga viva aplicada sólo a una parte de la estructura o miembro, si ésta produce un efecto más desfavorable que la carga viva aplicada a la totalidad de la estructura o miembro.

Artículo  6.06.03  VALORES NOMINALES MÍNIMOS EN TECHUMBRE.  El valor nominal mínimo de la carga viva para el diseño de techumbres será de:

wt=100 Kg/m2,  donde:

wt= carga uniformemente distribuida sobre el techo en proyección horizontal. No incluye anuncios, tinacos, equipos, etc, los cuales deben considerarse por separado.

Las  cargas vivas en techumbres  para  casos  especiales  deberán  ser  investigadas  en particular.

Artículo  6.06.04  CARGAS CONCENTRADAS MÍNIMAS.  Los valores nominales de las cargas vivas concentradas que se usen en el diseño de estructuras no deberán ser menores que las especificadas en la Tabla 6.06.01,  excepto cuando se indique de otra forma.   Las cargas concentradas se pueden suponer uniformemente distribuidas en un área de 0.06 m2 y deberán estar localizadas en forma que produzcan las condiciones más desfavorables en los elementos estructurales.

TABLA 6.06.01

CARGAS CONCENTRADAS MÍNIMAS

TIPO DE OCUPACIÓN                                     Carga  en kg.

| Estacionamientos (en un área de 0.10 m2) | 1,000 |
| --- | --- |
| Oficinas | 1,000 |
| Cubos de luz, tragaluces | 100 |
| Circulaciones, pasillos y escaleras | 3,500 |
| Escalones (en un área de 0.25 m2) | 150 |

Cualquier punto de la cuerda inferior de una armadura o de un elemento estructural principal que soporte techos de edificios comerciales, industriales, bodegas y estacionamientos, deberá ser capaz de soportar adecuadamente una carga concentrada no menor a una tonelada además de la carga muerta, a menos que de acuerdo al tipo de ocupación de la Tabla 6.06.01, requiera una carga mayor.

Artículo  6.06.05  USOS NO PREVISTOS.  Para los usos y ocupaciones no previstas en las secciones anteriores, la carga viva deberá determinarse en forma experimental, de acuerdo al Artículo 6.03.02.

Artículo   6.06.06   CARGA DE IMPACTO.   Deberán tomarse precauciones adicionales para el diseño de estructuras cuyos usos y cargas prevean vibraciones no usuales y fuerzas de impacto considerables.

Artículo  6.06.07  ÁREA DE INFLUENCIA.  El área de influencia es el área sobre la cual una carga aplicada causa un efecto estructural diferente de cero sobre el elemento en cuestión.

Artículo   6.06.08   REDUCCIÓN DE CARGA.   La carga viva podrá reducirse si así lo permite el código que se esté usando para el diseño estructural.

En el caso de techumbres, no se harán reducciones de cargas vivas.

En los casos que exista una probabilidad alta de que las cargas vivas estén actuando simultáneamente en los diferentes niveles como bibliotecas, almacenes, etc., no se deberán aplicar factores de reducción.

Artículo  6.06.09    CARGAS  TRANSITORIAS.    Durante  el  proceso  de  construcción deberán considerarse las cargas vivas transitorias que pueden producirse.  Éstas incluirán el peso de los materiales que se almacenen temporalmente,  de los vehículos y equipo,  el colado de plantas superiores que se apoyen en la planta que se analiza y del personal, siendo este último no menor de 100 Kg/m2.

Artículo   6.06.10     SEÑALIZACIÓN DE CARGA MÁXIMA PERMITIDA.   En toda edificación de uso comercial o industrial se deberán colocar placas en lugares visibles que indiquen la carga viva máxima que se podrá aplicar a la estructura.

El propietario del edificio deberá garantizar que la carga viva aplicada en la realidad no exceda a las cargas de diseño.

CAPÍTULO: 6.07.00 CARGA DE VIENTO.

Artículo  6.07.01  DISPOSICIONES GENERALES.   Estas disposiciones se aplican para el análisis por cargas de viento de la estabilidad general de la estructura, el diseño de todos   los   elementos   y   componentes   estructurales   y   todos   aquellos   elementos considerados como no estructurales como anuncios, canceles, pantallas de cualquier tipo, u otros.

En caso de estructuras de forma irregular con características aerodinámicas especiales podrá ser necesario el uso de métodos dinámicos de análisis o la realización de estudios de túnel de viento.

Artículo 6.07.02.- CONSIDERACIONES DE DISEÑO.

1.  DIRECCIONES DE ANÁLISIS.   Las construcciones se analizarán suponiendo que el viento puede actuar por lo menos en dos direcciones horizontales perpendiculares

entre   sí.   Se   elegirán   las   direcciones   que   representen   las   condiciones   mas

desfavorables para la estabilidad de la estructura o parte de la misma.

2.  FACTORES DE CARGA.  Se usarán como mínimo los indicados en el Código que se utilice para el diseño.

3.  SEGURIDAD CONTRA VOLTEO.    Deberá   analizarse   ésta   condición   suponiendo

nulas  las  cargas  vivas  que  contribuyen  a  disminuir  éste  efecto.     El  momento estabilizador no será menor que 1.5 veces el momento de volteo actuante.

4.  SEGURIDAD   CONTRA   DESLIZAMIENTO.   Deberán   tomarse   las   provisiones necesarias para evitar el deslizamiento de las estructuras sujetas a la acción del viento.

Al analizar esta posibilidad se supondrán nulas las cargas vivas que contribuyen a disminuir éste efecto. La relación entre la resistencia al deslizamiento y la fuerza

resultante horizontal actuante deberá ser por lo menos igual a 2.

5.  SEGURIDAD DE LOS ANCLAJES. En todos los casos deberá revisarse la seguridad de la cubierta y los anclajes de la estructura en general.

6.  SEGURIDAD  DURANTE  LA  CONSTRUCCIÓN.  Deberán  tomarse  las  provisiones

necesarias durante la etapa de construcción de las estructuras para garantizar su seguridad bajo la acción del viento.

7. PRESIONES INTERIORES. Además de revisar la seguridad general de las construcciones, deberá estudiarse el efecto de presiones interiores ocasionado por el viento sobre los muros y estructuras interiores cuando la construcción presenta ventanas o aberturas.  De igual manera en el caso de techumbres sobre muros con ventanas o aberturas, además de la succión exterior deberán considerarse las presiones interiores.

Artículo   6.07.03   DETERMINACIÓN DE LAS CARGAS DE VIENTO.   Las presiones debidas al viento para el diseño de edificios y otras estructuras se deberán determinar con base a los procedimientos indicados por el código que se elija para el diseño.  En éste caso se recomienda usar lo indicado en el Manual de Diseño de Obras Civiles de la Comisión Federal de Electricidad .

Artículo   6.07.04   VELOCIDAD.   Si se toma como base el Código recomendado en el Artículo anterior,  la velocidad regional de viento para el Municipio de Guaymas se tomará igual a 125 Km/hora.    Esta velocidad corresponde a la velocidad máxima de desplazamiento de una masa de aire de una milla de longitud para una tormenta de viento con período de recurrencia de 50 años.   Estas consideraciones no incluyen fenómenos atmosféricos extraordinarios tales como huracanes, tornados, trombas u otros.

Se deberán tomar consideraciones especiales para aquellas regiones del Municipio, para las cuales los datos o la experiencia indican que la velocidad regional de viento pueda ser mayor que la estipulada anteriormente.

Artículo  6.07.05  REDUCCIONES PERMISIBLES.  No se permitirán reducciones en el cálculo de la presión dinámica debido a barreras naturales o creadas por edificios y estructuras adyacentes.

Artículo  6.07.06  FACTORES DE RÁFAGA.  Los factores de ráfaga se emplean para tomar en cuenta las fluctuaciones naturales del viento y su interacción con edificios y otras estructuras,  por  lo  que  deberán  ser  tomados  en  cuenta  en  el  diseño  según  el procedimiento que indique el código que se use como base.

Artículo   6.07.07   VOLADIZOS, BARDAS Y ANUNCIOS.   Los voladizos en techos se deben diseñar para una succión actuando en la parte superior y una presión actuando en la superficie inferior.  De igual manera en las bardas, anuncios y estructuras en condición similar respecto al viento, se considerará una presión del lado de barlovento y una succión del lado de sotavento.

CAPÍTULO 6.08.00 DISEÑO POR SISMO.

Artículo  6.08.01  CONSIDERACIONES.  La ciudad de Guaymas y zonas circunvecinas se consideran áreas con movimientos sísmicos,  por lo que todos los edificios, estructuras y partes que los componen deberán diseñarse y construirse para resistir efectos sísmicos. Los mismos conceptos mencionados en el   Artículo 6.07.02   para carga de viento son aplicables al caso de sismo por lo que deberán ser tomados en cuenta.

Artículo  6.08.02  DETERMINACIÓN DE LAS CARGAS Y ANÁLISIS POR  SISMO.  Se podrá utilizar cualquier procedimiento de análisis sísmico que satisfaga los requisitos de seguridad.   En este caso se recomienda   usar lo indicado en el Manual de Diseño de Obras Civiles de la Comisión Federal de Electricidad.

Artículo  6.08.03     REGIONALIZACIÓN SÍSMICA.  Si se utiliza el código recomendado en el artículo anterior, el Municipio de Guaymas deberá considerarse como zona sísmica con clasificación “C”.

CAPÍTULO 6.09.00 PRESIÓN HIDROSTÁTICA Y EMPUJE DE SUELO.

Artículo 6.09.01 PRESIÓN LATERAL. En el diseño de muros de sótanos, muros de contención,  y estructuras similares bajo el nivel de terreno natural, deberá considerarse la presión lateral del suelo adyacente.  Así mismo deberá tomarse en cuenta el incremento en la presión lateral debido a sobrecargas fijas o móviles.

Cuando una parte o el total del suelo adyacente se encuentra bajo el nivel freático, deberá hacerse el cálculo basado en el peso del suelo disminuido por la flotación más el total de la presión hidrostática, considerando el nivel freático máximo.

Artículo 6.09.02 SUBPRESION DEL AGUA.   En el diseño de pisos y sótanos y losas similares construidas bajo el nivel del terreno natural deberá tomarse en cuenta la subpresión del agua, si existe, tomando el valor de la presión hidrostática sobre el área completa.   La carga hidrostática deberá medirse del desplante de la losa hasta el nivel freático máximo.

CAPÍTULO: 6.10.00 CARGA POR OLEAJE Y MAREAS.

Artículo  6.10.01  CONSIDERACIONES.    Aquellas  estructuras  que  por  su  ubicación puedan ser alcanzadas por el oleaje del mar deberán ser diseñadas para resistir las cargas  y  efectos  producidos  por  esta  causa,  siguiendo  las  recomendaciones  de  los códigos de uso común especializados en la materia.

Así mismo en aquellos casos en que la construcción se encuentre ubicada en una zona en la cual las mareas produzcan variaciones del nivel freático que a su vez ocasionen arrastre de partículas finas del suelo deberán considerarse en el diseño los hundimientos que pudieran presentarse por la erosión, o bien colocar estructuras o barreras que impidan éste efecto de tal manera que se garantice la estabilidad de las cimentaciones, pisos y construcciones.

CAPÍTULO 6.11.00 CARGA DE LLUVIA.

Artículo 6.11.01 CONSIDERACIONES. Los drenajes de techos se deberán diseñar de tal manera que garanticen el desalojo eficiente del agua.   Sin embargo deberán instalarse adicionalmente  drenajes  secundarios  de  tal  manera  que  se  evite  una  acumulación

excesiva de agua en caso de obstrucción del drenaje principal.  En estas condiciones los techos deberán ser diseñados para soportar la lámina de agua correspondiente a la elevación del drenaje que esté colocado a mayor altura  más una carga de  25 Kg/m2.

Artículo 6.11.02  ENCHARCAMIENTOS.  Los techos deberán ser diseñados para evitar fallas por encharcamiento.  Se entiende por encharcamiento, el fenómeno que se presenta cuando una deformación producida por una acumulación de agua ocasiona una deformación adicional que a su vez permite la acumulación de agua y así sucesivamente hasta la falla.

CAPÍTULO 6.12.00  PRUEBAS DE CARGA.

Artículo  6.12.01    APLICACION.    Será  necesario  comprobar  la  seguridad  en  una estructura por medio de pruebas de carga en los siguientes casos:

1.  En edificios para espectáculos deportivos, salas de espectáculos, centros de reunión,

clubes deportivos y todas aquellas construcciones en las que pueda haber frecuente aglomeración de personas, incluyendo las de carácter provisional como circos, palenques, etc.

2.  Cuando no exista suficiente evidencia teórica o experimental para juzgar en forma confiable la seguridad de la estructura en cuestión.

3.  Cuando a juicio de la Dirección, existan dudas en cuanto a la calidad y resistencia de

los materiales o en cuanto a los procedimientos constructivos.

Las pruebas de carga deberán ser representativas de la forma en que las cargas actuarán en la realidad sobre la estructura. El procedimiento para la prueba será aprobado por la

Dirección.

CAPÍTULO 6.13.00 CIMENTACIONES.

Artículo 6.13.01   CONSIDERACIONES.   Toda construcción se soportará por medio de una cimentación apropiada.

Los elementos de la subestructura no podrán, en ningún caso, desplantarse sobre tierra

vegetal  o  sobre  lechos  sueltos.  Solo  se  aceptará  cimentar  sobre  rellenos  artificiales cuando se demuestre que éstos cumplen con los requisitos de capacidad de carga y estabilidad requeridos por el diseño estructural.

Artículo 6.13.02 ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS.  Será necesario un estudio de mecánica de suelos para determinar la capacidad de carga del terreno en los siguientes casos:

1.  En todas las edificaciones de tres niveles o más.

2.  Cuando la Dirección lo juzgue necesario, por la importancia de la estructura.

3.  Cuando el código utilizado para el diseño requiera de una clasificación del suelo. Este  estudio  de  mecánica  de  suelos  deberá  ser  realizado  por  un  laboratorio  cuyo

responsable esté registrado como Perito Corresponsable de Obra y lo avale.

Artículo 6.13.03 SEGURIDAD  CONTRA  DAÑOS  A  CONSTRUCCIONES COLINDANTES.   Se deberán investigar las condiciones de cimentación, estabilidad, hundimiento, agrietamiento y desplome de las construcciones colindantes, a fin de evitar daños al vecino durante la construcción.   En caso de que esto suceda el responsable deberá hacer las reparaciones necesarias a satisfacción del afectado.

Artículo 6.13.04 PROFUNDIDAD MINIMA DE DESPLANTE.   La subestructura deberá desplantarse a una profundidad tal que sea mínima la posibilidad de deterioro del suelo en la base de la excavación por erosión,   intemperismo o humedad y además deberá verificarse  que  tenga  la  resistencia  adecuada  a  las  cargas  a  que  estará  sujeta, determinada mediante lo indicado en el  Artículo 6.13.02.

Artículo 6.13.05 POZOS DE BOMBEO.  Podrán usarse pozos de bombeo para reducir la infiltraciones de agua hacia las excavaciones y mejorar la estabilidad de las mismas, siempre que,  en subsuelos arcillosos,  el bombeo no se inicie antes de la excavación y en cualquier caso,   se tomen las precauciones necesarias para que sus efectos queden prácticamente circunscritos a el área del trabajo,   de tal manera que no afecten a las construcciones o instalaciones colindantes.

CAPÍTULO 6.14.00 ANEXOS TÉCNICOS.

Artículo  6.14.01  PLANOS,  DETALLES  Y  ESPECIFICACIONES.    Las  copias  de  los planos de diseño, detalles típicos y especificaciones para toda construcción deberán llevar la firma de un Perito Corresponsable de Obra (PCO) y un juego de éstas se archivará en el Municipio como documento permanente antes de que se expida el permiso para construir. Estos planos, detalles y especificaciones, deberán indicar:

1.  Las Normas Técnicas de acuerdo a las cuales esté hecho el diseño.

2.  Las cargas utilizadas en el diseño.

3.  La  resistencia  especificada  de  los  materiales  a  edades  fijas  y/o  a  etapas  de  la construcción.

4.  El tamaño y la posición de todos los elementos estructurales.

5.  Precauciones empleadas contra cambios en las dimensiones producidas por fluencia, contracción y temperatura.

6.  La capacidad de carga del terreno donde se proyecta construir, debiéndose incluir el

estudio de mecánica de suelos cuando se requiera, de acuerdo con el  Artículo 6.13.02.

------- X X X -------

TÍTULO  7.00.00

NORMAS TÉCNICAS PARA INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

CAPÍTULO 7.01.00 DISPOSICIONES GENERALES.

Artículo 7.01.01  AGUAS PLUVIALES.  Las aguas pluviales provenientes de azoteas se conducirán por tuberías y/o ductos,   evitando la caída libre de las techumbres y de las gárgolas sobre la Vía Pública.    El agua pluvial de azoteas y patios se descargará a la cuneta más próxima de la Vía Pública, libre de basuras y productos sólidos.   Queda estrictamente prohibido descargar el agua pluvial a los drenajes de la ciudad y/o colindancias. Es recomendable, pero optativo para fraccionadores y dueños de inmuebles, la captación de los escurrimientos en aljibes o pozos de absorción que no perjudiquen a terceros.

Artículo 7.01.02  AGUAS RESIDUALES.  Las aguas residuales de los muebles sanitarios se captarán por tuberías de calidad y capacidad adecuadas.

Las   aguas   residuales   industriales   requerirán   de   permiso   especial   concedido   por

COAPAES, para su descarga en el sistema de drenaje.

Artículo 7.01.03    NORMATIVIDAD.    En lo relativo a la dotación, empleo y almacenamiento del agua potable y las descargas a los drenajes urbanos, los fraccionadores y propietarios se ajustarán a las normas establecidas por COAPAES.

Artículo 7.01.04 TABLAS DE REQUERIMIENTOS MÍNIMOS.   Los proyectos de construcción y servicios, se regirán por las siguientes condiciones mínimas.

TABLA 7.01.01

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE

TIPO                     SUBGÉNERO                 DOTACIÓN MÍNIMA                NOTAS

HABITACIÓN             Vivienda                         150    lts / hab / día                        a

OFICINAS                  Cualquier tipo                    20   lts / m2 / día                         a, c

COMERCIOS             Locales comerciales            6   lts / m2 / día                         a

Mercados                       100   lts / puesto / día

Baños Públicos              300   lts / bañista / regadera / día  b

Lavanderías de autoservicio

40   lts / Kg de ropa seca

SALUD                       Hospitales, clínicas o centros de salud

800   lts / cama / día                       a, b, c.

Orfanatorios y asilos      300   lts / huésped / día                  a. c.

EDUCACIÓN Y CULTURA

Guarderías                     160   lts / niño / día

Educación elemental        20   lts / alumno / turno                a, b, c.

Educación media y superior

Exposiciones temporales

25   lts / alumno / turno                a, b, c,

10   lts / asistente / día                 b

RECREACIÓN           Alimentos y bebidas         12   lts / comida                            a, b, c, Entretenimiento                  6   lts / asistente / día                 a, b, Circos y ferias                  10   lts / asistente / día                 b

Dotación para animales al caso

25   lts / animal / día

Recreación social             25   lts / asistente / día                 a, c,

Deportes al aire libre con baño y vestidores

150   lts / asistente / día                 a

Estadios                           10   lts / asistente / día                 b

ALOJAMIENTO          Hoteles, moteles

y casas de huéspedes

300   lts / huéspedes / día              a, c,

SEGURIDAD              Reclusorios                    150   lts / interno / día                    a, c, Cuarteles                        150   lts / persona / día                  a, c,

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Estaciones

de transporte

10   lts / pasajero / día                  c

Estacionamiento                 2   lts / m2 / día

INDUSTRIA                Industrias donde manipulen materiales y sustancias que ocasionen manifiesto desaseo

100   lts / trabajador

Otras Industrias                  30  lts / trabajador

ESPACIOS ABIERTOS

Jardines y parques               5   lts / m2 / día

NOTAS:

a)  Las necesidades de riego se consideran por separado a razón de  5 lts / m2 / día.

b)  Las  necesidades  generadas  por  empleados  o  trabajadores  se  consideran  por separado a razón de 100 lts / trabajador / día.

c)  En lo referente a las capacidades de almacenamiento de agua para sistema contra incendio, observarse lo dispuesto en el  Capítulo 9.06.00.

TABLA 7.01.02

INSTALACIONES MÍNIMAS DE MUEBLES DE BAÑO

no menos de uno

| TIPO DE USO | OCUPAN TES m2/ persona | INODO ROS | MINGITO RIOS | LAVABOS | TINAS O REGADE RAS | DIVERSOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mujeres / |  | Mujeres / | Mujeres / |  |
|  |  | Hombres |  | Hombres | Hombres |  |
| Vivienda o |  | Uno |  | Uno | Uno |  |
| apartamento |  | /viv o apto |  | / viv o apto | / viv o apto |  |
| Escuela preescolar | Salones | Uno / 15 |  | Uno |  |  |
| y guarderías | 1.80 m2 | niños o |  | / 15 niños o |  |  |
|  |  | fracción |  | fracción |  |  |
| Primaria |  |  |  |  |  |  |
| Cada 50 alumnos |  | 2 1 | 2 | 1 1 |  | 1 bebedero |
| Hasta 75 alumnos |  | 3 2 | 3 | 2 1 |  | cada 3 Salones de clase |
| de 76 a 150 |  | 3 2 | 5 | 2 2 |  | por piso |
| cada 75 adicionales o fracción |  | 2 1 | 2 | 2 2 |  |  |
| Secundaria |  |  |  |  |  |  |
| media superior. |  |  |  |  |  |  |
| Cada 50 alumnos |  | 1 1 | 2 | 1 1 |  | 1 bebedero |
| Hasta 75 alumnos |  | 2 2 | 3 | 2 2 |  | cada 3 Salones de clase |
| De 76 a 150 |  | 3 2 | 4 | 3 3 |  | por piso |
| Cada 75 adic. o frac. |  | 2 1 | 2 | 1 1 |  |  |
| Oficinas y edificios | 9.00 m2 |  |  |  |  | Personas Bebe- |
| públicos |  |  | Uno por |  |  | deros |
| 1 a 15 persona |  | 1 1 | cada 3 | 1 1 |  | 1 -100 1 |
|  |  |  | inodoros en |  |  |  |
| 16 a 35 |  | 2 1 | sanitarios | 2 2 |  | 101-250 2 |
|  |  |  | para |  |  |  |
| 36 a 80 |  | 2 2 | hombres. | 3 3 |  | 251-500 3 |
| 81 a 150 |  | 4 3 | Accesibles | 4 3 |  | No menos de uno |
| Adicionales |  | 1 1 | al público. | 1 1 |  | por piso. |
|  |  | /40 /40 |  | /45 /45 |  |  |
| Instalaciones |  |  |  |  |  |  |
| Sanitarias comunes |  |  |  |  |  |  |
| para áreas de edificios comerciales o de usos |  |  | Uno por |  |  | Personas Bebe- |
| múltiples. |  |  | cada 3 |  |  | deros |
| 1-35 |  | 2 2 | inodoros en | 2 2 |  | 1 -100 1 |
|  |  |  | sanitarios |  |  |  |
| 36-80 |  | 3 2 | para | 3 3 |  | 101-251 2 |
|  |  |  | hombres. |  |  |  |
| 81-150 |  | 4 3 |  | 4 3 |  | 251-501 3 |
|  |  |  | Accesibles |  |  |  |
| Adicionales |  | 1 1 | al público. | 1 1 |  | No menos de uno |
|  |  | /40 /40 |  | /45 /45 |  | por piso. |

no menos de uno

| Tiendas menudeo | 18.00 m2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Personas Bebe- |
| 16 a 35 personas |  | 1 1 |  | Uno por | 1 1 |  | deros |
| 36 a 55 |  | 2 1 |  | cada 3 | 1 1 |  | 1 -100 1 |
| 56 a 80 |  | 3 1 |  | inodoros en | 2 1 |  |  |
| 81 a 100 |  | 3 2 |  | sanitarios | 2 2 |  | 101-252 2 |
| 101 a 150 |  | 4 2 |  | para | 3 2 |  |  |
|  |  |  |  | hombres. |  |  | 251-502 3 |
| Adicionales |  | 1 cada 40 |  | Accesibles | 1 cada 45 |  |  |
|  |  | hasta 390 |  | al público. | hasta 350 pers. |  | No menos de uno |
|  |  | pers. |  |  |  |  | por piso. |
|  |  | Másde390 |  |  | Más de 350 |  |  |
|  |  | 1 cada 75. |  |  | 1 cada 90. |  |  |
| Restaurantes, clubes | 3.00 m2 |  |  |  |  |  |  |
| y bares |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 a 50 personas |  | 1 | 1 | 1 | 1 1 |  |  |
| 51 a 100 |  | 2 | 2 | 2 | 2 2 |  |  |
| 101 a 300 |  | 5 | 3 | 3 | 3 3 |  |  |
| Adicionales |  |  |  | Para más de | Para más de |  |  |
|  |  |  |  | 200 pers. | 200 personas |  |  |
|  |  |  |  | 1 cada 100 | 1 cada 100 |  |  |
| Lavanderías | 4.50 m2 |  |  |  |  |  | Un bebedero |
| 1 a 50 personas |  | 1 | 1 |  | 1 cada 100 |  |  |
| 51 a 100 |  | 2 | 2 |  | personas |  |  |
| Salones de belleza y | 4.50 m2 |  |  |  | Uno por sexo si se localiza dentro del sanitario o uno fuera de estos. |  | Un bebedero |
| peluquerías |  |  |  |  |  |  | y un lavadero o tarja de servicio. |
| 1 a 35 personas |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| 36 a 75 |  | 2 | 2 | 1 |  |  |  |

|  | Mujeres |  | Mujeres |  |  | Mujeres |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | / Hombres |  | /Hombres |  |  | /Hombres |  |
| Manufacturas, |  |  |  |  |  |  |  |
| bodegas, talleres, |  |  |  |  | Una |  |  |
| fundiciones o |  |  |  |  | regadera |  |  |
| edificios similares. |  |  |  |  | por cada |  |  |
| hasta 25 personas | 2 | 1 1 |  | 1 | 1 15 pers. |  |  |
|  |  |  |  |  | expuestas |  | Un bebedero |
| 26 a 50 | 3 | 2 2 |  | 2 | 2 a calor |  | cada 75 |
|  |  |  |  |  | excesivo o |  | personas. |
| 51 a 75 | 4 | 3 3 |  | 3 | 3 contamina |  |  |
|  |  |  |  |  | ción de la |  |  |
| 76 a 100 | 5 | 4 4 |  | 3 | 4 piel por |  |  |
|  |  |  |  |  | sustancias |  |  |
| Cada 100 | 3 | 2 3 |  | 2 | 3 venenosas |  |  |
| adicionales o |  |  |  |  | o irritantes. |  |  |
| fracción. |  |  |  |  |  |  |  |

121

| Industrias almacenes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| y bodegas, donde se manipulen materiales y sustancias que ocasionen manifiestos desaseo. Hasta 25 personas |  | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 26 a 50 |  | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
| 51 a 75 |  | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 |  |
| 76 a 100 |  | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 |  |
| Cada 100 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 |  |
| adicionales o fracción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Centros de |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| información |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hasta 100 personas |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |
| 101-200 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |  |  |  |
| o fracción |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |
| Teatros y cines |  |  |  |  |  |  |  |  | Personas Bebe- |
| 1 a 100 personas |  | 2 1 |  | 2 | 2 1 |  |  |  | deros |
| 101 a 200 |  | 3 2 |  | 3 | 3 2 |  |  |  | 1-100 1 |
| 201 a 400 |  | 4 3 |  | 4 | 4 3 |  |  |  | 101-350 2 |
| Cada 400 adicionales |  | 2 2 |  | 2 |  |  |  |  | 350 en adelante |
| o fracción. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adicionales |  | En |  |  | De 750 en |  |  |  | agregar 1 |
|  |  | sanitarios |  |  | adelante 1 c. |  |  |  | por 400 personas |
|  |  | para |  |  | 500 personas. |  |  |  | adicionales |
|  |  | mujeres, |  |  |  |  |  |  | o fracción. |
|  |  | agregar |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | inodoros |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | en |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | número |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | igual a los |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | mingitorio |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | s de |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | hombres. |  |  |  |  |  |  |  |
| Templos | 0.65 m2 |  |  |  |  |  |  |  | Personas Bebe- |
| 1 a 100 personas |  | 2 | 2 | 1 | 1 1 |  |  |  | deros |
| 101 a 200 |  | 3 | 3 | 2 | 2 2 |  |  |  | 1-100 1 |
| 201 a 400 |  | 4 | 4 | 3 | 3 3 |  |  |  | 101-350 2 |
| 401 en adelante |  | 2 | 2 | 2 | De mas de 750 |  |  |  | 350 en adelante |
|  |  |  |  |  | 1 cada 500 |  |  |  | agregar 1 /400 |
|  |  |  |  |  | personas. |  |  |  | pers. adicionales |
| Recreación y |  |  |  |  |  |  |  |  | Personas Bebe- |
| entretenimiento. |  |  |  |  |  |  |  |  | deros. |
| Hasta 100 personas |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 1-100 1 |
| 101-200 |  | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |  |  | 101-350 2 |
| Cada 200 adicionales o fracción |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 350 en adelante agregar 1 /400 pers. adicionales. |

Cada 100 adicionales

122

|  |  | Mujeres |  |  | Mujeres |  | Mujeres |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | /Hombres |  |  | /Hombres |  | /Hombres |  |  |
| Estadios y |  |  |  |  |  |  |  |  | Pers Bebe- |
| canchas y |  |  |  |  |  |  |  |  | deros |
| centros |  |  |  |  |  |  |  |  | 1-100 1 |
| deportivos. |  |  |  |  |  |  |  |  | 101-350 2 |
| Hasta 100 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 350 en |
| personas |  |  |  |  |  |  |  |  | adelante |
| 101-200 |  | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | agregar 1 |
| Cada 200 |  |  |  |  |  |  |  |  | /c-400 per. a.. |
| adicionales o |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| fracción |  | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Excepto |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | estadios |  |  |
| Alojamiento |  |  |  |  |  |  |  |  | Pers Bebe- |
| Hasta 10 |  | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | deros. |
| huéspedes. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1-100 1 |
| 11 a 25 |  | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 101-350 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350 en |
| Cada 25 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | adelante |
| Adicionales o |  |  |  |  |  |  |  |  | agregar 1 |
| fracción. |  |  |  |  |  |  |  |  | /400 pers. |
| Dormitorios | 4.50 m2 | 1 /8p | 1 /10p | Uno por cada 25 hombres de mas de150, uno cada 50 o fracción. | 1 /12p | 1 /12p | Una por cada 8, en dormitorio de mujeres,agregar tinas a razón de 1cada 30 adic. De 150 pers. en adelante 1 cada 20 adicionales. |  | Máquinas de |
|  | en base al |  |  |  |  |  |  |  | lavar |
|  | área de dormir | 1 /20p | 1 /25p |  | 1 /15p | 1 /15p |  |  | un bebedero |
|  |  | adicio- | adicio- |  | adicio- | adicio |  |  | por piso. |
|  |  | nales | nales |  | nales | nales |  |  |  |
| Reclusorios, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cuarteles |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| hasta 10 pers. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Un bebedero |
| 11-25 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | cada 25 |
| cada 25 adic. o fracción |  | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |  | 2 | personas. |
| Terminales y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| estaciones de |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| transportes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| hasta 100 per |  | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |  | Un bebedero |
| 101-200 |  | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 |  | cada 50 |
| Cada 200 |  |  |  |  |  |  |  |  | personas. |
| adicionales o fracción. |  | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 |  |  |
| Comunicacio- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| nes. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| hasta 100 per |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | Un bebedero |
| 101-200 |  | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |  |  | cada 50 |
| cada 200 |  |  |  |  |  |  |  |  | personas. |
| adicionales o fracción. |  | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |  |  |  |

123

| Estaciona- |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mientos. |  |  |  |  |  | Bebederos |
| Empleados |  | 1 1 | 1 | 1 1 |  | Uno mínimo |
| Público |  | 2 1 | 1 | 2 1 |  |  |
| Parques y |  |  |  |  |  |  |
| jardines. |  |  |  |  |  | Bebederos |
| hasta 100 per |  | 2 2 | 2 | 2 2 |  | 1 |
| 101-400 |  | 4 4 | 5 | 4 3 |  | 2 |
| adicionales o fracción. |  | 1 2 | 3 | 1 2 |  |  |
| Funerarias y |  |  |  |  |  |  |
| velatorios |  |  |  |  |  | Bebederos |
| hasta 100 per |  | 2 2 | 2 | 2 2 |  | 1 |
| 101-200 |  | 4 4 | 4 | 4 3 |  | 2 |
| adicionales o fracción. |  | 2 2 | 2 | 2 2 |  | 1 |

cada 200

cada 200

TABLA 7.01.03

PROPORCIONAMIENTO DE MUEBLES SANITARIOS

| TIPÓ DE USO | HOMBRES | MUJERES |
| --- | --- | --- |
| Escuelas | 50% | 50% |
| Oficinas | 40% | 60% |

Instalaciones sanitarias,

edificios, comerciales

Porcentaje aplicable al uso en forma individual,

| Tiendas de menudeo | 30% | 70% |
| --- | --- | --- |
| Restaurantes | 50% | 50% |
| Clubes y bares | 65% | 35% |
| Lavanderías | 20% | 80% |
| Salas de Belleza | 10% | 90% |
| Peluquerías | 90% | 10% |
| Salas de espera | 50% | 50% |
| Bodegas Almacén ligero | 75% | 25% |
| Almacén pesado | 90% | 10% |
| Fundiciones y manufactura pesada | 90% | 10% |
| Manufactura mediana | 75% | 25% |
| Manufactura ligera | 50% | 50% |
| Teatros | 50% | 50% |
| Auditorios, Iglesias | 40% | 60% |
| Guarderías infantiles | 50 % | 50% |

utilizando la mayor área de piso

TABLA 7.01.04

ESPACIAMIENTO

FRENTE

FONDO

metros                      metros

| Usos domésticos y | Excusado | 0.75 | 1.10 |
| --- | --- | --- | --- |
| baños en cuartos | Lavabo | 0.75 | 0.70 |
| de hotel. | Regadera | 0.90 | 0.90 |
| Baños públicos | Excusado | 0.75 | 1.10 |
|  | Lavabo | 0.75 | 0.90 |
|  | Regadera | 0.90 | 0.90 |
|  | Regadera a | 1.00 | 1.00 |
|  | presión |  |  |

--------- X X X ----------

TÍTULO 8.00.00

NORMAS TÉCNICAS PARA INSTALACIONES ELECTRICAS

CAPÍTULO 8.01.00 DISPOSICIONES GENERALES.

Artículo   8.01.01 REQUERIMIENTOS MÍNIMOS.   Este título establece los requisitos mínimos que deben cumplir las instalaciones eléctricas para que tengan un coeficiente de seguridad adecuado contra la falla y un comportamiento satisfactorio durante su funcionamiento normal.   Sin  embargo  no  liberan  al  diseñador  y  al  constructor  de  su responsabilidad.

Artículo   8.01.02   COMPLEMENTACION.   Para complementar las normas de este Reglamento para instalaciones eléctricas destinadas a la utilización de la energía eléctrica, se consideran como parte de éste, la norma oficial mexicana NOM-001-SEDE-1999 publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de septiembre de 1999 (o la actualización de ésta misma norma que esté en vigencia), así como las normas de Comisión Federal de Electricidad relativas al tipo de obra que corresponda.

La norma  NOM-001-SEDE-1999  fue armonizada por el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Instalaciones Eléctricas (CCNNIE), con el apoyo del Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (IIUNAM) y la Asociación Nacional   de   Normalización   y   Certificación   del   Sector   Eléctrico   (ANCE),   bajo   la coordinación de la Dirección General de Gas L.P. y de Instalaciones Eléctricas de la Secretaría de Energía y colaboración de miembros del CCNNIE  (PEMEX,  CFE,  IMSS, LyFC, CONAE, etc.).

Artículo  8.01.03  ALCANCES.  Esta Norma se aplicará a construcciones, modificaciones, ampliaciones y reparaciones de obras urbanas como las que se indican a continuación:

1.  Propiedades  industriales,  comerciales,  residenciales  y  de  vivienda,  instituciones cualquiera que sea su uso, públicas y privadas, y en cualquiera de los niveles de

tensiones eléctricas de operación, incluyendo las utilizadas para el equipo eléctrico conectado por los usuarios.   Instalaciones en edificios utilizados por las empresas

suministradoras, tales como edificios de oficinas, almacenes, estacionamientos, talleres mecánicos y edificios para fines de recreación.

2.  Casas móviles, vehículos de recreo, edificios flotantes, ferias, circos y exposiciones, estacionamientos, talleres de servicio automotriz, estaciones de servicio, lugares de

reunión, teatros, salas y estudios de cinematografía, hangares de aviación, clínicas y hospitales, construcciones agrícolas, marinas y muelles, entre otros.

3.  Plantas generadoras de emergencia o de reserva, propiedad de los usuarios.

4.  Subestaciones, líneas aéreas de energía eléctrica y de comunicaciones e instalaciones subterráneas.

5.  Cualesquiera otras instalaciones que tengan por finalidad el uso de la energía eléctrica.

Artículo 8.01.04  EXCEPCIONES.   La norma NOM-001-SEDE-1999  no se aplica en:

1.  Instalaciones eléctricas en barcos y embarcaciones.

2.  Instalaciones eléctricas del sistema de transporte público eléctrico para la generación, transportación  y  transmisión  de  energía  eléctrica  utilizada  exclusivamente  para  la

operación de equipo rodante, o instalaciones usadas exclusivamente para propósitos

de señalización y comunicación.

3.  Instalaciones eléctricas en minas y maquinaria móvil autopropulsada para las mismas.

4.  Instalaciones  de  equipo  de  comunicaciones  que  esté  bajo  el  control  exclusivo  de empresas de servicio público de comunicaciones.

Artículo 8.01.05   REFERENCIAS.   Para la correcta aplicación de la norma NOM-001- SEDE-1999 es necesario consultar los siguientes documentos vigentes:

1.  Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su reglamento.

2.  Ley de Servicio de Energía Eléctrica y su reglamento.

3.  NOM-008-SCFI, Sistema General de Unidades y Medidas.

4.  NOM-024-SCFI, Información Comercial –aparatos eléctricos y electrónicos- instructivos y garantías- para los productos de fabricación nacional e importados.

5.  NOM-050-SCFI,  Información comercial del envase o su etiqueta que deberán ostentar los productos de fabricación nacional o extranjera.

6.  NMX-J-098,     Sistema   eléctrico   de   potencia,   suministro   y   tensiones   eléctricas normalizadas.

---------- X X X ----------

TÍTULO 9.00.00

NORMAS TÉCNICAS PARA INSTALACIONES ESPECIALES

CAPÍTULO 9.01.00 DISPOSICIONES GENERALES.

Artículo 9.01.01    EDIFICACIONES CONTAMINANTES.    Las edificaciones, que produzcan contaminación por humos, olores, gases y vapores, energía técnica o lumínica, ruidos y vibraciones, se sujetan a lo dispuesto por las leyes y reglamento aplicables en materia de contaminación ambiental.

Artículo 9.01.02  RESIDUOS TÓXICOS.  Las obras para almacenar los residuos sólidos peligrosos químico–tóxicos y radiactivos se ajustarán al presente reglamento y a las leyes y reglamentos aplicables.

Artículo 9.01.03  COMBUSTIBLES.  Las instalaciones de gas licuado de petróleo y de gas natural deberán cumplir con las normas señaladas por el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Gas Natural y Gas Licuado de Petróleo por medio de ductos,  quién publicó en el Diario Oficial de la Federación la Norma Oficial Mexicana NOM-002-SECRE-

1997, Instalaciones de Aprovechamiento para gas natural, o la norma técnica aplicable.

Artículo 9.01.04  VENTILACIÓN ARTIFICIAL.  Las construcciones que no cumplan con las características de ventilación natural señaladas en el Reglamento, deberán contar con ventilación artificial de capacidad suficiente para renovar, como mínimo lo indicado en el Artículo 5.05.07.

Los locales en las edificaciones contarán con ventilación que asegure la provisión de aire

exterior a sus ocupantes.

Artículo 9.01.05 INSTALACIONES DE VAPOR.  Las instalaciones de vapor deberán de cumplir  con  cada  una  de  las  especificaciones  técnicas  en  la  materia  de  acuerdo  al presente Reglamento, disposiciones estatales y federales.

Artículo  9.01.06  INSTALACIONES  PARA  LA  COMUNICACIÓN.     Deben  dejarse registros, ductos y preparaciones para instalaciones telefónicas y de transmisión de datos en los edificios con más de tres departamentos, comercios u oficinas con área superior a

300 m2., casas de huéspedes, hoteles, hospitales o clínicas, escuelas con más de tres aulas, salas de espectáculos deportivos, clubes deportivos o sociales o en cualquier otra

edificación cuya superficie construida sea mayor de 100 m2.   Estas instalaciones tendrán

un registro, con tubería al interior de las edificaciones, ajustándose a las especificaciones y normas que determine la empresa prestadora del servicio.

Artículo 9.01.07 INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS.   Las edificaciones deberán contar con las instalaciones y equipos requeridos para prevenir y combatir incendios y cumplir con las medidas de seguridad que señala este capítulo.

CAPÍTULO 9.02.00 INSTALACIONES MECÁNICAS.

Artículo 9.02.01 ELEVADORES DE PASAJEROS.  Las edificaciones que tengan más de cuatro niveles, además de la planta baja, o una altura o profundidad mayor de 12.00 m. del nivel de acceso a la edificación, exceptuándose las edificaciones para habitación unifamiliar, deberán contar con un elevador o sistema de elevadores para pasajeros con las siguientes condiciones de diseño:

1.  La capacidad de transporte del o de los elevadores en un periodo de 5 minutos debe ser igual o mayor al 10% de la población del edificio.

2.  El intervalo máximo de espera será de 80 segundos.

3.  Se deberá indicar claramente en el interior de la cabina la capacidad máxima de carga útil, expresada en kilogramos y en número de personas, calculadas en 70 kilos cada

una.

4.  Los cables y elementos mecánicos deberán tener una resistencia igual o mayor al doble de la carga útil de operación.

Artículo 9.02.02  ELEVADORES DE CARGA.   Los elevadores de carga en  edificaciones de comercio deberán calcularse considerando una capacidad mínima de carga útil de 250 kg/m2 de área neta de la plataforma de carga.

Los  monta-automóviles  en  estacionamientos  deberán  calcularse  con  una  capacidad mínima de carga útil de 200 kg/m2  de área neta de la plataforma de carga.

Para elevadores de carga en otras edificaciones, se deberán considerar la máxima carga de trabajo multiplicada por un factor de seguridad de 1.5 como mínimo.

Artículo 9.02.03 ESCALERAS ELECTRICAS.   Las escaleras eléctricas para transporte de personas tendrán como máximo una inclinación de treinta grados y una velocidad de

0.60 m/seg.

ESCALERAS ELÉCTRICAS

| ANCHO ENTRE | PERSONAS | VELOCIDADES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PASAMANOS | POR ESCALON | 0.30 m/seg |  | 0.60 | m/seg |
| 0.81 m. | 1.25 | 5000 persona/hora | 6,700 |  | persona/hora |
| 1.12 m. | 1.80 | 7,220 persona/hora | 9,700 |  | persona/hora |

Artículo 9.02.04 BANDAS TRANSPORTADORAS. Las bandas transportadoras para personas tendrán un ancho mínimo de 40 cm y máximo de 1.20 m., una pendiente máxima de 15° y velocidad de 0.60 m por segundo.

Los sistemas deberán contar siempre con los elementos de seguridad para proporcionar protección al transporte de pasajeros y carga.

Artículo 9.02.05  PROTECCIÓN CONTRA RUIDO.  Los niveles de ruido que produzcan las máquinas no deberán exceder los límites provistos por el Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental Originada por la Emisión de Ruidos.

Artículo 9.02.06  PROTECCIÓN EN APARATOS MECÁNICOS.  Los aparatos mecánicos de ferias contarán con rejas o barreras por lo menos de 1.20 m. de altura en su perímetro, a distancia no menor de 1.50 m. de proyección vertical de cualquier giro o movimiento del aparato mecánico.

CAPÍTULO 9.03.00 INSTALACIONES PARA GAS LP.

Artículo 9.03.01  UBICACIÓN DE RECIPIENTES Y/O EQUIPOS DE MEDICIÓN.  Reglas generales para la localización de recipientes y/o equipos de medición y regulación:

1.	Los recipientes o equipos de medición y regulación deberán estar a salvo de golpes, mal trato por movimiento de vehículos, paso de animales, utilizándose para el caso medios de protección adecuados, tales como topes, defensas firmes, rejas, muretes, bardas o nichos.

2.     Los recipientes y equipos de medición se colocarán a la intemperie, a salvo de

riesgos  que  puedan  provocar  concentración  de  basura,  combustibles  y  otros materiales inflamables.

3.	El sitio de ubicación de recipientes tendrá ventilación conveniente.  Queda prohibido colocar recipientes de gas L. P. en el interior de cuartos, recámaras, descansos de

escaleras, construcciones o áreas que carezcan de ventilación natural.

4.	Para los equipos de medición y de regulación de gas natural deberá tener fácil acceso visual y manual desde la vía pública para la lectura y el mantenimiento de los

mismos.

5.	Ningún recipiente de gas L. P. se instalará a menos de 20 cm. de distancia de paredes o divisiones construidas con materiales combustibles como madera o cartón, y la pared o división estará cubierta en el doble de la altura y longitud que ocupe el recipiente o recipientes, con materiales no combustibles como láminas metálicas o de asbesto.

6.	Los equipos de medición y regulación de gas natural se colocarán a 1.00 m. de distancia de cualquier ventana o puerta de casa habitación.

7.     Los recipientes se colocarán sobre piso firme y nivelado.

8.	El sitio para localizar los recipientes de gas L. P. será tal que haya espacio suficiente que permita el movimiento fácil de los operarios para que efectúen las reparaciones que sean necesarias.

9.	En caso de colocar el equipo de regulación y medición de gas natural detrás de una barda, esta debe tener un vano a la altura del medidor para poder tomar lectura dar

mantenimiento y/o suspender el servicio si el permisionario así lo indica.

10.	Cuando existan dos o más equipos portátiles para gas L. P. en sitios como azoteas o patios, la distancia mínima entre un equipo y otro será de 60 cm., para permitir el cambio de los recipientes y el libre acceso para su reparación.

11.	La distancia entre un recipiente portátil y un fijo será como mínimo de 5.00 m. si existe muro de por medio, de altura mayor a la de la válvula del recipiente portátil,

esa distancia podrá reducirse a 1.00 m.

12.	La localización de recipientes deberá permitir su cambio con la mayor seguridad y evitar maniobras peligrosas.

13.	Se prohíbe instalar recipientes sobre ménsulas o repisas; en fachadas, exteriores o interiores de los edificios.

14.	Los recipientes se colocarán a una distancia mínima de 3.00 m. de flama,  de boca de salida de chimeneas de combustibles diferentes a gas L. P.,  de motores eléctricos y conductos eléctricos,  de anuncios luminosos y casetas de elevador,   de ventanas, de sótanos,   de interruptores y motores de combustión interna,   y de puertas o ventilas.

En caso de que existan puertas o divisiones de por medio, la distancia mínima se medirá a través de la abertura, ventila, ventana o puerta por la cual el gas pudiera llegar a la fuente de combustión.

15.	El equipo de medición y regulación debe de quedar a una distancia mínima de 1.00m. de cualquier medidor, contacto o interruptor de luz eléctrica.

Toda tubería de distribución y aprovechamiento subterránea debe instalarse en un

radio de  50cm. de separación de cualquier registro de agua, drenaje, depósitos de combustible, cisternas o cables de energía eléctrica.

En el caso de viviendas de personas de escasos recursos económicos, cuyas dimensiones o tipo no permitan el cumplimiento estricto de estas disposiciones, el

Perito  Corresponsable  de  Obra  PCO,  propondrá  la  solución  conveniente  a  la

Secretaría de Economía y esta resolverá sobre la manera de ejecutar las instalaciones.

16.   La capacidad de cada recipiente portátil localizado a un nivel superior de la planta

baja,  no excederá de 30 kg.  o de su equivalente en litros.

17.	La capacidad del tanque fijo debe estar relacionada al consumo que abastezca.  Para usos industriales, comerciales y domésticos debe calcularse esa capacidad para

llenarse con la menor frecuencia posible en función del consumo del usuario por una

parte, y de la capacidad de vaporización del tanque en las condiciones más desfavorables previsibles.

18.	La capacidad y ajuste de cada regulador de presión debe ser la apropiada al servicio que presten.   La capacidad nominal de los reguladores debe exceder entre 25 y 30%

la demanda máxima de gas de la instalación que abastezca de acuerdo al punto 13.3 de la NOM-002-SECRE-1997, o la norma aplicable en la materia.

Artículo 9.03.02  INSTALACION DE TUBERÍAS DE SERVICIO.  Reglas generales para la instalación de tuberías de servicio.

1.  Solamente se utilizarán tuberías y conexiones fabricadas con materiales autorizados por la Dirección General de Normas para el uso de gas L. P.  Tratándose de tuberías de cobre, se utilizarán exclusivamente las de tipo  “L”  y tipo  “K”.

2.  Para la conducción de tuberías de gas en baja presión regulada, el cálculo de los diámetros de la tubería deben diseñarse para satisfacer los requerimientos máximos de

flujo de los equipos de consumo existentes, garantizando un flujo y presión de gas

adecuados a las necesidades de los equipos de consumo.

3.  Los diámetros de las tuberías para las instalaciones residenciales y comerciales deben determinarse con base en las caídas de presión y poder calorífico en base a las

condiciones más críticas de diseño permisibles en cada tramo,  indicando las presiones

de gas en los puntos de cálculo del sistema de distribución.

4.  Las instalaciones de aprovechamiento deben evaluarse y dictaminarse por una unidad de verificación antes de iniciar la construcción, conforme a los aspectos de seguridad

contenidos en la NOM-002-SECRE-1997.

5. Para la conducción de tuberías de gas en BAJA PRESIÓN REGULADA, pueden utilizarse los materiales siguientes:

A.  Cobre rígido “L” con conexiones tipo “L”, unidas con soldadura con punto de fusión no menor a 489 K.

B.  Acero negro galvanizado cédula 40, con o sin costura y conexiones en hierro

maleable para 101.325 kPa con uniones selladas mediante productos resistentes a la acción del gas.

C.  Para  rizos,  cobre  flexible  tipo  “L”  con  conexiones  tipo  asiento  de  compresión

(avellanado).

D.  Para instalaciones móviles, las mangueras termoplásticas  tramadas deben ser con o sin cubierta, con conexiones premontadas o con abrazaderas, considerando la presión de trabajo.

E.  Para instalaciones subterráneas, las tuberías de polietileno deben ser de media o alta  densidad,  de  cloruro  de  vinilo  polimerizado,  con  accesorios  y  conexiones

compatibles, unidos mediante termofusión, electrofusión o cemento según el tipo de

tubería y la presión de trabajo, de acuerdo al punto 7.1 NOM-002-SECRE-1997, o la norma aplicable en la materia.

6.  Para la conducción de gas en ALTA PRESIÓN REGULADA, pueden utilizarse los materiales siguientes:

A.  Cobre rígido tipo “L” con conexiones tipo “L”, unidas con soldadura de punto de fusión no menor a 513 K.

B.  Acero negro galvanizado cédula 40, con o sin costura, y conexiones de hierro maleable para 2,026 kPa.

C.  Acero negro cédula 40 con o sin costura y conexiones en acero forjado cédula 40 unidas mediante soldadura de acero eléctrico o bridas con empaques de asbesto

comprimido.

D.  Tubería termoplástica o sintética tramada con cubierta y conexiones tipo asiento de compresión, premontada o con abrazaderas adecuadas a la presión de trabajo.

E.  Tuberías de polietileno de mediana o alta densidad con accesorios y conexiones

compatibles, unidos mediante termofusión o electrofusión, adecuados al tipo de tubería y presión de trabajo. (Punto 7.2  NOM-002-SECRE-1997).

7.  Para la conexión de aparatos de consumo, se podrán usar mangueras tramadas que se utilizarán exclusivamente cuando el tipo especial de servicio lo requiera (planchas,

aparatos y quemadores móviles, criadoras, mecheros, aparatos sujetos a vibración, etc.).  Su longitud no excederá de 1.50 m. por aparato, ni pasarán a través de paredes,

divisiones, puertas, ventanas o pisos ni quedaran ocultas o expuestas a deterioro de cualquier naturaleza.   Estas mangueras obedecerán a la Norma Oficial de Calidad

correspondiente que permita su uso para conducir gas L. P.

8.  Cuando se requiera de un equipo de consumo especial, como quemadores móviles, mecheros o aparatos sujetos a vibración, puede utilizarse tubería que sea apta para

conducir gas natural, siempre que su longitud no exceda de 1.50 m. por cada equipo

de consumo; dicha tubería no debe de pasar a través de divisiones, paredes, puertas, ventanas, pisos o quedar ocultas, ni deben quedar expuestas a deterioro de cualquier naturaleza. (Punto 7.3 NOM-002-SECRE-1997).

9.  En los sitios donde sean previsibles esfuerzos o vibraciones por asentamientos o movimientos desiguales, se debe dar flexibilidad a la tubería mediante rizos, curvas

omegas, conexiones o tramos de materiales adecuados. Se prohibe el uso de tubería

flexible para este fin. (Punto 7.4 NOM-002-SECRE-1997).

10.	Las tuberías adosadas a la construcción, deben sujetarse con abrazaderas, soportes o grapas que impidan movimientos accidentales. Debe colocarse una pieza aislante

entre la construcción y la tubería y/o las abrazaderas, soportes o grapas. (Punto 7.5

NOM-002-SECRE-1997).

11.	Las  tuberías  que  atraviesan  claros  o  quedan  separadas  de  la  construcción  por condiciones especiales deben sujetarse firmemente con soportes. (Punto 7.6 NOM-

002-SECRE-1997).

12.	Cuando las tuberías crucen azoteas, pasillos o lugares de transito de personas, deben protegerse de manera que se impida su uso como apoyo al transitar y queden a salvo de los daños. (Punto 7.7 NOM-002-SECRE-1997).

13.	Queda prohibida la instalación de tuberías que atraviesen sótanos, huecos formados por plafones, cajas de cimentación, cisternas, entresuelos, por debajo de cimientos o

cementaciones y pisos de madera o losas; en cubos o casetas de elevadores, tiros

de chimeneas, ductos de ventilación o detrás de zoclos, lambrines de madera y recubrimientos aparentes decorativos. (Punto 7.8  NOM-002-SECRE-1997).

14.	Se permitirá la instalación de tuberías en sótanos, exclusivamente para abastecer los aparatos de consumo que en ellos se encuentren. Será obligatorio instalar en la

tubería una válvula de cierre a mano en un punto de fácil acceso fuera del sótano y otras antes de cada aparato, así como un manómetro permanente entre ellas. Estas

tuberías  deberán  ser  visibles.  El  sótano  deberá  contar  con  ventilación  natural  o forzada. (Punto 7.9 NOM-002-SECRE-1997).

15.	Cuando las tuberías de gas compartan el mismo ducto que aloje tuberías de otros servicios,  el  ducto  debe  quedar  ventilado  permanentemente  al  exterior,  cuando

menos ambos extremos. (Punto 7.10 NOM-002-SECRE-1997).

16.	Las tuberías deben quedar separadas por una distancia mínima de 20 centímetros entre  sí,  salvo  que  se  aíslen  los  ductos  eléctricos  de  las  tuberías  para  usos

industriales que conduzcan fluidos corrosivos o de alta temperatura.  Las tuberías no

deben cruzar atmósferas corrosivas. (Punto 7.11:  NOM-002-SECRE-1997).

Deben adoptarse las medidas de seguridad que eviten la posibilidad de un siniestro en las instalaciones que utilicen tuberías para conducir fluidos que combinados con el

gas natural pudieran presentar un riesgo previsible. (Punto 7.12:  NOM-002-SECRE-

1997).

17.	Deben  obturarse  todo  extremo  de  tubería  destinada  a  conectar  los  equipos  de consumo aunque éstos cuenten con llave de cierre.  Las tuberías no deben obturarse

con tapones improvisados. (Punto 7.13:  NOM-002-SECRE-1997).

18.	En tubos rígidos no se permiten dobleces que tengan como propósito evitar el uso de las conexiones correspondientes. Únicamente se permiten curvas suaves que no debiliten las paredes del tubo, por lo que éstas deben hacerse con herramientas especiales, sin calentamiento previo y con la curva adecuada al diámetro del tubo. (Punto 7.14: NOM-002-SECRE-1997).

19.	Las tuberías, exceptuando la del cobre flexible, que conduzca gas L. P. o gas natural para servicio industrial, comercial y residencial en edificios o departamentos, debe de

pintarse de color amarillo. En instalaciones para uso residencial individual, puede

omitirse el requisito de pintarla, por ser fácil y claramente identificable de las que conducen a otros fluidos. (Punto 7.15:  NOM-002-SECRE-1997).

Tratándose de instalaciones industriales, se permitirá el uso de pintura de otro color si el código interno de la industria lo hace necesario.   Por razones de estética, se

permitirán otros colores para las tuberías instaladas en fachadas;  pero en ese caso se  identificarán  con  los  colores  reglamentarios  en  el  lugar  más  visible,  en  una

longitud  mínima  de  10  cm.    Tratándose  de  instalaciones  para  uso  doméstico individual, en las cuales la tubería que parta de el o los recipientes solo abastezca

una vivienda, podrá omitirse el requisito de pintarla, si por ser fácil y claramente distinguible dicha tubería de las que conduzcan otros fluidos se hace innecesario tal requisito a juicio del técnico responsable.

20.	La unión de tuberías de fierro se hará por medio de roscas, bridas, juntas deslizables o soldadura de fusión por arco eléctrico.  Si la unión o conexión de tuberías es por medio de rosca, se debe emplear un material sellador que la haga herméticamente. Las tuberías de cobre rígido se deben unir mediante conexiones soldables. (Punto

7.16:  NOM-002-SECRE-1997).

21.	Las  tuberías  se  localizan  enterradas  en  patios  o  jardines,  deben  estar  a  una profundidad mínima de 60 cm. Las de fierro negro se deben de proteger contra

corrosión. (Punto 7.17: NOM-002-SECRE-1997).

22.	Si la tubería requiere protección especial se debe indicar claramente como se sujeta y protege, señalándolo en el croquis del detalle. (Punto 7.18:   NOM-002-SECRE-

1997).

23.	Únicamente  las  tuberías  de  acero  o  cobre  rígido  tipo  “L”  o  superiores,  pueden instalarse ocultas.  Se prohibe el uso de tuberías flexibles para este fin. (Punto 7.19:

NOM-002-SECRE-1997).

24.		Se prohibe el uso de uniones intermedias en tramos rectos ocultos menores de 6 metros que no tengan derivaciones. (Punto 7.20:  NOM-002-SECRE-1997).

25.	No se considera oculto el tramo que se utilice para atravesar muros macizos siempre que su entrada y salida sean visibles. (Punto 7.21:  NOM-002-SECRE-1997).

26.	Se permitirán las tuberías que recorran muros en cualquier dirección y las instaladas en ranuras hechas en tabique macizo o tendidas en tabique hueco sin ranurar, pero

ahogadas en concreto.   En dichos casos debe colocarse un croquis de detalle de dichas instalaciones. (Punto 7.22:  NOM-002-SECRE-1997).

27.	Cuando en un muro la trayectoria de una tubería sea horizontal, la ranura en el muro debe hacerse, como mínimo, a 10 centímetros sobre el nivel de piso terminado.

(Punto 7.23: NOM-002-SECRE-1997).

28.	Cuando las tuberías se localicen sobre losas, se permite la instalación en el firme, o bien, ahogadas en la parte superior de la losa sin estar en contacto directo con el

acero de refuerzo, siempre que no sea planta baja de edificios de departamentos.  En

casas particulares, cuando los equipos de consumo se encuentren alejados de los muros, se permite la instalación de tuberías en losas si el piso de la planta baja es firme sin celdas, bajas de cimentación o sótanos;  se debe dibujar croquis con detalle de la instalación de las tuberías. (Punto 7.24:  NOM-002-SECRE-1997).

29.	Tratándose de instalaciones destinadas a usos industriales, se autoriza el uso de alta presión  regulada  en  el  interior  de  recintos  si  el  usuario  cuenta  con  personal encargado de la seguridad y mantenimiento permanente de tales instalaciones que garanticen su buen funcionamiento. (Punto 7.27:  NOM-002-SECRE-1997).

30.	Las tuberías de alta presión regulada, en interiores o en exteriores, deben localizarse de tal forma que se reduzcan al mínimo los riesgos, esto es, protegiéndose adecuadamente contra daños.  Las tuberías tendidas al exterior deben localizarse en sitios que ofrezcan condiciones óptimas de ventilación. (Punto 7.28:   NOM-002- SECRE-1997).

31.	Las tuberías ocultas, ahogadas o subterráneas y las visibles que conduzcan el gas a alta  presión  regulada  deben  ser  de  cobre  rígido  “L”,  de  fierro  negro  o  fierro

galvanizado cédula 40, o de calidad superior.   Para la protección de las tuberías

metálicas, se aplica el Punto 7.29:  NOM-002-SECRE-1997.

32.	La tubería que conduzca gas a alta presión regulada, debe estar alejada a una distancia  mínima  de  20  centímetros  de  otros  servicios,  tales  como  ductos  de cualquier tipo, líneas de  energía  eléctrica  o  telefónicas,  tuberías  que  conduzcan fluidos corrosivos o a alta temperatura. (Punto 7.5:  NOM-002-SECRE-1997).

33.   En el caso de instalaciones residenciales, incluyendo edificios y comerciales, las

tuberías pueden ser subterráneas en patios y jardines, pero deben ser visibles al exterior en el recorrido para la construcción. (Punto 7.5:  NOM-002-SECRE-1997).

Artículo 9.03.03 REGULADORES DE PRESIÓN.

1.     Toda instalación de aprovechamiento deberá contar con regulador de presión.

Los reguladores de presión deben instalarse precedidos de una válvula de corte de operación manual. (Punto 13.1:  NOM-002-SECRE-1997).

Se pueden instalar dos o más equipos de medición y regulación en un mismo núcleo si el permisionario lo cree conveniente.

2.	En  instalaciones  residenciales,  incluidos  los  edificios,  los  reguladores  deben localizarse a la intemperie. (Punto 13.2:  NOM-002-SECRE-1997).  Cuando se utilice

vaporización de gas L. P., el regulador de presión deberá estar instalado tan cerca de ésta como lo permita la colocación de accesorios adicionales de control.

3.	Cuando   se   utilice   regulador   de   una   sola   entrada,   en   instalaciones   de aprovechamiento, que desde el tanque sean abastecidas con vapor, dicho regulador

podrá conectarse a la válvula de servicio mediante punta o por rizo (pigtail).

4.	En tanque estacionario, el tubo de cobre flexible a que se refiere el inciso anterior, deberá ser tipo “L”, con longitud no mayor de 50 cm; en los tanques portátiles, sus

características se ajustarán a la Norma vigente (rizo o pigtail).

5.	Cuando por necesidades de servicio se requiera que los reguladores se localicen dentro de recintos cerrados, se debe instalar un tubo conectado de la ventila del regulador al exterior de dicho recinto. (Punto 13.4:  NOM-002-SECRE-1997).

6.	Si se utilizan dos recipientes portátiles, la conexión de sus respectivas válvulas a regulador doble deberá hacerse mediante conexión de rizo flexible (pigtail), con las

características se ajustarán a la Norma vigente.

Si se emplea solo un recipiente portátil conectado a regulador doble, la abertura no utilizada de éste deberá obturarse con tapón roscado apropiado.

7.	Si se usa más de un recipiente portátil a cada lado del regulador de presión, la conexión deberá hacerse mediante múltiple de fierro negro o galvanizado que será

cédula 80 si las conexiones son roscadas o soldadas y cédula 40 si son soldadas o cobre rígido K, firmemente sujeto a la pared o con el soporte que garantice su

estabilidad;   dicho múltiple recibirá en válvulas de servicio las conexiones flexibles

(rizo de doble punta pol) de Norma que partan de las válvulas de los tanques.  A su vez el extremo del múltiple estará dotado de válvulas de servicio para conectar el

regulador, mediante conexión flexible de Norma o punta pol.

8.     La presión máxima de salida de los reguladores de primera etapa o primarios será de

1.5 Kg/cm2, para instalaciones domésticas y comerciales.  Deberán estar provistos de manómetro adecuado conectado al propio regulador o en la tubería inmediata a

éste.  En caso de que las necesidades del aprovechamiento requieran una presión

mayor  en  las  tuberías  de  servicio,  el  Perito  Corresponsable  de  Obra  PCO,  lo justificará en la solicitud de autorización de uso y funcionamiento correspondiente.

9.	Se  entenderá por ALTA  PRESIÓN  REGULADA  cualquier  presión  controlada  por regulador,  que  sea  superior  a  26.36  g/cm2.  en  instalaciones  destinadas  a  usos

domésticos podrán utilizarse tuberías que conduzcan el gas a alta presión regulada, siempre y cuando el regulador de segunda etapa o secundario se localice   a la intemperie, siguiendo el criterio establecido para la localización de recipientes portátiles en cuanto a riegos previsibles.

10.   Los permisionarios deberán llevar a cabo un programa continuo de inspección y

reparación de reguladores para garantizar una operación segura y eficiente de estos equipos.   La capacidad y el tamaño del regulador son los parámetros que deben considerarse en la frecuencia de las inspecciones y el grado de mantenimiento requerido.      El   mantenimiento   para   los   reguladores   de   gran   capacidad   en instalaciones industriales, debe hacerse en forma permanente, la conformidad con lo establecido en el programa de mantenimiento preventivo de la instalación de aprovechamiento.   La revisión de estos reguladores consiste en verificar si existe alguna fuga en su diafragma y observar si hay escape de gas a través de la ventila. (Punto 13.5: NOM-002-SECRE-1997).

Artículo 9.03.04 APARATOS DE CONSUMO.

1.     La presión de gas L. P. en los orificios de salida de las espreas de aparatos será de

26.36 g/cm2., con una tolerancia máxima de 5%.  Esta presión se denominará baja presión regulada.   Los cálculos de caída de presión para las instalaciones de las

clases A, B y D se regirán por la fórmula de Dr. Pole; en las instalaciones de las

Clases C y F podrán utilizarse otras que deberán especificarse en el reporte.

La presión de gas natural en los edificios de salida de las espreas de equipos de consumo residenciales debe ser del 7.765 Kpa (0.2559 Psi) con una tolerancia de +

5%. (Punto 12.1: NOM-002-SECRE-1997).

2.	La presión del gas L. P. en los orificios de salida de las espreas de los apartaos comerciales o industriales será la adecuada, según las especificaciones de diseño y de fabricación de los quemadores, autorizados por la Secretaría de Economía.

La presión del gas natural en la salida de las espreas de los equipos de consumo comerciales e industriales, debe ser la especificada por el fabricante de los mismos.

(Punto 12.2: NOM-002-SECRE-1997).

3.	El consumo de gas del equipo correspondiente se determina directamente de las especificaciones del fabricante. (Punto 12.3:  NOM-002-SECRE-1997).

La instalación de los equipos de consumo, deben efectuarse conforme a las instrucciones del fabricante. (Punto 12.4:  NOM-002-SECRE-1997).

Todo equipo de consumo de gas debe localizarse en forma tal que se tenga fácil acceso al mismo y a sus válvulas o llaves de control. (Punto 12.5:   NOM-002-

SECRE-1997).

Los equipos de consumo instalados dentro de construcciones deben ubicarse en sitios que ofrezcan condiciones óptimas de ventilación, para evitar que el ambiente se

contamine con gases producto de la combustión o que corrientes de aire apaguen los

pilotos o quemadores. (Punto 12.6:  NOM-002-SECRE-1997).

Cuando los equipos de consumo se instalen en recintos cerrados (nichos, cuartos de máquinas, etc.), debe instalarse una chimenea con tiro directo, inducido o forzado

hacia el exterior, para desalojar los gases de la combustión y proveer los medios

adecuados que permitan la entrada permanente del aire del exterior, en cantidad suficiente para que el funcionamiento del quemador sea eficiente de acuerdo con las especificaciones del fabricante. (Punto 12.7:  NOM-002-SECRE-1997).

La localización de calefactores instalados en recámaras o dormitorios, deben ser del tipo “ventilado”, cuyo diseño permite desalojar al exterior los gases que son producto de la combustión. (Punto 12.8:  NOM-002-SECRE-1997).

4.	Además de las válvulas de control que se instalen para la comodidad de los usuarios, serán obligatorias las siguientes Normas:

A.	Una llave de corte con maneral de cierre a mano, antes de cada aparato de consumo, instalada en la tubería rígida,  cuando la totalidad de la instalación sea

de cobre flexible, debiendo quedar firmemente sujeta al muro con abrazaderas o grapas a ambos lados de la llave.

Tratándose de aparatos de consumo permanentemente fijos (como hornos empotrados, calentadores de agua, cocinas integrales, etc.) también se podrá

instalar la llave de corte en tubería flexible sin engrapar si el tramo de esta tiene una longitud no mayor de 50 cm.

Cuando las condiciones de instalación y aparatos no permitan la colocación de una llave de corte accesible de corte para cada aparato, se instalarán una o más

llaves de corte mediante la cual de las cuales se cuenten con el medio para controlar la totalidad de los aparatos.

En los equipos de consumo debe instalarse un rizo de cobre flexible tipo “L”, con una longitud no mayor de 1.50 m. (Punto 12.10:  NOM-002-SECRE-1997).

Se debe instalar una válvula de corte antes de cada equipo de consumo (fijo o móvil), la cual debe localizarse en la tubería flexible o rígida en lugar accesible.

(Punto 12.11: NOM-002-SECRE-1997).

Cuando las condiciones de la instalación y de los equipos de consumo no permitan la colocación inmediata de una válvula de corte a cada uno de estos

equipos, se debe instalar ésta de tal forma que al operarla cierre el suministro a

todos los equipos de consumo. (Punto 12.12:  NOM-002-SECRE-1997).

B.	En locales comerciales o industriales, una válvula de cierre general, de acción manual, localizada visible, en el interior, en sitio libre y de fácil acceso.

Cuando no sea posible cumplir estos requisitos de localización en el interior, se

colocará al exterior en las condiciones señaladas.   Pero en este caso no se proveerá el medio adecuado para evitar que manejen esta válvula personas ajenas al servicio del usuario.

En  locales  comerciales  e  industrias  se  debe  instalar  una  válvula  de  cierre general que controle un grupo o todos los equipos de consumo. (Punto 12.10:

NOM-002-SECRE-1997).

C.	Cuando los aparatos de consumo sean de uso colectivo (escuelas, laboratorios, sanitarios, etc.), se instalará una válvula general de cierre a mano en lugar adecuado, bastante visible y de fácil acceso, para que sea operada exclusivamente por personal docente o administrativo.

D.	En las instalaciones domésticas múltiples abastecidas por tanque fijo, en que no se usen medidores, deberá instalarse una válvula de cierre manual en lugar accesible en punto antes de la entrada individual de la tubería a cada departamento o casa.

5.  Todo aparato de consumo se localizará en forma tal que se tenga fácil acceso al mismo y a sus llaves de control.

6.  Cuando los aparatos sean instalados en el interior de construcciones, el sitio elegido para  localizarlos  deberá  permitir  una  ventilación  satisfactoria,  que  impida  que  el

ambiente  se  contamine  con  los  gases  de  combustión  y  sin  corrientes  de  aire excesivas que puedan apagar los pilotos o quemadores.

7.  Cuando los aparatos de consumo se instalen en recintos cerrados (closets, nichos, cuarto de máquinas, etc.), será obligatorio instalar chimenea o tiro directo hasta el exterior para desalojar los gases de la combustión, así como proveer el medio adecuado para permitir la entrada permanente de aire del exterior en cantidad suficiente para que el funcionamiento del quemador sea eficiente.

8.  Se  prohibe  instalar  calentadores  de  agua  en  cuartos  de  baño,  recámaras  y dormitorios; la localización de estos aparatos deberá cumplir los siguientes requisitos: A.	Preferiblemente  se  instalarán  a  la  intemperie  o  en  sitios  al  aire  libre,

permanentemente ventilados, con soportes adecuados que impidan esfuerzo  a las tuberías de agua y de gas, debiendo observarse para su instalación, las

recomendaciones del fabricante que no se opongan a este instructivo.

B.	Si se instalan en lugares cerrados (cocinas, closets, nichos interiores o cuartos de lavado o planchado, etc.), será obligatorio instalar tiro o chimenea que desaloje libremente al exterior los gases de combustión.

Estos tiros deberán tener un diámetro no menor al de la salida del difusor (el cual deberá no ser removido del propio aparato) y deberán tener pendiente

ascendente  en  toda  su  trayectoria  hacia  la  salida.  En  caso  de  que  varios

calentadores desalojen a una sola chimenea, ésta deberá tener un diámetro adecuado para su funcionamiento satisfactorio.

C.	Cuando  la  instalación  de  agua  esté  alimentada  por  tinacos  elevados,  los calentadores de almacenamiento deberán estar provistos de jarro de aire cuyo

extremo final rebase el borde superior del tinaco; o bien de válvula de alivio de presión si se trata de un sistema cerrado de tubería de agua.

En este último caso, si el calentador queda localizado a la intemperie, debe vigilarse que el escape de la válvula quede orientado hacia donde no presente

peligro; si el calentador queda instalado en el interior de la construcción, debe vigilarse que la válvula de presión esté dotada de tubería que desaloje agua y

vapor a la intemperie.

9.  La localización de los calefactores deberá reunir los siguientes requisitos:

Los que instalen en recamaras y dormitorios, deberán ser de “tipo ventilado”, cuyo diseño permita desalojar al exterior los gases de combustión.

Los movibles se conectarán a la tubería fija con rizo de cobre flexible de 1.20 a 1.50 m. de longitud. Podrán conectarse con manguera adecuada para conducir gas L. P.

en estado de vapor, cuya longitud no será mayor de 1.50 m.

10.Tratándose de estufas domésticas no fijas, será obligatoria la instalación de un rizo de tubo de cobre flexible cuya longitud mínima será de 1.50 m.

11.Si las condiciones de la habitación de tipo popular hacen indispensable que la estufa

tipo doméstico se instale en recamara, será obligatorio proveer ventilas permanentes abiertas hacia el exterior, a nivel del piso y a nivel superior al de la cubierta de la estufa.

12.En  la  instalación  de  aparatos  de  consumo  se  atenderán  las  instrucciones  del fabricante que no se opongan a este instructivo y en defecto de ellas, se adoptarán las

medidas de seguridad que aconseje la técnica aceptada como buena para éstos

trabajos, al juicio del Perito Corresponsable de Obra o PCO.

CAPÍTULO 9.04.00 CLIMA ARTIFICIAL.

Artículo 9.04.01 INSTALACIÓN DE CLIMA ARTIFICIAL.   Las instalaciones de clima artificial deben realizarse de manera que los equipos no produzcan vibraciones o ruidos que causen molestias a las personas, perjuicios a los edificios o terceros.

Los ductos de retorno de aire acondicionado estarán protegidos en su comunicación con los plafones que actúen como cámaras plenas, por medio de compuertas o persianas

provistas de termostato y construidas de forma que cierren automáticamente bajo la

acción de temperaturas superiores a 60° C.

Las instalaciones de calderas, calentadores o aparatos similares y sus accesorios se utilizarán de manera que no causen molestias ni pongan en peligro la seguridad de las

personas y edificaciones.

Los ductos de vapor situados en lugares con acceso de personas deberán aislarse adecuadamente.

Artículo 9.04.02 DENSIDAD DE OCUPACIÓN EN EDIFICIOS.   Para el propósito de diseño de sistemas mecánicos como aire acondicionado o calefacción,  se considerarán las siguientes densidades de ocupación:

1.  Edificios de habitación,  1.85 personas por recámara.

2.  Edificios de oficinas,  una persona por cada 10.00 m2 de área rentable.

3.  Edificios de hoteles, 1.5 personas por cuarto de huéspedes,   tomando en cuenta, además,  la  aportación  de  bares,  clubes  nocturnos,  salas  de  conferencias  y  otros

locales similares.

4.  Edificios  de  hospitales,  dos  personas  por  cama.    Toda  edificación  destinada  a hospitales con dos o más niveles referidos a partir de la acera, deberá contar con servicios de elevadores de pasajeros especiales para hospitales.

CAPÍTULO 9.05.00 RED ELECTRÓNICA.

Artículo 9.05.01 INSTALACIÓN TELEFÓNICA.   Todas las instalaciones telefónicas se ajustarán a las normas técnicas de la empresa prestadora del servicio.

La unión entre el registro de banqueta y el registro de alimentación de la edificación se

hará con tuberías de fibrocemento de 10 cm. de diámetro mínimo,  o plástico de 50 mm, mínimo para 20 a 50 pares,  o de 63 mm. mínimo para 70 a 200 pares.  Cuando la tubería o ducto de enlace tenga una longitud mayor de 20.00 m. o cuando haya cambiado de dirección a más de 90°,  se deberán colocar registros de paso.

Se deberá contar con un registro de distribución para cada 7 teléfonos, como máximo.  La alimentación de los registros de distribución se hará por medio de cables de diez pares y su número dependerá de cada caso particular.  Los cables de distribución vertical deberán colocarse en tubos de fierro o plástico. La tubería de conexión entre dos registros no podrá tener más de dos curvas de 90°. Deberá disponerse de registros de distribución a cada

20.00 m. de tubería cuando más.

Las cajas de registro de distribución y de alimentación deberán colocarse a una altura de

60 cm. del nivel del suelo y en lugares accesibles.  El número de registros de distribución dependerá  de  las  necesidades,  pero  será  cuando  menos  uno  por  cada  nivel  de  la

edificación, salvo en edificaciones por habitación, en que podrá haber un registro por cada dos niveles.  Las dimensiones de los registros de distribución y de alimentación serán las que establezcan las normas técnicas de la empresa prestadora del servicio.

Artículo 9.05.02 LINEAS DE DISTRIBUCIÓN HORIZONTAL.  Las líneas de distribución horizontal deberán colocarse en tuberías de fierro o plástico de 13 mm.  Para tres o cuatro líneas deberán colocarse cajas del registro de 10x5x3 cm. a cada 20 m. de tubería como máximo, a una altura de 60 cm. sobre el nivel del piso.

Artículo 9.05.03 CONMUTADORES.   Las edificaciones que requieran conmutadores o instalaciones telefónicas especiales deberán sujetarse a lo que establezcan las normas de la empresa prestadora del servicio.

Artículo 9.05.04 INSTALACIONES EN CONJUNTOS HABITACIONALES.  Los conjuntos habitacionales deberán cumplir con las siguientes disposiciones:

1.  Deberá colocarse un registro de paso cuando la longitud de tubería o conducto de enlace sea mayor de 20 m. o cuando se tengan cambios de dirección a 90° o mas.

2.  Las cajas de registro de distribución y de alimentación se colocarán a una altura de 60

cm. de nivel del suelo en lugares accesibles.

3.  El número de registro de distribución será cuando menos uno por cada nivel de la edificación.

4.  Las líneas de distribución horizontales deberán colocarse en tubería de fierro o plástico

de 13 mm. como mínimo.

CAPÍTULO 9.06.00 PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS.

Artículo 9.06.01 EQUIPOS Y SISTEMAS CONTRA INCENDIO.  Todas las edificaciones deberán contar con equipos y sistemas contra incendio,  de acuerdo con la normatividad vigente en la materia,  respaldados por un Perito Corresponsable de Obra especializado y aprobados  por  el  Departamento  de  Bomberos,    de  tal  manera  que  se  garantice  la seguridad de los ocupantes y de las propias instalaciones. Dichos equipos deberán mantenerse en condiciones de funcionar en cualquier momento, por lo que deberán ser revisados y aprobados periódicamente.

Artículo 9.06.02  RESISTENCIA AL FUEGO.  La resistencia la fuego es el tiempo que tolera un material al fuego directo sin producir flama o gases tóxicos y que deberán cumplir los elementos constructivos de las edificaciones según la siguiente Tabla:

Elementos constructivos                                  Resistencia mínima al fuego en horas

Edificaciones

de riesgo mayor   de riesgo menor

Elementos estructurales (columnas, vigas, trabes, entrepisos, techos, muros de carga

y muros en escaleras, rampas y elevadores.                               3                          1

Escaleras y rampas                                                                      2                          1

| Puertas de comunicación a escaleras, rampas y elevadores. | 2 | 1 |
| --- | --- | --- |
| Muros interiores divisorios | 2 | 1 |
| Muros exteriores en colindancias y muros en circulaciones horizontales. | 1 | 1 |
| Muro en fachadas. | Material incombustible | (a) |

(a) Para los efectos de este Reglamento, se consideran materiales incombustibles los siguientes:   adobe, tabique, ladrillo, block de cemento, yeso, asbesto, concreto, vidrio y metales.

Artículo 9.06.03 CLASIFICACIÓN DE RIESGOS.   Las edificaciones, atendiendo a su altura y número de ocupantes, se clasifican en:

1.  RIESGO  MENOR  son  las  edificaciones  de  hasta  25.00  m.  de  altura,  hasta  50 ocupantes y hasta 3,000 m2.

2.  RIESGO MAYOR   son las edificaciones de más de 25.00 m. de altura, hasta 250

ocupantes y hasta 3,000 m2   y   Las bodegas, depósitos e industrias de cualquier magnitud, que manejen madera, pinturas, plásticos, algodón y combustibles o explosivos de cualquier tipo, etc.

Las bodegas, depósitos e industrias, a su vez se clasifican en:

1.  RIESGO LIGERO.    Cuando  la  cantidad  de  materiales  almacenados  es  baja  y  su combustibilidad produce tasas relativamente bajas de fuego, liberando pequeñas cantidades de calor.

2.  RIESGO MEDIANO. Cuando la cantidad de materiales almacenados es moderada

(altura de almacenaje no mayor de 2.40 m.) y la combustibilidad produce tasas relativamente bajas de fuego, liberando cantidades de calor moderadas.

3.  RIESGO GRANDE.   Cuando la cantidad de materiales almacenados es alta y su combustibilidad produce tasas altas de fuego liberando grandes cantidades de calor.

Artículo 9.06.04 ALMACENAMIENTO DE AGUA CONTRA INCENDIO. El volumen mínimo de agua en reserva para sistema de protección contra incendios utilizando hidratantes de manguera será:

RIESGO                               VOLUMEN MINIMO ALMACENADO

| Ligero | 42 | m3 |
| --- | --- | --- |
| Mediano | 82 | m3 |
| Grande | 228 | m3 |

Artículo 9.06.05 PROTECCIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE ACERO.  Los elementos  estructurales  de  acero  de  las  edificaciones  de  riesgo  mayor,  deberán protegerse son elementos o recubrimientos de concreto, mampostería, yeso, cemento portland con arena ligera, perlita o vermiculita, aplicaciones a base de fibras minerales, pinturas retardantes al fuego y otros materiales aislantes que apruebe la Dirección,  en los

espesores necesarios para obtener los tiempos mínimos de resistencia al fuego establecidos en el Artículo 9.06.02.

Artículo  9.06.06  PROTECCIÓN  DE  ELEMENTOS  ESTRUCTURALES  DE  MADERA. Los elementos estructurales de madera de las edificaciones de riesgo mayor, deberán protegerse por medio de aislantes o retardantes al fuego que sean capaces de garantizar los tiempos mínimos de resistencia al fuego establecidos en esta sección, según el tipo de edificación.

Los elementos sujetos a altas temperaturas, como tiros de chimeneas, campanas de extracción o ductos que puedan conducir gases a más de 80°C deberán distar de los elementos estructurales de madera un mínimo de 60 cm.  En el espacio comprendido de dicha separación deberá permitirse la circulación del aire.

Artículo 9.06.07 INSTALACIONES ADICIONALES.  Las edificaciones de riesgo menor, con excepción de los edificios destinados a habitación, de hasta cinco niveles, deberán contar en cada piso con extintores contra incendio adecuados al tipo de incendio que pueda producirse en la construcción, colocados en los lugares fácilmente accesibles y con señalamientos que indiquen su ubicación, de tal manera que su acceso, desde cualquier punto del edificio, no de encuentra a mayor distancia de 30 m.

Artículo 9.06.08 RECUBRIMIENTOS. Las edificaciones de riesgo mayor, además de lo requerido para las de riesgo menor a que se refiere el artículo anterior, deberán disponer de las siguientes instalaciones, equipos y medidas preventivas:

1.  Redes de hidrantes, con las siguientes características:

A.  Tanques o cisternas para almacenar agua en proporción a 5 lt/m2 construido, reservada exclusivamente a surtir a la red interna para combatir incendios.   La capacidad mínima para este efecto será de  20,000 litros.

B.  Dos bombas automáticas autocebantes cuando menos, una eléctrica y otra con motor de combustión interna, con succiones independientes para surtir a la red con

una presión constante entre  2.50 a 4.20 kg/m2.

C. Una red hidráulica para alimentar directa y exclusivamente las mangueras contra incendio, dotadas de toma siamesa de 64 mm de diámetro con válvulas de no retorno en ambas entradas, 7.5 cuerdas por cada 25 mm., cople movible y tapón macho.  Se colocará por lo menos, una toma de este tipo en cada fachada y en su caso, una a cada 90 m. de fachada y se ubicará el paño del alineamiento a 1.00 m. de altura sobre el nivel de la banqueta.  Estará equipada con válvula de no retorno, de manera que el agua que se inyecte por la toma, no penetre en la cisterna; la tubería de la red hidráulica contra incendio deberá ser de acero soldable o fierro galvanizado C-40, y estar pintadas con esmalte color rojo.

D. En cada piso, gabinetes con salidas contra incendios dotados con conexiones para mangueras, las que deberán ser un número tal que cada manguera cubra un área

de 30 m. de radio y su separación no sea mayor de 60 m.  Uno de los gabinetes

estará lo más cercano posible a los cubos de las escaleras.

E. Las mangueras deberán ser de 38 mm. de diámetro, de material sintético, conectadas permanentemente y adecuadamente a la toma y colocarse plegadas

para facilitar su uso. Estarán provistas de chiflones de neblina.

F.  Deberán  instalarse  los  reductores  de  presión  necesarios  para  evitar  que  en cualquier toma de salida para manguera de 38 mm. se exceda  la presión de 4.20 kg/cm2.

2.  Simulacros de incendios, cada seis meses por lo menos, en los que participen los empleados, los usuarios o concurrentes.   Los simulacros consistirán en prácticas de salida de emergencia, utilización de los equipos de extinción y formación de brigadas contra incendio, de acuerdo con   lo que establezca el Reglamento de Seguridad e Higiene en el trabajo.

3.  La Dirección podrá utilizar otros sistemas de control de incendio, como rociadores automáticos de agua, así como exigir depósitos de agua adicionales para las redes hidráulicas contra incendios en los casos que lo considere necesario.

4.  Los materiales utilizados en recubrimientos de muros, cortinas, lambrines y falsos plafones deberán cumplir con los índices de velocidad de propagación del fuego.

Artículo 9.06.09   ALARMAS CONTRA INCENDIO.   Las edificaciones de más de 10 niveles deberán contar, además de las instalaciones y dispositivos señalados en esta sección, con sistemas de alarma contra incendio, visuales y sonoros independientes entre sí.

Los tableros de control de estos sistemas deberán localizarse en lugares visibles desde las áreas de trabajo del edificio, y su número, al igual que el de los dispositivos de alarma, será fijado por el Municipio.

El funcionamiento de los sistemas de alarma contra incendio deberá ser probado, por lo menos, cada 60 días naturales.

Artículo 9.06.10 SEÑALIZACION PREVENTIVA.   Los elevadores para público en las edificaciones  deberán  contar  con  letreros  visibles  desde  el  vestíbulo  de  acceso  al elevador, con la leyenda escrita:  “en caso de incendio, utilice la escalera”.

Las puertas de los cubos de las escaleras deberán contar con letreros en ambos lados, con la leyenda escrita: “Esta puerta debe permanecer cerrada”.

Artículo 9.06.11   DUCTOS PARA INSTALACIONES.   Los ductos para instalaciones, excepto los de retorno de aire acondicionado, se prolongarán y ventilarán sobre la azotea más alta a que tengan acceso.  Las puertas o registros serán de materiales a prueba de fuego y deberán cerrarse automáticamente.

Los ductos de retorno de aire acondicionado estarán protegidos en su comunicación con los plafones que actúen como cámaras plenas, por medio de compuertas o persianas provistas de fusibles y constituidas en forma tal que se cierren automáticamente bajo la acción de temperaturas superiores a 60°C.

Artículo 9.06.12 TIROS Y TOLVAS. Los tiros o tolvas para conducción de materiales diversos, ropa, desperdicios o basura, se prolongarán por arriba de las azoteas.   Sus compuertas o buzones deberán ser capaces de evitar el paso de fuego o de humo de un piso a otro del edificio y se construirán con materiales a prueba de fuego.

Artículo 9.06.13   DECORADOS INFLAMABLES. Se requerirá el visto bueno de la Dirección para los recubrimientos y decorados inflamables en las circulaciones generales y en las zonas de concentración de personas dentro de las edificaciones de riesgo mayor.

En los locales de los edificios destinados a estacionamiento de vehículos, quedarán prohibidos los acabados o decoraciones a base de materiales inflamables, así como el almacenamiento de líquidos o materias inflamables explosivas.

Artículo  9.06.14  PLAFONES.     Los  plafones  y  sus  elementos  de  suspensión  y sustentación se construirán exclusivamente con materiales cuya resistencia al fuego sea de una hora por lo menos.

En caso de plafones falsos, ningún espacio comprendido entre el plafón y la losa se comunicará directamente con tubos de escaleras o de elevadores.

Los canceles que dividan áreas de un mismo departamento o local podrán tener una

resistencia al fuego menor a la indicada para muros interiores divisorios señalado en el Artículo 9.06.02, siempre y cuando no produzcan gases tóxicos o explosivos bajo la acción de fuego.

Artículo 9.06.15 CHIMENEAS.  Las chimeneas deberán proyectarse de tal manera que los humos y gases sean conducidos por medio de un tiro directamente al exterior de la parte superior de la edificación, debiendo instalarse la salida a una altura de 1.50 m. sobre el nivel de la azotea; se diseñarán de tal forma que periódicamente puedan ser deshollinadas y limpiadas.

Los materiales inflamables que se utilicen en la construcción y los elementos decorativos estarán a no menos de 60 cm. de las chimeneas, y en todo caso, dichos materiales se

aislarán por elementos equivalentes en cuanto a resistencia al fuego.

Artículo 9.06.16  CAMPANAS DE ESTUFAS O FOGONES.  Las campanas de estufas o fogones, excepto de viviendas unifamiliares, estarán protegidas por medio de filtros de grasa entre la boca de la campana y su unión con la chimenea y por sistema contra incendio de operación automática o manual.

Artículo 9.06.17 PAVIMENTOS. En los pavimentos de las áreas de circulaciones generales  de  edificios  se  emplearán  únicamente  materiales  a  prueba  de  fuego  y  se deberán instalar letreros prohibiendo acumulación de elementos combustibles y cuerpos extraños en éstas.

Artículo 9.06.18  EXTINGUIDORES EN ESTACIONAMIENTOS. Los edificios e inmuebles destinados a estacionamientos de vehículos deberán contar, además de las protecciones señaladas en esta sección, con extinguidores de capacidad adecuada colocados a cada

20 m. en lugares accesibles y con señalamientos que indiquen su ubicación.

No se permitirá el uso de materiales combustibles o inflamables en ninguna construcción o instalación de los estacionamientos.

Artículo 9.06.19 CASETAS DE PROYECCIÓN. Las casetas de proyección en edificaciones de entretenimiento tendrán su acceso y salida independientes de la sala de función: no tendrán comunicación con ésta;   se ventilarán por medios artificiales y se construirán con materiales incombustibles.

Artículo 9.06.20  MUROS Y PASILLOS.  Los muros corredores y pasillos deberán cumplir con los siguientes requisitos:

1.  MUROS EXTERIORES.  Se construirán con materiales a prueba de fuego, de manera

que impidan la posible propagación de un incendio al siguiente o a las construcciones vecinas.

2.  LAS FACHADAS de cortina, sea cual fuere el material de que estén hechas, deberán ser construidas en forma tal que cada piso quede aislado totalmente por medio de

elementos a prueba de fuego.

3.  MUROS INTERIORES.  Los muros que separan las áreas correspondientes a distintos departamentos o locales,   o que separen el área de habitación o de trabajo de las

circulaciones generales,  se construirán con materiales a prueba de fuego.

Los  muros  cubrirán  todo  el  espacio  vertical  comprendido  entre  los  elementos estructurales de los pisos contiguos,  sin interrumpirse en los plafones,  si existen.

4.  CORREDORES Y PASILLOS.  Los corredores y pasillos que dan salida a viviendas, oficinas, aulas, centros de trabajo, estacionamientos y otros similares,  que concentren

considerable número de personas, deberán aislarse de los locales circundantes por medio de muros y puertas a prueba de fuego.

CAPÍTULO 9.07.00 ANEXOS TÉCNICOS.

Artículo 9.07.01 DIBUJOS, ESPECIFICACIONES Y NOTAS.   El proyecto para uso de gas combustible, debe contener el isométrico de la instalación, indicando los consumos, tuberías, caída máxima de presión, las especificaciones y notas que determine el Perito Corresponsable de Obra quien deberá firmarlo y será su responsabilidad que las instalaciones de gas sean ejecutadas de acuerdo al proyecto.

Será responsabilidad del propietario el mantenimiento adecuado de las instalaciones.

Artículo 9.07.02   ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLES.   En proyectos específicos que impliquen el almacenamiento y distribución de combustibles en estado líquido o líquidos sujetos a presión, materiales de alto riesgo, tóxico o corrosivos se deberá presentar un estudio completo de sus instalaciones contra incendios, debiendo cumplir las Normas Técnicas de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, o cualquier   otro   norma   técnica   aplicable;   respaldado   por   la   firma   de   un   Perito Corresponsable de Obra especializado,  además de presentar la documentación oficial de las dependencias federales y estatales aprobando el proyecto.

La Dirección no autorizará proyectos con el anterior tipo de riesgo en áreas urbanas debiendo localizarse en zonas específicas para ese uso del suelo.

Es importante analizar el uso del inmueble, la concentración de personas y materiales almacenados, para determinar la protección adecuada contra incendio.  En inmuebles de

tipo industrial, hoteles, centros sociales, comerciales, culturales, de educación, hospitales y aquellos que la Dirección considere, se deberá presentar el proyecto de las instalaciones

contra incendio, medidas de seguridad y plan de contingencias, respaldado por un Perito

Corresponsable de Obra especializado y aprobado por el Departamento de Bomberos.

Los equipos y sistemas contra incendios deben mantenerse en condiciones de operar automáticamente en cualquier momento, para lo que deberán ser revisados y aprobados periódicamente.   El propietario llevará un libro donde registrará los resultados de estas

pruebas y lo exhibirá al la Dirección a solicitud de ésta.   Será responsabilidad del propietario al mantenimiento y correcta operación de los equipos.

La  Dirección  tendrá  que  exigir  en  cualquier  edificación  las  instalaciones  o  equipos

especiales que juzgue necesario, además de los señalados en esta capítulo, con base en las Normas Técnicas reconocidas y aplicadas en la práctica profesional de la materia, pudiendo en su caso pedir recomendación del Departamento de Bomberos.

Artículo 9.07.03 DICTAMEN DEL DEPARTAMENTO DE BOMBEROS.   En las edificaciones que requieran de protección contra incendio, el Perito Corresponsable de Obra especializado,  al término de la obra deberá obtener un dictamen del Departamento de Bomberos para la correcta operación del sistema.

---------- X X X ----------

TÍTULO 10.00.00

NORMAS TÉCNICAS PARA EJECUCIÓN DE OBRA

CAPÍTULO 10.01.00 DISPOSICIONES GENERALES.

Artículo 10.01.01 EJECUCIÓN DE OBRA.  Los Directores Responsables de Obra están obligados a vigilar que la ejecución se realice con las técnicas constructivas adecuadas, se empleen los materiales con la resistencia y calidad especificadas en el Reglamento y en sus Normas Técnicas, se tomen las medidas de seguridad y se realicen los trabajos necesarios para proteger la vida y la integridad física de los trabajadores y de terceros, para evitar daños que directa o indirectamente ocasione la ejecución de la obra.

Artículo 10.01.02   PLANOS EN LA OBRA.   Una copia de los planos registrados y la licencia de construcción deberán conservarse en las obras durante la ejecución de éstas y estar a disposición de los supervisores del Municipio.

Artículo  10.01.03    BITACORA  DE  OBRA.    El  Director  Responsable  de  Obra  está obligado a mantener en la obra el libro de Bitácora encuadernado y foliado a disposición de los supervisores del Municipio.

Artículo 10.01.04 MEDIDAS DE SEGURIDAD.   Deberán observarse, además, las disposiciones  existentes,  para  la  protección  del  ambiente  contra  la  contaminación originada por la emisión del ruido y para la protección y control de la contaminación atmosférica originada por la emisión de humos y polvos.

Artículo 10.01.05   LIMPIEZA.   En el curso de la construcción se deberán mantener limpias las banquetas y las calles frente a la obra, y a su terminación, deberán retirarse, materiales, escombros y cualquier obstrucción, reparando los daños ocasionados a la Vía Pública.

Artículo 10.01.06   EXPLOSIVOS.   La Dirección podrá autorizar el uso de explosivos a los Peritos Corresponsables, siempre y cuando presenten el Permiso General de Explosivos emitido por la Secretaría de la Defensa Nacional, memoria de cálculo de las cargas explosivas, programa de ejecución de obra y medidas de seguridad, atendiendo a los requerimientos de la normatividad vigente en esta materia.

Cualquier daño como consecuencia de los trabajos efectuados con explosivos, a terceros, en sus personas o propiedades,   será responsabilidad del Perito a quien se expidió el permiso correspondiente por lo que deberá hacer las reparaciones a su cargo y costa. Para garantizar lo anterior presentará fianza a favor del Ayuntamiento por el monto que le fije la Dirección.

Artículo  10.01.07  PRESERVACION DE LA VEGETACIÓN.  Se requerirá autorización escrita de la Dirección, para derribar árboles o arbustos que cumplan funciones de equilibrio ecológico, según se indica en el  Artículo 4.02.14.

CAPÍTULO 10.02.00 PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCION.

Artículo 10.02.01 TRAZO DE LA OBRA.   Antes de iniciarse una construcción deberá verificarse el trazo de alineamiento del predio con base en la Licencia de Uso del Suelo, alineamiento y número oficial y las medidas de la poligonal del perímetro,   así como la situación del predio en relación con los colindantes,  la cual deberá coincidir con los datos correspondientes del título de propiedad.   Se trazarán después los ejes principales del proyecto, refiriéndolos a puntos que puedan conservarse fijos.  Si los datos que arroje el levantamiento del predio exigen un ajuste de las distancias entre los ejes consignados en los planos arquitectónicos, deberá dejarse constancia de las diferencias mediante anotaciones de bitácora o elaborando planos de la obra terminada.   El Director Responsable de Obra deberá hacer constar que las diferencias no afectan la seguridad estructural ni el funcionamiento de la construcción, ni las holguras exigidas entre edificios adyacentes.    En  caso  necesario  deberán  hacerse  las  modificaciones  pertinentes  al proyecto arquitectónico y al estructural.

Artículo 10.02.02 NIVELACIÓN DE LA OBRA.  En la edificaciones en las que se requiera llevar registro de posibles movimientos verticales, así como en aquellas en que el Director Responsable de Obra  lo  considere  necesario  o  la  Dirección  lo  ordene,  se  instalarán referencias o bancos de nivel superficiales, suficientemente alejados de la cimentación o estructura de que se trate, para no ser afectados por los movimientos de las mismas o de otras cargas cercanas y se refieran a éstos las nivelaciones que se hagan.  En los planos de cimentación se deberá indicar si se requiere el registro de movimientos verticales y las características y periodicidad de las nivelaciones correspondientes.

Artículo 10.02.03 MEDIDAS DE SEGURIDAD CON PREDIOS VECINOS.   Durante la ejecución de una obra deberán tomarse las medidas necesarias para no alterar el comportamiento ni el funcionamiento de las construcciones e instalaciones en predios colindantes o en la Vía Pública.

Artículo 10.02.04 OBRAS INCONCLUSAS.   Los propietarios de las obras cuya construcción sea suspendida por cualquier causa por más de 30 días calendario, estarán obligados a limitar sus predios con la Vía Pública por medio de cercas o bardas y a clausurar los vanos que fuere necesario, a fin de impedir el acceso a la construcción.

Se tomarán también las precauciones necesarias para impedir el acceso al sitio de la

excavación mediante señalamiento adecuado y barreras para evitar accidentes.

Artículo 10.02.05 PRECAUCIONES DE EXCAVACIONES. Cuando se ejecute una excavación, se tomarán las precauciones necesarias para evitar que se presenten movimientos  que  puedan  dañar  a  las  edificaciones  y  predios  colindantes  o  las instalaciones de la Vía Pública y que ocurran fallas en las paredes o taludes, de la excavación por intemperismo prolongado.

Se tomarán también las precauciones necesarias para impedir el acceso al sitio de la excavación mediante señalamiento adecuado y barreras para evitar accidentes.

Artículo 10.02.06   OBRAS PROVISIONALES.   Las obra provisionales, como tribunas para eventos especiales, pasos de carácter temporal para peatones o vehículos durante obras viales o de otro tipo, tapiales, obras falsas y cimbra, deberán proyectarse para cumplir los requisitos de seguridad de este reglamento.

Las obras provisionales que puedan ser ocupadas por más de 100 personas deberán ser sometidas, antes de su uso, a una prueba de carga.

Artículo 10.02.07  TAPIALES.  Los tapiales, de acuerdo con su tipo deberán cumplir las siguientes disposiciones:

1.  DE BARRERA: cuando se ejecuten obras de pintura, limpieza o similar, se colocarán

barreras que se puedan remover al suspenderse el trabajo diario. Estarán pintadas y tendrán leyendas de “Precaución”: Se construirán de manera que no obstruyan o impidan la vista de los servicios públicos.

2.  DE MARQUESINAS: cuando los trabajos se ejecuten a más de 10.00 m. de altura, se colocarán marquesinas que cubran suficientemente la zona inferior de las obras, tanto

sobre la banqueta como sobre los predios colindantes.   Se colocarán de tal manera

que la altura de caída de los materiales de demolición o de construcción sobre ellas, no se exceda de 5.00 m.

3.  FIJOS: en las obras que se ejecuten en un predio a una distancia menor de 10.00 m de la Vía Pública, se colocarán tapiales fijos que cubran todo el frente de la misma.  Serán

de madera, lámina, concreto, mampostería o de otro material que ofrezca las mismas garantías de seguridad. Tendrán una altura mínima de 2.40 m., deberán estar pintados

y no tendrán más vanos que los de las puertas, las cuales, se mantendrán cerradas. Cuando la fachada quede al paño del alineamiento, el tapial podrá abarcar una franja

anexa hasta de 50 cm. sobre la banqueta.   Previa solicitud y pago de derechos, la

Dirección podrá conceder mayor superficie de ocupación de banquetas.

4.  DE PASO CUBIERTO: en obra cuya altura sea mayor de 10.00 m., o aquellas en que la invasión de la banqueta lo amerite, la Dirección podrá exigir que se construya un paso cubierto, además del tapial. Tendrá cuando menos, una altura de 2.40 m. y una anchura libre mínima de 1.20 m.

5.  CASOS ESPECIALES,  las autoridades podrán permitir o exigir, en su caso, otro tipo de tapial diferente de los especificados en este Artículo.

Ningún elemento de los tapiales quedará a menos de 50 cm. de la vertical sobre la guarnición de la banqueta.

Artículo 10.02.08 SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS.  Durante las diferentes etapas de construcción de cualquier obra,  deberán tomarse las precauciones necesarias para evitar incendios y para combatirlos, mediante el equipo de extinción adecuado.  Esta protección deberá proporcionarse tanto al área ocupada por la obra en sí,  como a las colindancias, bodegas, almacenes y oficinas.  El equipo de extinción de fuego deberá ubicarse en lugar de fácil acceso y en las zonas donde se ejecuten soldaduras u otras operaciones que puedan originar incendios y se identificarán mediante señales, letreros o símbolos claramente visibles.

Los aparatos y equipos que se utilicen en la construcción que produzcan humo o gas

proveniente de la combustión, deberán ser colocados de manera que se evite el peligro de incendio o de intoxicación.

Artículo 10.02.09 SERVICIOS SANITARIOS PROVISIONALES Y BOTIQUIN.   En las obras de construcción deberán proporcionarse a los trabajadores servicios provisionales de agua potable y sanitario portátil,  excusado o letrina con un mínimo de uno por cada veinticinco trabajadores o fracción.

También debe mantenerse permanentemente un botiquín con los medicamentos, materiales e instrumentos de curación necesarios  para proporcionar primeros auxilios.

Artículo 10.02.10 REDES DE SEGURIDAD.  Deberán usarse redes de seguridad donde exista la posibilidad de caída de los trabajadores de las obras, cuando no puedan usarse cinturones, líneas de amarre u otro dispositivo de seguridad.

Artículo 10.02.11 PROTECCIÓN PERSONAL.  Los trabajadores deberán usar  equipos de protección personal en todos los casos, especialmente cuando operan maquinaria y deberán colocarse en la obra letreros señalando esta obligatoriedad.

Artículo 10.02.12 CALIDAD DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCION.   La resistencia, calidad y características  de  los  materiales  empleados  en  la  construcción, serán las que señalen las especificaciones de diseño y los planos constructivos aprobados y deberán satisfacer las Normas Técnicas de éste Reglamento y las normas de calidad establecidas por la dependencia federal competente.

Deberán realizarse las pruebas de verificación de calidad de materiales que señalan las normas oficiales correspondientes.

La Dirección  podrá exigir los muestreos y las pruebas necesarias para verificar la calidad y resistencia, especificadas de los materiales, aun en las obras terminadas.

El muestreo deberá efectuarse siguiendo métodos estadísticos que aseguren que el conjunto de muestras sea representativo en toda la obra.

Cuando se proyecte utilizar en una construcción algún material nuevo del cual no existan

Normas Técnicas o normas de calidad de la dependencia federal competente,  el Director

Responsable de Obra deberá solicitar la aprobación previa de la Dirección,  para lo cual presentará los resultados de las pruebas de verificación de calidad de dicho material.

Los procedimientos deben garantizar que el comportamiento de la estructura vaya de acuerdo con lo especificado en el diseño estructural.

Artículo   10.02.13   ALMACENAMIENTO   DE   MATERIALES.   Los   materiales   de construcción deberán ser almacenados dentro de las obras de tal manera que se evite el deterioro o la intrusión de materiales extraños.   No se debe invadir la Vía Pública por ningún motivo.

Artículo 10.02.14 NUEVOS PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN.  Podrán utilizarse los nuevos procedimientos de construcción que el desarrollo de la técnica introduzca, previa autorización de la Dirección, para la cual el Director Responsable de Obra presentará una justificación de idoneidad detallando el procedimiento propuesto y anexando, en su caso, los datos de los estudios y los resultados de las pruebas experimentales efectuadas.

Artículo 10.02.15  PROTECCIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES.   Los elementos estructurales que se encuentren en ambiente corrosivo o sujetos a la acción de agentes físicos, químicos o biológicos que puedan hacer disminuir su resistencia, deberán ser de

material resistente a dichos efectos, o estar recubiertos con materiales o sustancias protectoras y tendrán un mantenimiento preventivo que asegure su funcionamiento dentro de las condiciones consideradas en el proyecto.

Los aplanados exteriores de los muros deberán impedir el paso de la humedad y  en el caso de   muros exteriores construidos con materiales aparentes, estos deberán ser impermeables y el mortero de las juntas deberá ser a prueba de roedores y resistente a la intemperie.

Artículo 10.02.18   VERIFICACION DE OBRA.   El Director Responsable de Obra DRO deberá verificar que se cumpla este Reglamento y lo especificado en el proyecto, particularmente en lo que se refiere a los siguientes aspectos:

1.  Propiedades mecánicas de los materiales.

2.  Las dimensiones generales de acuerdo al  proyecto, especialmente de los elementos estructurales, como medidas de claros, secciones de las piezas, áreas y distribución

del acero y espesores de recubrimientos.

3.  Nivel y alineamiento de los elementos estructurales.

4.  Cargas muertas y vivas en la estructura, incluyendo las que se deban a la colocación de materiales durante la ejecución de la obra.

Artículo 10.02.17 TRANSPORTE VERTICAL DURANTE LA OBRA.   Los dispositivos empleados para transporte vertical de personal o de materiales durante la ejecución de las obras deberán ofrecer adecuadas condiciones de seguridad.

Solo se permitirá transportar personal de las obras por medio de elevadores cuando éstos hayan sido diseñados, construidos y montados con barandales, freno automático que evite

la caída libre y guías en toda su altura que impidan volcarse, así como todas las medidas

de seguridad necesarias.

Artículo 10.02.18  ESPECIFICACIONES DE ELEVADORES PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA.  Las máquinas elevadoras empleadas en la ejecución de las obras, incluidos sus elementos de sujeción, anclaje y sustentación deberán:

1.  Ser  de  buena  construcción  mecánica,  resistencia  adecuada  y  estar  exentas  de defectos manifiestos.

2.  Mantenerse en buen estado de conservación y de funcionamiento.

3.  Revisarse y examinarse periódicamente durante la operación en la obra y antes de ser utilizadas, particularmente en sus elementos mecánicos como: anillos, cadenas, garfios, manguitos, poleas y eslabones giratorios, usados para izar y/o descender materiales o como medio de suspensión.

4. Indicar claramente la carga útil máxima de la máquina de acuerdo con sus características, incluyendo la carga admisible para cada caso, si ésta es variable.

5.  Estar provistas de los medios necesarios para evitar descensos accidentales.   Los cables que se utilicen para izar, descender o como medio de suspensión,  deberán ser

de buena calidad, suficientemente resistentes y estar exentos de defectos manifiestos.

Artículo 10.02.19  GRUAS.  Antes de instalar grúas-torre en una obra, se deberá despejar el sitio para permitir el libre movimiento de la carga y del brazo giratorio y vigilar que dicho movimiento no dañe edificaciones vecinas, instalaciones o líneas en Vía Pública.

Se deberá hacer una prueba completa de todas las funciones de las grúas-torre después de su erección o extensión y antes de que entre en operación.

Semanalmente deberán revisarse y corregirse, en su caso, cables de alambre, contravientos, malacates, brazo giratorio, frenos, sistemas de control de sobrecarga y todos los elementos de seguridad.

CAPÍTULO 10.03.00 ANEXOS TÉCNICOS.

Artículo 10.03.01 TERMINACIÓN DE OBRA.   El Director Responsable de Obra está obligado a manifestar por escrito a la Dirección la terminación de las obras ejecutas en sus predios, con un plazo no mayor de quince días hábiles, contados a partir de la conclusión de las mismas, cubriendo los derechos que correspondan de conformidad con las disposiciones legales aplicables, utilizando el formato  “Manifestación de Terminación de Obras” y anotando número y fecha de la licencia  respectiva.

Artículo 10.03.02 APROBACIÓN DE SEGURIDAD Y OPERACIÓN. En las obras que requieren licencia de uso del suelo con dictamen aprobatorio, así como las señaladas en el artículo siguiente, deberán acompañar a la manifestación de terminación de obra, la aprobación de seguridad y operación, en la cual se haga constar que las edificaciones e instalaciones correspondientes reúnen las condiciones de seguridad para su operación, que señala este Reglamento.

La  aprobación  deberá  ser  otorgada  por  un  Director  Responsable  de  Obra  DRO  y registrarse  ante  el  Municipio,  previo  pago  de  los  derechos  correspondientes  que establezca la Ley de Ingresos.  Dicha aprobación deberá renovarse anualmente.

En las obras ya construidas, la aprobación de seguridad y operación deberá presentarse y renovarse anualmente en las condiciones que se fijan en este Artículo.

Artículo 10.03.03 OBRAS QUE REQUIEREN APROBACIÓN DE SEGURIDAD Y OPERACIÓN.   Requieren aprobación de seguridad y operación las edificaciones que a continuación se mencionan:

1.  Escuelas públicas, privadas, guarderías y cualesquier otra instalación destinada a la enseñanza.

2.  Centros de reunión, como cines, teatros, salas de conciertos, salas de conferencias,

auditorios, cabarets, discotecas, peñas, bares, restaurantes, salones de baile, fiesta o similares, museos, estadios, arenas, hipódromos, plazas de toros, hoteles, tiendas de autoservicio, salas de asamblea, lugares de labores religiosas, salas de exhibición, bibliotecas, capillas mortuorias, terminales de pasajeros, instalaciones de transportes o cualesquiera otros con usos semejantes.

3.  Instalaciones deportivas o recreativos que sean objeto de explotación mercantil, como canchas  de  tenis,  frontenis,  squash,  karate,  gimnasia  rítmica,  boliches,  albercas,

locales para billares o juegos de salón.

4.  Ferias con aparatos mecánicos, cines, carpas, en estos casos, la renovación, se hará, además cada vez que cambie su ubicación.

5.  Transportes electromecánicos.   En este caso, el visto bueno a que se refiere este artículo, solo se concederá después de efectuadas las inspecciones y las pruebas

correspondientes y previa exhibición de la responsiva que debe otorgar un corresponsable en instalaciones.

6.  Instalaciones de salud: hospitales, asilos, enfermería, o cualesquier otro con usos semejantes.

7.  Instalaciones de alojamiento: hoteles, moteles, dormitorios, casas de hospedaje o

cualquier otro con uso similar.

8.  Instalaciones mercantiles: tiendas de autoservicios, tiendas departamentales, boticas, farmacias, mercados, centros comerciales o cualquier otro con uso semejante.

9.  Instalación de negocios: edificios públicos, laboratorios, consultorios médicos, oficinas

en general o cualquier otro con uso semejante.

10.Instalaciones industriales, se incluyen las fábricas que elaboran productos de todo tipo y propiedades por medio de operaciones como: procesamiento, ensamble, mezcla,

empaque,  decoración  o  reparación;  estos  pueden  ser:  empresas  de  tintorerías  y

lavadores, plantas procesadoras de alimento, plantas gaseras, gasolineras, y fabricas de todo tipo.

11.Instalaciones de almacenamiento: gaseros, cuartos fríos, terminales de refrigeración, silos, estacionamientos, establos, terminales de camiones, almacenaje de ferretería y

refacciones o cualquier otro con uso similar.

Artículo 10.03.04 INSPECCION DESPUÉS DE LA TERMINACIÓN DE LA OBRA. Recibida la manifestación de terminación de obra, así como de la aprobación que se refiere  el  Artículo  10.03.02,  en  un  plazo  no  mayor  de  15  días  hábiles,  La  Dirección ordenará una inspección para verificar el cumplimiento de los requisitos señalados en la licencia respectiva y en el permiso sanitario a que se refiere Reglamento de Ingeniería Sanitaria Relativo a Edificios y si la construcción se ajustó a los planos arquitectónicos y demás documentos que hayan servido de base para el otorgamiento de la licencia, así como la Bitácora de obra.

Asimismo para las edificaciones e instalaciones a que se refiere el Artículo   anterior se verificarán los requisitos de seguridad y de operación y que las pruebas de carga resulten satisfactorias, procediendo conforme a las siguientes disposiciones:

1.  Comprobado el cumplimiento de los requisitos establecidos en la licencia y el permiso sanitario   mencionado,   se   otorgará   la   autorización   de   uso   y   ocupación, constituyéndose desde ese momento el propietario, en los términos que establece el presente ordenamiento, en el responsable de operación y mantenimiento de la obra, a fin de satisfacer sus condiciones de seguridad e higiene.

2.  La  Dirección permitirá diferencias  en  la  obra ejecutada  con  respecto  al  proyecto aprobado, siempre que no se afecten las condiciones de seguridad, estabilidad, destino, uso, servicio y salubridad;   se respeten las restricciones indicadas en la constancia de alineamiento;  las características autorizadas en la licencia respectiva; el número de niveles especificados y las tolerancias que fija este Reglamento.

3.  La Dirección, al autorizar el uso y ocupación de una construcción nuevas y registrar el visto bueno y la constancia de seguridad estructural, expedirá y colocará en un lugar visible del inmueble, a través de la unidad administrativa competente, la placa de control de uso y ocupación de inmuebles, que será obligatoria para las próximas construcciones y edificaciones.

Las viviendas unifamiliares y bifamiliares que sean destinadas total o parcialmente a otro uso; las unidades plurifamiliares de más de veinte viviendas; los edificios o construcciones de la administración pública o de oficinas privadas y los que tengan por  uso  relativo  al  almacenamiento  y  abasto,  tiendas  de  servicios,  tiendas  y expendios de productos básicos, tiendas de especialidades y centros comerciales, venta de materiales de construcción y vehículos, tiendas y expendios de productos para la cultura, tiendas de autoservicio, tiendas de departamentos, instalaciones religiosas, instalaciones para venta de alimentos y bebidas, entretenimientos, recreación social, deportes al aire libre con gradas, clubes a cubierto, instalaciones para bomberos, reclusorios, agencias de inhumaciones, terminales de transporte terrestre y aéreo, agencias de correos, telégrafos y teléfonos, estaciones de radio y televisión con auditorio, industria, así como los demás usos que determine el propio Municipio.

4.  Cuando la  autorización  de  uso  y  ocupación  sea  expedida  por  la  Dirección,  ésta expedirá y colocará la placa de control de uso y ocupación del inmueble dentro de los quince días hábiles siguientes:

5. La placa de control de uso y ocupación de inmuebles contendrá las siguientes determinaciones:

A.	Para  los  inmuebles  destinados  a  vivienda,  su  ubicación,  señalando  calle, número y colonia en que se ubican, el número y fecha de la licencia de construcción y los usos autorizados, así como la siguiente leyenda:

El propietario de este inmueble está obligado a conservarlo en buenas condiciones de seguridad e higiene. Cualquier modificación al uso autorizado representa una violación al Reglamento General de Construcción para el Municipio de Guaymas y puede poner en peligro la estabilidad de la edificación y la vida de sus usuarios.

El  incumplimiento  a  las  disposiciones  establecidas  para  esta  Licencia deberá reportarse al Municipio

B.	Para el resto de los inmuebles señalados en este Artículo se establecerá el destino  del  inmueble,    su  ubicación  indicación,    indicando  calle  numero  y colonia,  el número y fecha de la licencia de construcción,  los usos autorizados y la capacidad del inmueble, así como la siguiente leyenda:

La Licencia de Construcción otorgada para la edificación de este inmueble obliga al propietario a dar una vez al año mantenimiento especializado al sistema de cimentación, a la estructura y a las instalaciones del mismo, a efecto de garantizar sus funciones en óptimas condiciones de seguridad. Cualquier  modificación  al  uso  autorizado  representa  una  violación  al Reglamento   General de Construcción para el Municipio de Guaymas y puede poner en peligro la estabilidad de la edificación y la vida de sus usuarios.

El  incumplimiento  a  las  disposiciones  establecidas  para  esta  Licencia,

deberá reportarse al Municipio.

Los derechos que se causen por la expedición, colocación, así  como por la reposición de la placa se determinará de acuerdo con lo previsto por el Municipio.

Articulo 10.03.05 AUTORIZACIÓN DE OPERACIÓN.   Para el establecimiento y funcionamiento de giros industriales, como fabricas, bodegas, talleres o laboratorios, se requerirá  la autorización de operación, previa inspección que practique la Dirección  en coordinación con el Departamento de Bomberos.

Dicha autorización   se otorgará solamente si de la inspección resulta que la edificación reúne las características de ubicación, de construcción y de operación que para esa clase de establecimiento o   instalaciones exigen este Reglamento y las demás disposiciones relativas.

Previo  pago  de  derechos,  la  autorización  tendrá  una  vigencia  de  dos  años  y  será revalidada por periodos iguales de tiempo, previa verificación de las autoridades competentes de que la edificación satisface los requisitos exigidos en relación con el giro equipo, maquinaria e instalaciones existentes en él.

La autorización sanitaria a que se refiere la Ley de Salud en los casos y los términos que ésta establece, únicamente se otorgará siempre y cuando la edificación cumpla con los requisitos de higiene que señalan dicha  ley y éste Reglamento.

Articulo 10.03.06 MODIFICACIONES A LA OBRA. Si del resultado de la inspección  del cotejo de la documentación correspondiente apareciera que la obra no se ajustó a la Licencia o las modificaciones del proyecto autorizado y se excedieron  los límites a que se refiere el mismo artículo, la Dirección ordenará al propietario efectuar las modificaciones que fueren necesarias y en tanto éstas no se ejecuten a satisfacción de la Dirección, no autorizará el uso y ocupación de la obra.

Articulo 10.03.07 DEMOLICIÓN DE OBRAS.  La Dirección estará facultada para ordenar la demolición parcial o total de una obra con cargo al propietario o poseedor, que se haya realizado sin licencia, por haberse ejecutado en contravención a éste reglamento, independiente de las sanciones que procedan.

Cuando   se   demuestre   que   la   obra   cumple   con   éste   reglamento   y   los   demás ordenamientos legales respectivos, así como con las disposiciones del programa, el Municipio podrá conceder el registro de obra ejecutada al propietario, quien deberá sujetarse al siguiente procedimiento:

1.  Presentar solicitud de  regularización  y  registro  de  obra  con  la  responsiva  de  un

Director Responsable de Obra y de los Corresponsables.

2.  Acompañar a la solicitud los documentos siguientes: Constancia de Alineamiento y Número Oficial, certificado de la instalación de toma de agua y de la obra ejecutada y los demás documentos que éste Reglamento y otras disposiciones exijan para la expedición  de  Licencia  de  Construcción  con  la  responsiva     de  un  Director Responsable de Obra DRO y los Peritos Corresponsables de Obra PCO.

3. Recibida la documentación, el Municipio procederá a su revisión y en su caso, practicará una inspección a la obra de que se trate y si de ella resultara que la misma

cumple con los requisitos legales, reglamentarios y administrativos aplicables y se

ajusta a los documentos exhibidos con la solicitud de regulación  y registro de obra, el Municipio autoriza su registro, previo pago de los derechos y las sanciones que establece la Ley de Ingresos Municipal y éste Reglamento.

Articulo 10.03.08  CAMBIO DE USO DE EDIFICACIONES.  Para solicitar cambio de uso, ya sea parcial o total,  en edificaciones existentes,  requerirá la Licencia de Construcción otorgada originalmente y la autorización sanitaria correspondiente.

Se podrán autorizar los cambios de uso del inmueble, si el Plan Parcial de Desarrollo Urbano lo permite,  y si se efectúan las modificaciones,  instalaciones y pruebas de carga adicionales necesarias para cumplir con el Reglamento y con las disposiciones sanitarias para el nuevo uso.

---------- X X X ----------

TITULO 11.00.00

INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS

CAPÍTULO 11.01.00 DISPOSICIONES GENERALES.

Artículo 11.01.01 SUJETOS A INFRACCIONES.   La Dirección previo dictamen, en los términos de éste capítulo sancionará con multa y/o suspensión de su registro,     a los Directores Responsables de Obra y a los Peritos Corresponsables de Obra,   a los propietarios,     poseedores  o  titulares,     y  a  quienes  resulten  responsables  de  las infracciones a éste Reglamento o a las Leyes y disposiciones complementarias en la materia, comprobadas en las visitas de inspección.

1.  La imposición y cumplimiento de las sanciones no eximirá al infractor de la obligación de  corregir  las  irregularidades  que  hayan  dado  motivo  al  levantamiento  de  la infracción.

2.  Las sanciones podrán ser impuestas conjunta o separadamente a los responsables. Y

serán independientes de las medidas de seguridad que ordene la Dirección en los casos previstos en éste Reglamento.

Artículo 11.01.02 CONDICIONES DEL INFRACTOR.  La Dirección para fijar la sanción deberá tomar en cuenta las condiciones personales del infractor, la gravedad de la infracción y las modalidades y demás circunstancias en que la misma se haya cometido.

CAPÍTULO 11.02.00 SANCIONES.

Artículo 11.02.01 TIPOS DE SANCIÓN.  Se sancionará al Director Responsable de Obra, al Perito Corresponsable de Obra, al propietario o poseedor, al titular o a las personas que resulten responsables.

Además de las sanciones indicadas,   en todos los casos se deberán reparar los daños causados,  apegarse  a  los  alineamientos,  restricciones  y  afectaciones,  así  como  al proyecto aprobado.

1.  Con multa de hasta el equivalente a 100 salarios mínimos diarios vigentes en el

Municipio o los que determine la Ley de Ingresos Municipales en los siguientes casos:

A.  Cuando una obra, excediendo las tolerancias previstas en éste Reglamento y sus Normas Técnicas no coincida con el proyecto arquitectónico o diseño estructural autorizado.

B. Cuando en la ejecución de cualquier obra no se respeten las restricciones afectaciones o usos autorizados, señalados en la Constancia de Alineamiento y Número Oficial y en la licencia correspondiente.

C. Cuando se hubieran violado los estados de suspensión o clausura de la obra.

D. Cuando para obtener la expedición de licencias, o durante la ejecución o uso de la edificación, haya presentado documentos falsificados.

E.  Cuando se realicen excavaciones u otras obras que afecten la estabilidad del propio inmueble o de las construcciones y predios vecinos, o de la Vía Pública.

F.  Cuando se usen explosivos para demoler estructuras y/o hacer excavaciones en roca, sin Licencia y/o sin la autorización  de la Secretaría de la Defensa Nacional.

2.  Con  multa de hasta el  equivalente  a  90  salarios  mínimos  diarios  vigentes  en  el Municipio, o los que determine la Ley de Ingresos Municipales en los siguientes casos:

A.  Cuando en cualquier obra o instalación, a solicitud del inspector, no se muestre copia de los planos aprobados y la licencia correspondiente en un plazo máximo de 24 horas.

B.  Cuando se obstaculicen las funciones de los inspectores del Ayuntamiento.

C. Cuando se violen las disposiciones relativas a la conservación de edificaciones y predios.

D. Cuando en una obra o instalación no se respeten las previsiones contra incendio

previstas en las Normas Técnicas de éste Reglamento.

E.  Cuando no observen las disposiciones de éste Reglamento en lo que se refiere a los dispositivos de elevación de materiales y de personas durante la ejecución de

la obra y al uso de transportadores electromecánicos en la edificación.

F.  Cuando en la ejecución de una obra se violen las disposiciones establecidas en las Normas Técnicas de éste Reglamento.

G. Cuando se hubieran realizado obras o instalaciones sin contar con la Licencia correspondiente y las mismas no estuvieran regularizadas.

H. Cuando  en  la  obra  se  utilicen  nuevos  procedimientos  de  construcción,  sin autorización previa de la Dirección.

I.	Cuando en una obra no se tomen las medidas de seguridad necesarias para proteger la vida y salud de los trabajadores y de cualquier otra persona a la que

pueda causarse daño.

3.  Con  multa  de  hasta  el  equivalente  a  80  salarios  mínimos  diarios  vigentes  en  la localidad o los que marque la Ley de Ingresos Municipales:

A.  Cuando no acaten las medidas de seguridad que ordene la Dirección, en los términos de éste Reglamento.

B.  Cuado  se  invada  con  materiales  la  Vía  Pública,  o  cuando  hagan  cortes  de

banquetas, arroyos y guarniciones, sin haber obtenido previamente el permiso correspondiente.

C. Cuando no se de aviso de terminación de las obras dentro del plazo señalado.

D. Cuando el Perito Corresponsable de Obra a cargo de un laboratorio de control de calidad, autorice la continuidad de los trabajos de la obra, sin que el constructor

haya  cumplido  con  las  especificaciones  técnicas  del  proyecto  en  cuanto  a

resistencia de los concretos, acero, compactaciones en rellenos de terraplenes, etc.

4.  Las violaciones a éste Reglamento no previstas en los artículos que anteceden, se sancionarán con multa de hasta el equivalente a 60 salarios mínimos diarios vigentes en el Municipio o los que señale la Ley de Ingresos Municipales.

5.  Si la obra fuese de autoconstrucción, y el infractor fuese asalariado, no podrá ser sancionado con multa mayor del importe de su jornal o salario diario.

6.  Si la obra fuese de autoconstrucción, y el infractor fuese no asalariado, la multa no excederá del equivalente a un día de su ingreso.

7.  Al infractor que no pague la multa que se le hubiere impuesto, se le permutará ésta por el arresto correspondiente, que no excederá de treinta y seis horas.

8.  A quien se oponga o impida el cumplimiento de órdenes expedidas por la Dirección, se le sancionará con arresto administrativo hasta por treinta y seis horas en los términos

de Ley.

Artículo  11.02.02  REVOCACIÓN  DE  LICENCIAS.    La  Dirección  podrá  revocar  toda autorización, licencia o permiso, cuando:

1.  Se haya emitido con base en informes o documentos falsos o erróneos o emitidos con dolo o error.

2.  Se hayan expedido en contravención al texto expreso de alguna disposición de éste

Reglamento o sus Normas Técnicas.

3.  Cuando se haya expedido por autoridad no competente y/o esté viciada de origen.

4.  Cuando  el  Perito  Corresponsable  de  Obra  a  cargo  del  laboratorio  de  control  de calidad, sea sobornado por parte del constructor, para que autorice ciertos elementos constructivos sin contar con la calidad especificada en el proyecto y autorizada por la Dirección

---------- X X X ----------

TÍTULO 12.00.00

MEDIOS DE IMPUGNACIÓN

CAPÍTULO 12.01.00 DISPOSICIONES GENERALES.

Artículo 12.01.01 PROCEDENCIA.   Procederá el recurso de revisión contra:

1.  La negativa de otorgamiento de autorizaciones, permisos o licencias para el uso, edificación o aprovechamiento de predios de cualquier tipo.

2.  La cancelación o revocación de licencias  y la suspensión o clausura de obras.

3.  Las órdenes de demolición, reparación o desocupación.

4.  Los actos ejecutados durante la visita de inspección.

5.  La  multa  y/o  suspensión  del  registro  de  Director  Responsable  de  Obra  o  Perito

Corresponsable de Obra.

Artículo 12.01.02  PERSONALIDAD.  El recurso de inconformidad deberá interponerlo el interesado ante el titular de la Dirección, cuando el acto o resolución que se impugne emane de algún personal de jerarquía inferior, considerándose conveniente informar o turnar copia del recurso de inconformidad a la Contraloría Municipal.  Tratándose de actos del titular de la Dirección, se procederá conforme a  lo previsto en la Ley de Gobierno y Administración Municipal.

El término para su interposición será de 15 días hábiles siguientes a la fecha en que se le notifique o ejecute el acto o resolución correspondiente.

Artículo 12.01.03 SOLICITUD DE SUSPENSIÓN. El interesado podrá solicitar la suspensión de la ejecución del acto o resolución que reclame, lo cual podrá ser concedido siempre que, a juicio de la autoridad, no sea en perjuicio de la colectividad o se contravengan disposiciones de orden público.

Artículo 12.01.04  GARANTÍAS.  Si la suspensión de la ejecución o acto especificada en el artículo anterior,  pudiera causar daños al Municipio o a terceros, sólo se concederá, si el interesado otorga fianza de garantía, cuyo monto será fijado por la Dirección y será el suficiente para asegurar la reparación de los posibles daños.

Artículo 12.01.05   REDACCIÓN.   El escrito por el que se interponga el recurso de inconformidad no estará sujeto a forma especial alguna y bastará con que el interesado precise el acto que reclama, los motivos de su inconformidad, señale domicilio para oír y recibir notificaciones, designe en su caso a su representante legalmente autorizado, acompañe las pruebas documentales que tenga a su disposición y ofrezca las demás que estime pertinentes, con excepción de la confesional y aquellas que fueren contrarias al derecho o a la moral.

Artículo 12.01.06   DESAHOGO.   Admitido   el recurso interpuesto se señalará el día y hora para la celebración de una audiencia de pruebas y alegatos en la que se oirá en

defensa al interesado y se desahogarán las pruebas ofrecidas,  levantándose acta suscrita por los que en ella hayan intervenido.

La resolución que recaiga a dicha instancia deberá pronunciarse dentro de los 30 días siguientes a la celebración de la audiencia y será notificada personalmente.

Contra la resolución que se dicte, cabe el recurso a que se refieren las leyes sobre la materia.

TRANSITORIOS:

ARTÍCULO PRIMERO. Se abrogan todos los reglamentos de construcción anteriores al presente y los que se encuentren en vigor.

ARTÍCULO SEGUNDO. El presente Reglamento entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora.

ARTÍCULO TERCERO. Las autorizaciones, permisos o licencias para el uso, edificación o aprovechamiento de predios, expedidas con anterioridad a la vigencia de éste ordenamiento, continuarán en los términos en que fueron concedidas.

ARTÍCULO CUARTO. Las solicitudes en trámite, para el uso, edificación o aprovechamiento de predios,  se resolverán conforme al presente Reglamento.

ARTÍCULO QUINTO. Se derogan todas las disposiciones contenidas en el Programa Municipal de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Guaymas, Sonora,   que se opongan al presente Reglamento, estableciéndose un plazo de un año contado a partir de su publicación, para que La Dirección haga las adecuaciones a la presente normatividad.

PUBLICADO EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, TOMO CLXXIV NÚMERO 30 SECCIÓN I, DE FECHA LUNES 11 DE OCTUBRE DEL AÑO 2004.

------- X X X -------

APENDICE

REFORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, TOMO CLXXVIII NÚMERO 45 SECCIÓN I, DE FECHA LUNES 4 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2006.

•	Del artículo 1.01.04; se derogó el párrafo trece, se modificó el párrafo treinta y uno, se adicionó el párrafo doce y se adicionó el párrafo cincuenta y cuatro.

•   Del artículo 1.03.01; se reformó el apartado 2, se derogaron del apartado 5, la letra

E, apartados 6 y 9.

•   Del artículo 2.02.00; se hacen adiciones al apartado N.

•   Del artículo 2.02.02; se hacen adiciones al apartado 2.

•   Del artículo 2.02.04; se hacen adiciones al apartado 2.

•	Del artículo 2.03.03; se derogó el apartado 3, se aprobaron reformas al apartado 4, así mismo, adiciones al contenido del apartado 7, y adiciones a los apartados numerados con 8 y 9.

•	Del artículo 2.03.04; se modificó el apartado 2, y se adicionaron como nuevos apartados el 14 y el 15.

•	Del artículo 2.03.06; se derogó su apartado 3, y se aprobaron las reformas al apartado 7, así mismo, se adicionaron nuevos apartados numerados como 8 y 9.

•   Del artículo 2.03.11; se deroga la parte última de la redacción del último párrafo.

•	Del  artículo  2.04.01;  se  deroga  del  apartado  número  1,  la  última  parte  de  la redacción.

•	Del  artículo  3.01.06;  se  adicionó  al  párrafo  primero,  y  se  derogó  parte  de  la redacción del mismo, así mismo, se adiciono otra redacción; además se aprobó una adición más al apartado 1.

•	Del artículo 3.04.01; se reformó la redacción del primer párrafo, y del apartado 10 del mismo.

•	Del  artículo  3.04.17;  se  reformó  el  primer  apartado  relativo  a  las  Áreas  para donación, y se derogaron las cuatro secciones plasmadas en tal apartado.

------- X X X -------